## Sheet1
MWh | M PKR |  |  | Grid MWh | PKR M
18169.9219 | 297.8301 | 342.6766 | 1530.2595 |  | 123.8482
18202.7999 | 487.5792 | 376.8352 | 1685.2014 |  | 146.95
16392.5944 | 314.6638 | 9.4458 | 38.5542 |  | 36.0604
16441.1458 | 335.049 | 18.9534 | 77.0466 |  | 42.9651
22887.3162 | 457.6003 | 26.5348 | 107.8652 |  | 50.1643
22935.8676 | 490.6387 | 0 | 0 |  | 44.0056
22984.419 | 524.1085 | 0 | 0 |  | 48.4061
23032.9704 | 562.796 | 13.2241 | 53.9759 |  | 60.0072

## scenario
Year | Solar Num of Units | Solar Unit Rating MW | Solar Total Capacity MW | Wind Num of Units | Wind Unit Rating MW | Wind Total Capacity MW | Gas Generator Num of Units | Gas Generator Unit Rating MW | Gas Generator Total Capacity MW | HFO Generator Num of Units | HFO Generator Unit Rating MW | HFO Generator Total Capacity MW | HFO+Gas Generator Num of Units | HFO+Gas Generator Unit Rating MW | HFO+Gas Generator Total Capacity MW | Grid Num of Units | Grid Unit Rating MW | Grid Total Capacity MW | Diesel Generator Num of Units | Diesel Generator Unit Rating MW | Diesel Generator Total Capacity MW | BESS Num of Units | BESS Unit Rating MW | BESS Total Capacity MW
0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.5 | 1.5
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## power
year | month | hour | Prod Demand in MW | Cooling demand in TR | Free Cooling available in TR | BESS Charging Demand | Total power demand incl. Cooling & BESS in MW | Solar Output in MW | Solar Loading in % | Gas Generator Output in MW | Gas Generator Loading in % | Grid Output in MW | Grid Loading in % | Diesel Generator Output in MW | Diesel Generator Loading in % | Final Unserved Load
1 | 1 | 1 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 2 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 3 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 4 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 6 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 7 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 8 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.043648 | 100 | 1.4775 | 100 | 4.264 | 94.7561 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 9 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.47616 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.8315 | 85.1447 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 10 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.87891 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.4288 | 76.1947 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 11 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 1.1825 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.1252 | 69.4491 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 12 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 1.3789 | 100 | 1.4775 | 100 | 2.9288 | 65.0843 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 13 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 1.4523 | 100 | 1.4775 | 100 | 2.8554 | 63.453 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 14 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 1.3967 | 100 | 1.4775 | 100 | 2.9109 | 64.6875 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 15 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 1.2241 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.0835 | 68.5232 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 16 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.93446 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.3732 | 74.9602 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 17 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.56346 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.7442 | 83.2048 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 18 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.07936 | 100 | 1.4775 | 100 | 4.2283 | 93.9625 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 19 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 20 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 21 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 22 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 23 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 24 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 1 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 2 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 3 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 4 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 5 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 6 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 7 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 8 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.071424 | 100 | 1.4775 | 100 | 4.2362 | 94.1389 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 9 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.51981 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.7879 | 84.1748 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 10 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.92256 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.3851 | 75.2247 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 11 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 1.238 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.0697 | 68.2146 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 12 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 1.4503 | 100 | 1.4775 | 100 | 2.8574 | 63.4971 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 13 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 1.5336 | 100 | 1.4775 | 100 | 2.774 | 61.6454 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 14 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 1.494 | 100 | 1.4775 | 100 | 2.8137 | 62.5271 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 15 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 1.3293 | 100 | 1.4775 | 100 | 2.9784 | 66.1865 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 16 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 1.0555 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.2522 | 72.2708 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 17 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.68845 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.6192 | 80.4272 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 18 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.18054 | 100 | 1.4775 | 100 | 4.1271 | 91.714 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 19 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 20 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 21 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 22 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 23 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 24 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 3 | 1 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 3 | 2 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 3 | 3 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 3 | 4 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 3 | 5 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 3 | 6 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 3 | 7 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.001984 | 100 | 1.4775 | 100 | 4.3057 | 95.682 | 0 | 0 | 0
1 | 3 | 8 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.16467 | 100 | 1.4775 | 100 | 4.143 | 92.0667 | 0 | 0 | 0
1 | 3 | 9 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.59718 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.7105 | 82.4553 | 0 | 0 | 0
1 | 3 | 10 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.98406 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.3236 | 73.858 | 0 | 0 | 0
1 | 3 | 11 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 1.2737 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.0339 | 67.421 | 0 | 0 | 0
1 | 3 | 12 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 1.4741 | 100 | 1.4775 | 100 | 2.8336 | 62.968 | 0 | 0 | 0
1 | 3 | 13 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 1.5495 | 100 | 1.4775 | 100 | 2.7582 | 61.2927 | 0 | 0 | 0
1 | 3 | 14 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 1.5138 | 100 | 1.4775 | 100 | 2.7939 | 62.0863 | 0 | 0 | 0
1 | 3 | 15 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 1.3114 | 100 | 1.4775 | 100 | 2.9962 | 66.5833 | 0 | 0 | 0
1 | 3 | 16 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 1.0396 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.2681 | 72.6235 | 0 | 0 | 0
1 | 3 | 17 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.68051 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.6272 | 80.6036 | 0 | 0 | 0
1 | 3 | 18 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.25594 | 100 | 1.4775 | 100 | 4.0517 | 90.0386 | 0 | 0 | 0
1 | 3 | 19 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.001984 | 100 | 1.4775 | 100 | 4.3057 | 95.682 | 0 | 0 | 0
1 | 3 | 20 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 3 | 21 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 3 | 22 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 3 | 23 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 3 | 24 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 4 | 1 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 4 | 2 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 4 | 3 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 4 | 4 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 4 | 5 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 4 | 6 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 4 | 7 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.02976 | 100 | 1.4775 | 100 | 4.2779 | 95.0647 | 0 | 0 | 0
1 | 4 | 8 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.28768 | 100 | 1.4775 | 100 | 4.02 | 89.3332 | 0 | 0 | 0
1 | 4 | 9 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.66266 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.645 | 81.0004 | 0 | 0 | 0
1 | 4 | 10 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 1.0079 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.2998 | 73.3289 | 0 | 0 | 0
1 | 4 | 11 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 1.2678 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.0399 | 67.5533 | 0 | 0 | 0
1 | 4 | 12 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 1.4265 | 100 | 1.4775 | 100 | 2.8812 | 64.0262 | 0 | 0 | 0
1 | 4 | 13 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 1.4761 | 100 | 1.4775 | 100 | 2.8316 | 62.9239 | 0 | 0 | 0
1 | 4 | 14 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 1.4027 | 100 | 1.4775 | 100 | 2.905 | 64.5552 | 0 | 0 | 0
1 | 4 | 15 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 1.2261 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.0816 | 68.4791 | 0 | 0 | 0
1 | 4 | 16 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.95232 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.3554 | 74.5634 | 0 | 0 | 0
1 | 4 | 17 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.62298 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.6847 | 81.8822 | 0 | 0 | 0
1 | 4 | 18 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.26189 | 100 | 1.4775 | 100 | 4.0458 | 89.9063 | 0 | 0 | 0
1 | 4 | 19 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.01984 | 100 | 1.4775 | 100 | 4.2878 | 95.2852 | 0 | 0 | 0
1 | 4 | 20 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 4 | 21 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 4 | 22 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 4 | 23 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 4 | 24 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 5 | 1 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 5 | 2 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 5 | 3 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 5 | 4 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 5 | 5 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 5 | 6 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 5 | 7 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.071424 | 100 | 1.4775 | 100 | 4.2362 | 94.1389 | 0 | 0 | 0
1 | 5 | 8 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.31744 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.9902 | 88.6719 | 0 | 0 | 0
1 | 5 | 9 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.64678 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.6609 | 81.3531 | 0 | 0 | 0
1 | 5 | 10 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.95629 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.3514 | 74.4752 | 0 | 0 | 0
1 | 5 | 11 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 1.1904 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.1173 | 69.2727 | 0 | 0 | 0
1 | 5 | 12 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 1.3352 | 100 | 1.4775 | 100 | 2.9724 | 66.0543 | 0 | 0 | 0
1 | 5 | 13 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 1.3749 | 100 | 1.4775 | 100 | 2.9328 | 65.1725 | 0 | 0 | 0
1 | 5 | 14 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 1.3055 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.0022 | 66.7156 | 0 | 0 | 0
1 | 5 | 15 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 1.1388 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.1689 | 70.4191 | 0 | 0 | 0
1 | 5 | 16 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.88685 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.4208 | 76.0183 | 0 | 0 | 0
1 | 5 | 17 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.57536 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.7323 | 82.9403 | 0 | 0 | 0
1 | 5 | 18 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.26586 | 100 | 1.4775 | 100 | 4.0418 | 89.8182 | 0 | 0 | 0
1 | 5 | 19 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.037696 | 100 | 1.4775 | 100 | 4.27 | 94.8884 | 0 | 0 | 0
1 | 5 | 20 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 5 | 21 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 5 | 22 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 5 | 23 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 5 | 24 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 6 | 1 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 6 | 2 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 6 | 3 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 6 | 4 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 6 | 5 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 6 | 6 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 6 | 7 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.06944 | 100 | 1.4775 | 100 | 4.2382 | 94.183 | 0 | 0 | 0
1 | 6 | 8 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.26189 | 100 | 1.4775 | 100 | 4.0458 | 89.9063 | 0 | 0 | 0
1 | 6 | 9 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.53766 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.77 | 83.778 | 0 | 0 | 0
1 | 6 | 10 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.82138 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.4863 | 77.4733 | 0 | 0 | 0
1 | 6 | 11 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 1.0456 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.2621 | 72.4912 | 0 | 0 | 0
1 | 6 | 12 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 1.1805 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.1272 | 69.4932 | 0 | 0 | 0
1 | 6 | 13 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 1.236 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.0716 | 68.2587 | 0 | 0 | 0
1 | 6 | 14 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 1.1785 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.1292 | 69.5373 | 0 | 0 | 0
1 | 6 | 15 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 1.0277 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.28 | 72.888 | 0 | 0 | 0
1 | 6 | 16 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.81344 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.4942 | 77.6496 | 0 | 0 | 0
1 | 6 | 17 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.54362 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.7641 | 83.6457 | 0 | 0 | 0
1 | 6 | 18 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.26784 | 100 | 1.4775 | 100 | 4.0398 | 89.7741 | 0 | 0 | 0
1 | 6 | 19 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.055552 | 100 | 1.4775 | 100 | 4.2521 | 94.4916 | 0 | 0 | 0
1 | 6 | 20 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 6 | 21 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 6 | 22 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 6 | 23 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 6 | 24 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 7 | 1 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 7 | 2 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 7 | 3 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 7 | 4 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 7 | 5 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 7 | 6 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 7 | 7 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.037696 | 100 | 1.4775 | 100 | 4.27 | 94.8884 | 0 | 0 | 0
1 | 7 | 8 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.19443 | 100 | 1.4775 | 100 | 4.1132 | 91.4054 | 0 | 0 | 0
1 | 7 | 9 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.42259 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.8851 | 86.3351 | 0 | 0 | 0
1 | 7 | 10 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.66861 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.6391 | 80.8681 | 0 | 0 | 0
1 | 7 | 11 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.87494 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.4327 | 76.2829 | 0 | 0 | 0
1 | 7 | 12 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 1.0218 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.2859 | 73.0203 | 0 | 0 | 0
1 | 7 | 13 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 1.0753 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.2323 | 71.8299 | 0 | 0 | 0
1 | 7 | 14 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 1.0416 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.2661 | 72.5794 | 0 | 0 | 0
1 | 7 | 15 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.92256 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.3851 | 75.2247 | 0 | 0 | 0
1 | 7 | 16 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.71821 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.5895 | 79.7659 | 0 | 0 | 0
1 | 7 | 17 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.48211 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.8256 | 85.0125 | 0 | 0 | 0
1 | 7 | 18 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.24602 | 100 | 1.4775 | 100 | 4.0617 | 90.2591 | 0 | 0 | 0
1 | 7 | 19 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.057536 | 100 | 1.4775 | 100 | 4.2501 | 94.4475 | 0 | 0 | 0
1 | 7 | 20 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 7 | 21 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 7 | 22 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 7 | 23 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 7 | 24 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 8 | 1 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 8 | 2 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 8 | 3 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 8 | 4 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 8 | 5 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 8 | 6 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 8 | 7 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.021824 | 100 | 1.4775 | 100 | 4.2858 | 95.2411 | 0 | 0 | 0
1 | 8 | 8 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.20038 | 100 | 1.4775 | 100 | 4.1073 | 91.2731 | 0 | 0 | 0
1 | 8 | 9 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.46029 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.8474 | 85.4975 | 0 | 0 | 0
1 | 8 | 10 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.72813 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.5795 | 79.5455 | 0 | 0 | 0
1 | 8 | 11 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.95232 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.3554 | 74.5634 | 0 | 0 | 0
1 | 8 | 12 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 1.1051 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.2026 | 71.1686 | 0 | 0 | 0
1 | 8 | 13 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 1.1686 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.1391 | 69.7577 | 0 | 0 | 0
1 | 8 | 14 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 1.113 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.1946 | 70.9922 | 0 | 0 | 0
1 | 8 | 15 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.98208 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.3256 | 73.9021 | 0 | 0 | 0
1 | 8 | 16 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.75987 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.5478 | 78.84 | 0 | 0 | 0
1 | 8 | 17 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.496 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.8117 | 84.7039 | 0 | 0 | 0
1 | 8 | 18 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.22816 | 100 | 1.4775 | 100 | 4.0795 | 90.6559 | 0 | 0 | 0
1 | 8 | 19 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.027776 | 100 | 1.4775 | 100 | 4.2799 | 95.1088 | 0 | 0 | 0
1 | 8 | 20 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 8 | 21 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 8 | 22 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 8 | 23 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 8 | 24 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 9 | 1 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 9 | 2 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 9 | 3 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 9 | 4 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 9 | 5 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 9 | 6 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 9 | 7 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.017856 | 100 | 1.4775 | 100 | 4.2898 | 95.3293 | 0 | 0 | 0
1 | 9 | 8 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.25792 | 100 | 1.4775 | 100 | 4.0498 | 89.9945 | 0 | 0 | 0
1 | 9 | 9 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.61504 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.6926 | 82.0585 | 0 | 0 | 0
1 | 9 | 10 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.9424 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.3653 | 74.7839 | 0 | 0 | 0
1 | 9 | 11 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 1.1904 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.1173 | 69.2727 | 0 | 0 | 0
1 | 9 | 12 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 1.3452 | 100 | 1.4775 | 100 | 2.9625 | 65.8338 | 0 | 0 | 0
1 | 9 | 13 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 1.3908 | 100 | 1.4775 | 100 | 2.9169 | 64.8198 | 0 | 0 | 0
1 | 9 | 14 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 1.3114 | 100 | 1.4775 | 100 | 2.9962 | 66.5833 | 0 | 0 | 0
1 | 9 | 15 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 1.117 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.1907 | 70.904 | 0 | 0 | 0
1 | 9 | 16 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.85709 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.4506 | 76.6797 | 0 | 0 | 0
1 | 9 | 17 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.52378 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.7839 | 84.0866 | 0 | 0 | 0
1 | 9 | 18 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.17062 | 100 | 1.4775 | 100 | 4.137 | 91.9344 | 0 | 0 | 0
1 | 9 | 19 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.001984 | 100 | 1.4775 | 100 | 4.3057 | 95.682 | 0 | 0 | 0
1 | 9 | 20 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 9 | 21 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 9 | 22 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 9 | 23 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 9 | 24 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 10 | 1 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 10 | 2 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 10 | 3 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 10 | 4 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 10 | 5 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 10 | 6 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 10 | 7 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 10 | 8 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.27181 | 100 | 1.4775 | 100 | 4.0359 | 89.6859 | 0 | 0 | 0
1 | 10 | 9 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.72614 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.5815 | 79.5895 | 0 | 0 | 0
1 | 10 | 10 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 1.0753 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.2323 | 71.8299 | 0 | 0 | 0
1 | 10 | 11 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 1.3273 | 100 | 1.4775 | 100 | 2.9804 | 66.2306 | 0 | 0 | 0
1 | 10 | 12 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 1.4721 | 100 | 1.4775 | 100 | 2.8355 | 63.0121 | 0 | 0 | 0
1 | 10 | 13 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 1.4959 | 100 | 1.4775 | 100 | 2.8117 | 62.4831 | 0 | 0 | 0
1 | 10 | 14 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 1.3789 | 100 | 1.4775 | 100 | 2.9288 | 65.0843 | 0 | 0 | 0
1 | 10 | 15 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 1.1567 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.151 | 70.0223 | 0 | 0 | 0
1 | 10 | 16 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.84717 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.4605 | 76.9001 | 0 | 0 | 0
1 | 10 | 17 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.47418 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.8335 | 85.1888 | 0 | 0 | 0
1 | 10 | 18 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.061504 | 100 | 1.4775 | 100 | 4.2462 | 94.3593 | 0 | 0 | 0
1 | 10 | 19 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 10 | 20 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 10 | 21 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 10 | 22 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 10 | 23 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 10 | 24 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 11 | 1 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 11 | 2 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 11 | 3 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 11 | 4 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 11 | 5 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 11 | 6 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 11 | 7 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 11 | 8 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.1607 | 100 | 1.4775 | 100 | 4.147 | 92.1549 | 0 | 0 | 0
1 | 11 | 9 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.65274 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.6549 | 81.2208 | 0 | 0 | 0
1 | 11 | 10 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 1.0218 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.2859 | 73.0203 | 0 | 0 | 0
1 | 11 | 11 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 1.2777 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.03 | 67.3328 | 0 | 0 | 0
1 | 11 | 12 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 1.4186 | 100 | 1.4775 | 100 | 2.8891 | 64.2025 | 0 | 0 | 0
1 | 11 | 13 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 1.4324 | 100 | 1.4775 | 100 | 2.8752 | 63.8939 | 0 | 0 | 0
1 | 11 | 14 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 1.3332 | 100 | 1.4775 | 100 | 2.9744 | 66.0983 | 0 | 0 | 0
1 | 11 | 15 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 1.111 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.1966 | 71.0363 | 0 | 0 | 0
1 | 11 | 16 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.79757 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.5101 | 78.0023 | 0 | 0 | 0
1 | 11 | 17 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.3472 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.9605 | 88.0105 | 0 | 0 | 0
1 | 11 | 18 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 11 | 19 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 11 | 20 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 11 | 21 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 11 | 22 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 11 | 23 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 11 | 24 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 12 | 1 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 12 | 2 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 12 | 3 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 12 | 4 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 12 | 5 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 12 | 6 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 12 | 7 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 12 | 8 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.065472 | 100 | 1.4775 | 100 | 4.2422 | 94.2711 | 0 | 0 | 0
1 | 12 | 9 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.54163 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.766 | 83.6898 | 0 | 0 | 0
1 | 12 | 10 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.92653 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.3811 | 75.1366 | 0 | 0 | 0
1 | 12 | 11 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 1.2023 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.1054 | 69.0082 | 0 | 0 | 0
1 | 12 | 12 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 1.3709 | 100 | 1.4775 | 100 | 2.9367 | 65.2607 | 0 | 0 | 0
1 | 12 | 13 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 1.4166 | 100 | 1.4775 | 100 | 2.8911 | 64.2466 | 0 | 0 | 0
1 | 12 | 14 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 1.3313 | 100 | 1.4775 | 100 | 2.9764 | 66.1424 | 0 | 0 | 0
1 | 12 | 15 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 1.1269 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.1808 | 70.6836 | 0 | 0 | 0
1 | 12 | 16 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.8313 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.4764 | 77.2528 | 0 | 0 | 0
1 | 12 | 17 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.38291 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.9248 | 87.2169 | 0 | 0 | 0
1 | 12 | 18 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.003968 | 100 | 1.4775 | 100 | 4.3037 | 95.6379 | 0 | 0 | 0
1 | 12 | 19 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 12 | 20 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 12 | 21 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 12 | 22 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 12 | 23 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
1 | 12 | 24 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0 | 0 | 1.4775 | 100 | 4.3077 | 95.7261 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 1 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 2 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 3 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 4 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 5 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 6 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 7 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 8 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.043296 | 100 | 1.455 | 100 | 4.291 | 95.3561 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 9 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.47232 | 100 | 1.455 | 100 | 3.862 | 85.8222 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 10 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.87182 | 100 | 1.455 | 100 | 3.4625 | 76.9443 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 11 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 1.1729 | 100 | 1.455 | 100 | 3.1614 | 70.2531 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 12 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 1.3678 | 100 | 1.455 | 100 | 2.9666 | 65.9235 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 13 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 1.4406 | 100 | 1.455 | 100 | 2.8937 | 64.3054 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 14 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 1.3855 | 100 | 1.455 | 100 | 2.9488 | 65.5299 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 15 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 1.2143 | 100 | 1.455 | 100 | 3.1201 | 69.3347 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 16 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.92693 | 100 | 1.455 | 100 | 3.4074 | 75.7198 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 17 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.55891 | 100 | 1.455 | 100 | 3.7754 | 83.8979 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 18 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.07872 | 100 | 1.455 | 100 | 4.2556 | 94.5689 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 19 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 20 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 21 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 22 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 23 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 24 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 1 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 3 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 4 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 5 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 6 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 7 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 8 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.070848 | 100 | 1.455 | 100 | 4.2635 | 94.7438 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 9 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.51562 | 100 | 1.455 | 100 | 3.8187 | 84.8601 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 10 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.91512 | 100 | 1.455 | 100 | 3.4192 | 75.9822 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 11 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 1.228 | 100 | 1.455 | 100 | 3.1063 | 69.0286 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 12 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 1.4386 | 100 | 1.455 | 100 | 2.8957 | 64.3491 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 13 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 1.5213 | 100 | 1.455 | 100 | 2.8131 | 62.5123 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 14 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 1.4819 | 100 | 1.455 | 100 | 2.8524 | 63.387 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 15 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 1.3186 | 100 | 1.455 | 100 | 3.0158 | 67.0169 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 16 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 1.047 | 100 | 1.455 | 100 | 3.2873 | 73.0521 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 17 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.6829 | 100 | 1.455 | 100 | 3.6514 | 81.1427 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 18 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.17909 | 100 | 1.455 | 100 | 4.1552 | 92.3385 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 19 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 20 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 21 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 22 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 23 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 24 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 3 | 1 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 3 | 2 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 3 | 3 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 3 | 4 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 3 | 5 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 3 | 6 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 3 | 7 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.001968 | 100 | 1.455 | 100 | 4.3324 | 96.2745 | 0 | 0 | 0
2 | 3 | 8 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.16334 | 100 | 1.455 | 100 | 4.171 | 92.6883 | 0 | 0 | 0
2 | 3 | 9 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.59237 | 100 | 1.455 | 100 | 3.742 | 83.1545 | 0 | 0 | 0
2 | 3 | 10 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.97613 | 100 | 1.455 | 100 | 3.3582 | 74.6265 | 0 | 0 | 0
2 | 3 | 11 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 1.2635 | 100 | 1.455 | 100 | 3.0709 | 68.2414 | 0 | 0 | 0
2 | 3 | 12 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 1.4622 | 100 | 1.455 | 100 | 2.8721 | 63.8243 | 0 | 0 | 0
2 | 3 | 13 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 1.537 | 100 | 1.455 | 100 | 2.7973 | 62.1625 | 0 | 0 | 0
2 | 3 | 14 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 1.5016 | 100 | 1.455 | 100 | 2.8327 | 62.9497 | 0 | 0 | 0
2 | 3 | 15 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 1.3008 | 100 | 1.455 | 100 | 3.0335 | 67.4105 | 0 | 0 | 0
2 | 3 | 16 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 1.0312 | 100 | 1.455 | 100 | 3.3031 | 73.4019 | 0 | 0 | 0
2 | 3 | 17 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.67502 | 100 | 1.455 | 100 | 3.6593 | 81.3177 | 0 | 0 | 0
2 | 3 | 18 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.25387 | 100 | 1.455 | 100 | 4.0804 | 90.6766 | 0 | 0 | 0
2 | 3 | 19 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.001968 | 100 | 1.455 | 100 | 4.3324 | 96.2745 | 0 | 0 | 0
2 | 3 | 20 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 3 | 21 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 3 | 22 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 3 | 23 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 3 | 24 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 4 | 1 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 4 | 2 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 4 | 3 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 4 | 4 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 4 | 5 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 4 | 6 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 4 | 7 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.02952 | 100 | 1.455 | 100 | 4.3048 | 95.6622 | 0 | 0 | 0
2 | 4 | 8 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.28536 | 100 | 1.455 | 100 | 4.049 | 89.9769 | 0 | 0 | 0
2 | 4 | 9 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.65731 | 100 | 1.455 | 100 | 3.677 | 81.7113 | 0 | 0 | 0
2 | 4 | 10 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.99974 | 100 | 1.455 | 100 | 3.3346 | 74.1017 | 0 | 0 | 0
2 | 4 | 11 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 1.2576 | 100 | 1.455 | 100 | 3.0768 | 68.3726 | 0 | 0 | 0
2 | 4 | 12 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 1.415 | 100 | 1.455 | 100 | 2.9193 | 64.8739 | 0 | 0 | 0
2 | 4 | 13 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 1.4642 | 100 | 1.455 | 100 | 2.8701 | 63.7806 | 0 | 0 | 0
2 | 4 | 14 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 1.3914 | 100 | 1.455 | 100 | 2.9429 | 65.3987 | 0 | 0 | 0
2 | 4 | 15 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 1.2162 | 100 | 1.455 | 100 | 3.1181 | 69.291 | 0 | 0 | 0
2 | 4 | 16 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.94464 | 100 | 1.455 | 100 | 3.3897 | 75.3262 | 0 | 0 | 0
2 | 4 | 17 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.61795 | 100 | 1.455 | 100 | 3.7164 | 82.5859 | 0 | 0 | 0
2 | 4 | 18 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.25978 | 100 | 1.455 | 100 | 4.0745 | 90.5454 | 0 | 0 | 0
2 | 4 | 19 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.01968 | 100 | 1.455 | 100 | 4.3146 | 95.8809 | 0 | 0 | 0
2 | 4 | 20 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 4 | 21 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 4 | 22 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 4 | 23 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 4 | 24 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 5 | 1 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 5 | 2 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 5 | 3 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 5 | 4 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 5 | 5 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 5 | 6 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 5 | 7 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.070848 | 100 | 1.455 | 100 | 4.2635 | 94.7438 | 0 | 0 | 0
2 | 5 | 8 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.31488 | 100 | 1.455 | 100 | 4.0194 | 89.3209 | 0 | 0 | 0
2 | 5 | 9 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.64157 | 100 | 1.455 | 100 | 3.6928 | 82.0611 | 0 | 0 | 0
2 | 5 | 10 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.94858 | 100 | 1.455 | 100 | 3.3857 | 75.2387 | 0 | 0 | 0
2 | 5 | 11 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 1.1808 | 100 | 1.455 | 100 | 3.1535 | 70.0782 | 0 | 0 | 0
2 | 5 | 12 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 1.3245 | 100 | 1.455 | 100 | 3.0099 | 66.8857 | 0 | 0 | 0
2 | 5 | 13 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 1.3638 | 100 | 1.455 | 100 | 2.9705 | 66.011 | 0 | 0 | 0
2 | 5 | 14 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 1.2949 | 100 | 1.455 | 100 | 3.0394 | 67.5417 | 0 | 0 | 0
2 | 5 | 15 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 1.1296 | 100 | 1.455 | 100 | 3.2047 | 71.2153 | 0 | 0 | 0
2 | 5 | 16 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.8797 | 100 | 1.455 | 100 | 3.4546 | 76.7694 | 0 | 0 | 0
2 | 5 | 17 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.57072 | 100 | 1.455 | 100 | 3.7636 | 83.6355 | 0 | 0 | 0
2 | 5 | 18 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.26371 | 100 | 1.455 | 100 | 4.0706 | 90.4579 | 0 | 0 | 0
2 | 5 | 19 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.037392 | 100 | 1.455 | 100 | 4.2969 | 95.4873 | 0 | 0 | 0
2 | 5 | 20 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 5 | 21 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 5 | 22 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 5 | 23 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 5 | 24 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 6 | 1 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 6 | 2 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 6 | 3 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 6 | 4 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 6 | 5 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 6 | 6 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 6 | 7 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.06888 | 100 | 1.455 | 100 | 4.2654 | 94.7875 | 0 | 0 | 0
2 | 6 | 8 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.25978 | 100 | 1.455 | 100 | 4.0745 | 90.5454 | 0 | 0 | 0
2 | 6 | 9 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.53333 | 100 | 1.455 | 100 | 3.801 | 84.4665 | 0 | 0 | 0
2 | 6 | 10 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.81475 | 100 | 1.455 | 100 | 3.5196 | 78.2126 | 0 | 0 | 0
2 | 6 | 11 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 1.0371 | 100 | 1.455 | 100 | 3.2972 | 73.2707 | 0 | 0 | 0
2 | 6 | 12 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 1.171 | 100 | 1.455 | 100 | 3.1634 | 70.2969 | 0 | 0 | 0
2 | 6 | 13 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 1.2261 | 100 | 1.455 | 100 | 3.1083 | 69.0723 | 0 | 0 | 0
2 | 6 | 14 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 1.169 | 100 | 1.455 | 100 | 3.1653 | 70.3406 | 0 | 0 | 0
2 | 6 | 15 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 1.0194 | 100 | 1.455 | 100 | 3.3149 | 73.6643 | 0 | 0 | 0
2 | 6 | 16 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.80688 | 100 | 1.455 | 100 | 3.5274 | 78.3875 | 0 | 0 | 0
2 | 6 | 17 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.53923 | 100 | 1.455 | 100 | 3.7951 | 84.3353 | 0 | 0 | 0
2 | 6 | 18 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.26568 | 100 | 1.455 | 100 | 4.0686 | 90.4142 | 0 | 0 | 0
2 | 6 | 19 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.055104 | 100 | 1.455 | 100 | 4.2792 | 95.0937 | 0 | 0 | 0
2 | 6 | 20 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 6 | 21 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 6 | 22 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 6 | 23 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 6 | 24 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 7 | 1 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 7 | 2 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 7 | 3 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 7 | 4 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 7 | 5 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 7 | 6 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 7 | 7 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.037392 | 100 | 1.455 | 100 | 4.2969 | 95.4873 | 0 | 0 | 0
2 | 7 | 8 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.19286 | 100 | 1.455 | 100 | 4.1415 | 92.0323 | 0 | 0 | 0
2 | 7 | 9 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.41918 | 100 | 1.455 | 100 | 3.9151 | 87.003 | 0 | 0 | 0
2 | 7 | 10 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.66322 | 100 | 1.455 | 100 | 3.6711 | 81.5801 | 0 | 0 | 0
2 | 7 | 11 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.86789 | 100 | 1.455 | 100 | 3.4664 | 77.0318 | 0 | 0 | 0
2 | 7 | 12 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 1.0135 | 100 | 1.455 | 100 | 3.3208 | 73.7955 | 0 | 0 | 0
2 | 7 | 13 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 1.0667 | 100 | 1.455 | 100 | 3.2677 | 72.6147 | 0 | 0 | 0
2 | 7 | 14 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 1.0332 | 100 | 1.455 | 100 | 3.3011 | 73.3582 | 0 | 0 | 0
2 | 7 | 15 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.91512 | 100 | 1.455 | 100 | 3.4192 | 75.9822 | 0 | 0 | 0
2 | 7 | 16 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.71242 | 100 | 1.455 | 100 | 3.6219 | 80.4867 | 0 | 0 | 0
2 | 7 | 17 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.47822 | 100 | 1.455 | 100 | 3.8561 | 85.691 | 0 | 0 | 0
2 | 7 | 18 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.24403 | 100 | 1.455 | 100 | 4.0903 | 90.8953 | 0 | 0 | 0
2 | 7 | 19 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.057072 | 100 | 1.455 | 100 | 4.2772 | 95.0499 | 0 | 0 | 0
2 | 7 | 20 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 7 | 21 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 7 | 22 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 7 | 23 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 7 | 24 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 8 | 1 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 8 | 2 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 8 | 3 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 8 | 4 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 8 | 5 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 8 | 6 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 8 | 7 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.021648 | 100 | 1.455 | 100 | 4.3127 | 95.8371 | 0 | 0 | 0
2 | 8 | 8 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.19877 | 100 | 1.455 | 100 | 4.1356 | 91.9011 | 0 | 0 | 0
2 | 8 | 9 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.45658 | 100 | 1.455 | 100 | 3.8777 | 86.1721 | 0 | 0 | 0
2 | 8 | 10 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.72226 | 100 | 1.455 | 100 | 3.6121 | 80.2681 | 0 | 0 | 0
2 | 8 | 11 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.94464 | 100 | 1.455 | 100 | 3.3897 | 75.3262 | 0 | 0 | 0
2 | 8 | 12 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 1.0962 | 100 | 1.455 | 100 | 3.2381 | 71.9587 | 0 | 0 | 0
2 | 8 | 13 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 1.1592 | 100 | 1.455 | 100 | 3.1752 | 70.5593 | 0 | 0 | 0
2 | 8 | 14 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 1.104 | 100 | 1.455 | 100 | 3.2303 | 71.7838 | 0 | 0 | 0
2 | 8 | 15 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.97416 | 100 | 1.455 | 100 | 3.3602 | 74.6702 | 0 | 0 | 0
2 | 8 | 16 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.75374 | 100 | 1.455 | 100 | 3.5806 | 79.5683 | 0 | 0 | 0
2 | 8 | 17 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.492 | 100 | 1.455 | 100 | 3.8423 | 85.3849 | 0 | 0 | 0
2 | 8 | 18 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.22632 | 100 | 1.455 | 100 | 4.108 | 91.2889 | 0 | 0 | 0
2 | 8 | 19 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.027552 | 100 | 1.455 | 100 | 4.3068 | 95.7059 | 0 | 0 | 0
2 | 8 | 20 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 8 | 21 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 8 | 22 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 8 | 23 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 8 | 24 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 9 | 1 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 9 | 2 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 9 | 3 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 9 | 4 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 9 | 5 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 9 | 6 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 9 | 7 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.017712 | 100 | 1.455 | 100 | 4.3166 | 95.9246 | 0 | 0 | 0
2 | 9 | 8 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.25584 | 100 | 1.455 | 100 | 4.0785 | 90.6329 | 0 | 0 | 0
2 | 9 | 9 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.61008 | 100 | 1.455 | 100 | 3.7242 | 82.7609 | 0 | 0 | 0
2 | 9 | 10 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.9348 | 100 | 1.455 | 100 | 3.3995 | 75.5449 | 0 | 0 | 0
2 | 9 | 11 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 1.1808 | 100 | 1.455 | 100 | 3.1535 | 70.0782 | 0 | 0 | 0
2 | 9 | 12 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 1.3343 | 100 | 1.455 | 100 | 3 | 66.667 | 0 | 0 | 0
2 | 9 | 13 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 1.3796 | 100 | 1.455 | 100 | 2.9548 | 65.6611 | 0 | 0 | 0
2 | 9 | 14 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 1.3008 | 100 | 1.455 | 100 | 3.0335 | 67.4105 | 0 | 0 | 0
2 | 9 | 15 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 1.108 | 100 | 1.455 | 100 | 3.2263 | 71.6963 | 0 | 0 | 0
2 | 9 | 16 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.85018 | 100 | 1.455 | 100 | 3.4841 | 77.4254 | 0 | 0 | 0
2 | 9 | 17 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.51955 | 100 | 1.455 | 100 | 3.8148 | 84.7726 | 0 | 0 | 0
2 | 9 | 18 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.16925 | 100 | 1.455 | 100 | 4.1651 | 92.5571 | 0 | 0 | 0
2 | 9 | 19 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.001968 | 100 | 1.455 | 100 | 4.3324 | 96.2745 | 0 | 0 | 0
2 | 9 | 20 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 9 | 21 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 9 | 22 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 9 | 23 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 9 | 24 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 10 | 1 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 10 | 2 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 10 | 3 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 10 | 4 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 10 | 5 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 10 | 6 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 10 | 7 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 10 | 8 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.26962 | 100 | 1.455 | 100 | 4.0647 | 90.3267 | 0 | 0 | 0
2 | 10 | 9 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.72029 | 100 | 1.455 | 100 | 3.614 | 80.3118 | 0 | 0 | 0
2 | 10 | 10 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 1.0667 | 100 | 1.455 | 100 | 3.2677 | 72.6147 | 0 | 0 | 0
2 | 10 | 11 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 1.3166 | 100 | 1.455 | 100 | 3.0177 | 67.0606 | 0 | 0 | 0
2 | 10 | 12 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 1.4603 | 100 | 1.455 | 100 | 2.8741 | 63.8681 | 0 | 0 | 0
2 | 10 | 13 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 1.4839 | 100 | 1.455 | 100 | 2.8504 | 63.3433 | 0 | 0 | 0
2 | 10 | 14 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 1.3678 | 100 | 1.455 | 100 | 2.9666 | 65.9235 | 0 | 0 | 0
2 | 10 | 15 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 1.1473 | 100 | 1.455 | 100 | 3.187 | 70.8217 | 0 | 0 | 0
2 | 10 | 16 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.84034 | 100 | 1.455 | 100 | 3.494 | 77.6441 | 0 | 0 | 0
2 | 10 | 17 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.47035 | 100 | 1.455 | 100 | 3.864 | 85.8659 | 0 | 0 | 0
2 | 10 | 18 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.061008 | 100 | 1.455 | 100 | 4.2733 | 94.9625 | 0 | 0 | 0
2 | 10 | 19 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 10 | 20 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 10 | 21 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 10 | 22 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 10 | 23 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 10 | 24 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 11 | 1 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 11 | 2 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 11 | 3 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 11 | 4 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 11 | 5 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 11 | 6 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 11 | 7 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 11 | 8 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.15941 | 100 | 1.455 | 100 | 4.1749 | 92.7758 | 0 | 0 | 0
2 | 11 | 9 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.64747 | 100 | 1.455 | 100 | 3.6868 | 81.9299 | 0 | 0 | 0
2 | 11 | 10 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 1.0135 | 100 | 1.455 | 100 | 3.3208 | 73.7955 | 0 | 0 | 0
2 | 11 | 11 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 1.2674 | 100 | 1.455 | 100 | 3.0669 | 68.1539 | 0 | 0 | 0
2 | 11 | 12 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 1.4071 | 100 | 1.455 | 100 | 2.9272 | 65.0489 | 0 | 0 | 0
2 | 11 | 13 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 1.4209 | 100 | 1.455 | 100 | 2.9134 | 64.7427 | 0 | 0 | 0
2 | 11 | 14 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 1.3225 | 100 | 1.455 | 100 | 3.0118 | 66.9294 | 0 | 0 | 0
2 | 11 | 15 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 1.1021 | 100 | 1.455 | 100 | 3.2322 | 71.8275 | 0 | 0 | 0
2 | 11 | 16 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.79114 | 100 | 1.455 | 100 | 3.5432 | 78.7374 | 0 | 0 | 0
2 | 11 | 17 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.3444 | 100 | 1.455 | 100 | 3.9899 | 88.6649 | 0 | 0 | 0
2 | 11 | 18 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 11 | 19 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 11 | 20 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 11 | 21 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 11 | 22 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 11 | 23 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 11 | 24 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 12 | 1 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 12 | 2 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 12 | 3 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 12 | 4 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 12 | 5 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 12 | 6 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 12 | 7 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 12 | 8 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.064944 | 100 | 1.455 | 100 | 4.2694 | 94.875 | 0 | 0 | 0
2 | 12 | 9 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.53726 | 100 | 1.455 | 100 | 3.7971 | 84.379 | 0 | 0 | 0
2 | 12 | 10 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.91906 | 100 | 1.455 | 100 | 3.4153 | 75.8947 | 0 | 0 | 0
2 | 12 | 11 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 1.1926 | 100 | 1.455 | 100 | 3.1417 | 69.8158 | 0 | 0 | 0
2 | 12 | 12 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 1.3599 | 100 | 1.455 | 100 | 2.9744 | 66.0985 | 0 | 0 | 0
2 | 12 | 13 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 1.4052 | 100 | 1.455 | 100 | 2.9292 | 65.0926 | 0 | 0 | 0
2 | 12 | 14 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 1.3205 | 100 | 1.455 | 100 | 3.0138 | 66.9731 | 0 | 0 | 0
2 | 12 | 15 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 1.1178 | 100 | 1.455 | 100 | 3.2165 | 71.4777 | 0 | 0 | 0
2 | 12 | 16 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.82459 | 100 | 1.455 | 100 | 3.5097 | 77.9939 | 0 | 0 | 0
2 | 12 | 17 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.37982 | 100 | 1.455 | 100 | 3.9545 | 87.8777 | 0 | 0 | 0
2 | 12 | 18 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0.003936 | 100 | 1.455 | 100 | 4.3304 | 96.2307 | 0 | 0 | 0
2 | 12 | 19 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 12 | 20 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 12 | 21 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 12 | 22 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 12 | 23 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
2 | 12 | 24 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 2 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 3 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 4 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 5 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 6 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 7 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 8 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.042944 | 100 | 3.2325 | 100 | 2.1864 | 48.5861 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 9 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.46848 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.7608 | 39.1297 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 10 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.86474 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.3646 | 30.3241 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 11 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 1.1634 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.0659 | 23.6873 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 12 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 1.3566 | 100 | 3.2325 | 100 | 0.87268 | 19.3929 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 13 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 1.4289 | 100 | 3.2325 | 100 | 0.80045 | 17.7879 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 14 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 1.3742 | 100 | 3.2325 | 100 | 0.85511 | 19.0025 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 15 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 1.2044 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.0249 | 22.7763 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 16 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.91939 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.3099 | 29.1095 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 17 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.55437 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.675 | 37.2211 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 18 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.07808 | 100 | 3.2325 | 100 | 2.1512 | 47.8053 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 19 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 20 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 21 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 22 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 23 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 24 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 1 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 2 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 3 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 4 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 5 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 6 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 7 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 8 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.070272 | 100 | 3.2325 | 100 | 2.159 | 47.9788 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 9 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.51142 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.7179 | 38.1754 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 10 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.90768 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.3216 | 29.3697 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 11 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 1.218 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.0113 | 22.4727 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 12 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 1.4269 | 100 | 3.2325 | 100 | 0.80241 | 17.8313 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 13 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 1.5089 | 100 | 3.2325 | 100 | 0.72042 | 16.0094 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 14 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 1.4699 | 100 | 3.2325 | 100 | 0.75946 | 16.8769 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 15 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 1.3078 | 100 | 3.2325 | 100 | 0.92148 | 20.4773 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 16 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 1.0385 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.1909 | 26.4634 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 17 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.67734 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.552 | 34.4883 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 18 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.17763 | 100 | 3.2325 | 100 | 2.0517 | 45.593 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 19 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 20 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 21 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 22 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 23 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 24 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | 1 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | 2 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | 3 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | 4 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | 5 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | 6 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | 7 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.001952 | 100 | 3.2325 | 100 | 2.2274 | 49.497 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | 8 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.16202 | 100 | 3.2325 | 100 | 2.0673 | 45.9401 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | 9 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.58755 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.6418 | 36.4837 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | 10 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.96819 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.2611 | 28.025 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | 11 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 1.2532 | 100 | 3.2325 | 100 | 0.97613 | 21.6919 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | 12 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 1.4503 | 100 | 3.2325 | 100 | 0.77898 | 17.3107 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | 13 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 1.5245 | 100 | 3.2325 | 100 | 0.70481 | 15.6624 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | 14 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 1.4894 | 100 | 3.2325 | 100 | 0.73994 | 16.4432 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | 15 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 1.2903 | 100 | 3.2325 | 100 | 0.93905 | 20.8677 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | 16 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 1.0228 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.2065 | 26.8105 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | 17 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.66954 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.5598 | 34.6618 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | 18 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.25181 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.9775 | 43.9447 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | 19 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.001952 | 100 | 3.2325 | 100 | 2.2274 | 49.497 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | 20 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | 21 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | 22 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | 23 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | 24 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 4 | 1 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 4 | 2 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 4 | 3 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 4 | 4 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 4 | 5 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 4 | 6 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 4 | 7 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.02928 | 100 | 3.2325 | 100 | 2.2 | 48.8897 | 0 | 0 | 0
3 | 4 | 8 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.28304 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.9463 | 43.2506 | 0 | 0 | 0
3 | 4 | 9 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.65197 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.5774 | 35.0522 | 0 | 0 | 0
3 | 4 | 10 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.99162 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.2377 | 27.5045 | 0 | 0 | 0
3 | 4 | 11 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 1.2473 | 100 | 3.2325 | 100 | 0.98199 | 21.822 | 0 | 0 | 0
3 | 4 | 12 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 1.4035 | 100 | 3.2325 | 100 | 0.82583 | 18.3518 | 0 | 0 | 0
3 | 4 | 13 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 1.4523 | 100 | 3.2325 | 100 | 0.77703 | 17.2673 | 0 | 0 | 0
3 | 4 | 14 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 1.3801 | 100 | 3.2325 | 100 | 0.84925 | 18.8723 | 0 | 0 | 0
3 | 4 | 15 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 1.2063 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.023 | 22.7329 | 0 | 0 | 0
3 | 4 | 16 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.93696 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.2924 | 28.7191 | 0 | 0 | 0
3 | 4 | 17 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.61293 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.6164 | 35.9198 | 0 | 0 | 0
3 | 4 | 18 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.25766 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.9717 | 43.8145 | 0 | 0 | 0
3 | 4 | 19 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.01952 | 100 | 3.2325 | 100 | 2.2098 | 49.1066 | 0 | 0 | 0
3 | 4 | 20 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 4 | 21 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 4 | 22 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 4 | 23 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 4 | 24 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 5 | 1 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 5 | 2 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 5 | 3 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 5 | 4 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 5 | 5 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 5 | 6 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 5 | 7 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.070272 | 100 | 3.2325 | 100 | 2.159 | 47.9788 | 0 | 0 | 0
3 | 5 | 8 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.31232 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.917 | 42.6 | 0 | 0 | 0
3 | 5 | 9 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.63635 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.593 | 35.3993 | 0 | 0 | 0
3 | 5 | 10 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.94086 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.2885 | 28.6323 | 0 | 0 | 0
3 | 5 | 11 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 1.1712 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.0581 | 23.5137 | 0 | 0 | 0
3 | 5 | 12 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 1.3137 | 100 | 3.2325 | 100 | 0.91562 | 20.3472 | 0 | 0 | 0
3 | 5 | 13 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 1.3527 | 100 | 3.2325 | 100 | 0.87658 | 19.4796 | 0 | 0 | 0
3 | 5 | 14 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 1.2844 | 100 | 3.2325 | 100 | 0.9449 | 20.9978 | 0 | 0 | 0
3 | 5 | 15 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 1.1204 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.1089 | 24.6416 | 0 | 0 | 0
3 | 5 | 16 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.87254 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.3568 | 30.1505 | 0 | 0 | 0
3 | 5 | 17 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.56608 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.6632 | 36.9609 | 0 | 0 | 0
3 | 5 | 18 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.26157 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.9678 | 43.7278 | 0 | 0 | 0
3 | 5 | 19 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.037088 | 100 | 3.2325 | 100 | 2.1922 | 48.7162 | 0 | 0 | 0
3 | 5 | 20 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 5 | 21 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 5 | 22 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 5 | 23 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 5 | 24 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 6 | 1 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 6 | 2 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 6 | 3 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 6 | 4 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 6 | 5 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 6 | 6 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 6 | 7 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.06832 | 100 | 3.2325 | 100 | 2.161 | 48.0222 | 0 | 0 | 0
3 | 6 | 8 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.25766 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.9717 | 43.8145 | 0 | 0 | 0
3 | 6 | 9 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.52899 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.7003 | 37.785 | 0 | 0 | 0
3 | 6 | 10 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.80813 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.4212 | 31.582 | 0 | 0 | 0
3 | 6 | 11 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 1.0287 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.2006 | 26.6803 | 0 | 0 | 0
3 | 6 | 12 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 1.1614 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.0679 | 23.7306 | 0 | 0 | 0
3 | 6 | 13 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 1.2161 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.0132 | 22.5161 | 0 | 0 | 0
3 | 6 | 14 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 1.1595 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.0698 | 23.774 | 0 | 0 | 0
3 | 6 | 15 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 1.0111 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.2182 | 27.0707 | 0 | 0 | 0
3 | 6 | 16 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.80032 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.429 | 31.7555 | 0 | 0 | 0
3 | 6 | 17 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.53485 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.6945 | 37.6549 | 0 | 0 | 0
3 | 6 | 18 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.26352 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.9658 | 43.6844 | 0 | 0 | 0
3 | 6 | 19 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.054656 | 100 | 3.2325 | 100 | 2.1747 | 48.3258 | 0 | 0 | 0
3 | 6 | 20 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 6 | 21 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 6 | 22 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 6 | 23 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 6 | 24 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 7 | 1 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 7 | 2 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 7 | 3 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 7 | 4 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 7 | 5 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 7 | 6 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 7 | 7 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.037088 | 100 | 3.2325 | 100 | 2.1922 | 48.7162 | 0 | 0 | 0
3 | 7 | 8 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.1913 | 100 | 3.2325 | 100 | 2.038 | 45.2894 | 0 | 0 | 0
3 | 7 | 9 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.41578 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.8135 | 40.3009 | 0 | 0 | 0
3 | 7 | 10 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.65782 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.5715 | 34.9221 | 0 | 0 | 0
3 | 7 | 11 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.86083 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.3685 | 30.4108 | 0 | 0 | 0
3 | 7 | 12 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 1.0053 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.224 | 27.2009 | 0 | 0 | 0
3 | 7 | 13 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 1.058 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.1713 | 26.0297 | 0 | 0 | 0
3 | 7 | 14 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 1.0248 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.2045 | 26.7671 | 0 | 0 | 0
3 | 7 | 15 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.90768 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.3216 | 29.3697 | 0 | 0 | 0
3 | 7 | 16 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.70662 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.5227 | 33.8377 | 0 | 0 | 0
3 | 7 | 17 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.47434 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.755 | 38.9996 | 0 | 0 | 0
3 | 7 | 18 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.24205 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.9873 | 44.1616 | 0 | 0 | 0
3 | 7 | 19 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.056608 | 100 | 3.2325 | 100 | 2.1727 | 48.2825 | 0 | 0 | 0
3 | 7 | 20 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 7 | 21 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 7 | 22 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 7 | 23 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 7 | 24 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 8 | 1 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 8 | 2 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 8 | 3 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 8 | 4 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 8 | 5 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 8 | 6 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 8 | 7 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.021472 | 100 | 3.2325 | 100 | 2.2078 | 49.0633 | 0 | 0 | 0
3 | 8 | 8 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.19715 | 100 | 3.2325 | 100 | 2.0322 | 45.1593 | 0 | 0 | 0
3 | 8 | 9 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.45286 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.7765 | 39.4768 | 0 | 0 | 0
3 | 8 | 10 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.71638 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.5129 | 33.6208 | 0 | 0 | 0
3 | 8 | 11 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.93696 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.2924 | 28.7191 | 0 | 0 | 0
3 | 8 | 12 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 1.0873 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.1421 | 25.379 | 0 | 0 | 0
3 | 8 | 13 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 1.1497 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.0796 | 23.9909 | 0 | 0 | 0
3 | 8 | 14 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 1.0951 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.1342 | 25.2055 | 0 | 0 | 0
3 | 8 | 15 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.96624 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.2631 | 28.0684 | 0 | 0 | 0
3 | 8 | 16 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.74762 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.4817 | 32.9267 | 0 | 0 | 0
3 | 8 | 17 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.488 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.7413 | 38.696 | 0 | 0 | 0
3 | 8 | 18 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.22448 | 100 | 3.2325 | 100 | 2.0048 | 44.552 | 0 | 0 | 0
3 | 8 | 19 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.027328 | 100 | 3.2325 | 100 | 2.202 | 48.9331 | 0 | 0 | 0
3 | 8 | 20 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 8 | 21 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 8 | 22 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 8 | 23 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 8 | 24 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 9 | 1 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 9 | 2 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 9 | 3 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 9 | 4 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 9 | 5 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 9 | 6 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 9 | 7 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.017568 | 100 | 3.2325 | 100 | 2.2118 | 49.15 | 0 | 0 | 0
3 | 9 | 8 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.25376 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.9756 | 43.9013 | 0 | 0 | 0
3 | 9 | 9 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.60512 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.6242 | 36.0933 | 0 | 0 | 0
3 | 9 | 10 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.9272 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.3021 | 28.936 | 0 | 0 | 0
3 | 9 | 11 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 1.1712 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.0581 | 23.5137 | 0 | 0 | 0
3 | 9 | 12 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 1.3235 | 100 | 3.2325 | 100 | 0.90586 | 20.1303 | 0 | 0 | 0
3 | 9 | 13 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 1.3684 | 100 | 3.2325 | 100 | 0.86097 | 19.1326 | 0 | 0 | 0
3 | 9 | 14 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 1.2903 | 100 | 3.2325 | 100 | 0.93905 | 20.8677 | 0 | 0 | 0
3 | 9 | 15 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 1.099 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.1303 | 25.1187 | 0 | 0 | 0
3 | 9 | 16 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.84326 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.3861 | 30.8012 | 0 | 0 | 0
3 | 9 | 17 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.51533 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.714 | 38.0887 | 0 | 0 | 0
3 | 9 | 18 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.16787 | 100 | 3.2325 | 100 | 2.0614 | 45.8099 | 0 | 0 | 0
3 | 9 | 19 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.001952 | 100 | 3.2325 | 100 | 2.2274 | 49.497 | 0 | 0 | 0
3 | 9 | 20 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 9 | 21 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 9 | 22 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 9 | 23 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 9 | 24 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 10 | 1 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 10 | 2 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 10 | 3 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 10 | 4 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 10 | 5 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 10 | 6 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 10 | 7 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 10 | 8 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.26742 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.9619 | 43.5977 | 0 | 0 | 0
3 | 10 | 9 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.71443 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.5149 | 33.6641 | 0 | 0 | 0
3 | 10 | 10 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 1.058 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.1713 | 26.0297 | 0 | 0 | 0
3 | 10 | 11 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 1.3059 | 100 | 3.2325 | 100 | 0.92343 | 20.5207 | 0 | 0 | 0
3 | 10 | 12 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 1.4484 | 100 | 3.2325 | 100 | 0.78093 | 17.3541 | 0 | 0 | 0
3 | 10 | 13 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 1.4718 | 100 | 3.2325 | 100 | 0.75751 | 16.8336 | 0 | 0 | 0
3 | 10 | 14 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 1.3566 | 100 | 3.2325 | 100 | 0.87268 | 19.3929 | 0 | 0 | 0
3 | 10 | 15 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 1.138 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.0913 | 24.2512 | 0 | 0 | 0
3 | 10 | 16 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.8335 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.3958 | 31.0181 | 0 | 0 | 0
3 | 10 | 17 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.46653 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.7628 | 39.1731 | 0 | 0 | 0
3 | 10 | 18 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.060512 | 100 | 3.2325 | 100 | 2.1688 | 48.1957 | 0 | 0 | 0
3 | 10 | 19 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 10 | 20 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 10 | 21 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 10 | 22 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 10 | 23 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 10 | 24 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 11 | 1 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 11 | 2 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 11 | 3 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 11 | 4 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 11 | 5 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 11 | 6 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 11 | 7 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 11 | 8 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.15811 | 100 | 3.2325 | 100 | 2.0712 | 46.0268 | 0 | 0 | 0
3 | 11 | 9 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.64221 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.5871 | 35.2691 | 0 | 0 | 0
3 | 11 | 10 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 1.0053 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.224 | 27.2009 | 0 | 0 | 0
3 | 11 | 11 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 1.2571 | 100 | 3.2325 | 100 | 0.97223 | 21.6051 | 0 | 0 | 0
3 | 11 | 12 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 1.3957 | 100 | 3.2325 | 100 | 0.83364 | 18.5253 | 0 | 0 | 0
3 | 11 | 13 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 1.4093 | 100 | 3.2325 | 100 | 0.81997 | 18.2217 | 0 | 0 | 0
3 | 11 | 14 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 1.3117 | 100 | 3.2325 | 100 | 0.91757 | 20.3905 | 0 | 0 | 0
3 | 11 | 15 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 1.0931 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.1362 | 25.2489 | 0 | 0 | 0
3 | 11 | 16 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.7847 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.4446 | 32.1025 | 0 | 0 | 0
3 | 11 | 17 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.3416 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.8877 | 41.9493 | 0 | 0 | 0
3 | 11 | 18 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 11 | 19 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 11 | 20 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 11 | 21 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 11 | 22 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 11 | 23 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 11 | 24 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 12 | 1 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 12 | 2 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 12 | 3 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 12 | 4 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 12 | 5 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 12 | 6 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 12 | 7 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 12 | 8 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.064416 | 100 | 3.2325 | 100 | 2.1649 | 48.1089 | 0 | 0 | 0
3 | 12 | 9 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.5329 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.6964 | 37.6983 | 0 | 0 | 0
3 | 12 | 10 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.91158 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.3177 | 29.283 | 0 | 0 | 0
3 | 12 | 11 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 1.1829 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.0464 | 23.2535 | 0 | 0 | 0
3 | 12 | 12 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 1.3488 | 100 | 3.2325 | 100 | 0.88049 | 19.5664 | 0 | 0 | 0
3 | 12 | 13 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 1.3937 | 100 | 3.2325 | 100 | 0.83559 | 18.5687 | 0 | 0 | 0
3 | 12 | 14 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 1.3098 | 100 | 3.2325 | 100 | 0.91953 | 20.4339 | 0 | 0 | 0
3 | 12 | 15 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 1.1087 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.1206 | 24.9018 | 0 | 0 | 0
3 | 12 | 16 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.81789 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.4114 | 31.3651 | 0 | 0 | 0
3 | 12 | 17 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.37674 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.8526 | 41.1685 | 0 | 0 | 0
3 | 12 | 18 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.003904 | 100 | 3.2325 | 100 | 2.2254 | 49.4537 | 0 | 0 | 0
3 | 12 | 19 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 12 | 20 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 12 | 21 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 12 | 22 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 12 | 23 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
3 | 12 | 24 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0 | 0 | 3.2325 | 100 | 2.2293 | 49.5404 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 1 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 2 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 3 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 4 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 5 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 6 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 7 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 8 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.042592 | 100 | 3.183 | 100 | 2.2453 | 49.8966 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 9 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.46464 | 100 | 3.183 | 100 | 1.8233 | 40.5177 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 10 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.85765 | 100 | 3.183 | 100 | 1.4303 | 31.7842 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 11 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 1.1539 | 100 | 3.183 | 100 | 1.1341 | 25.2018 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 12 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 1.3455 | 100 | 3.183 | 100 | 0.94242 | 20.9426 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 13 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 1.4172 | 100 | 3.183 | 100 | 0.87079 | 19.3508 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 14 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 1.3629 | 100 | 3.183 | 100 | 0.92499 | 20.5554 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 15 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 1.1945 | 100 | 3.183 | 100 | 1.0934 | 24.2984 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 16 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.91186 | 100 | 3.183 | 100 | 1.3761 | 30.5796 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 17 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.54982 | 100 | 3.183 | 100 | 1.7381 | 38.6248 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 18 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.07744 | 100 | 3.183 | 100 | 2.2105 | 49.1222 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 19 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 20 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 21 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 22 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 23 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 24 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 2 | 1 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 2 | 2 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 2 | 3 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 2 | 4 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 2 | 5 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 2 | 6 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 2 | 7 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 2 | 8 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.069696 | 100 | 3.183 | 100 | 2.2182 | 49.2943 | 0 | 0 | 0
4 | 2 | 9 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.50723 | 100 | 3.183 | 100 | 1.7807 | 39.5713 | 0 | 0 | 0
4 | 2 | 10 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.90024 | 100 | 3.183 | 100 | 1.3877 | 30.8377 | 0 | 0 | 0
4 | 2 | 11 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 1.2081 | 100 | 3.183 | 100 | 1.0799 | 23.9972 | 0 | 0 | 0
4 | 2 | 12 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 1.4152 | 100 | 3.183 | 100 | 0.87272 | 19.3938 | 0 | 0 | 0
4 | 2 | 13 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 1.4965 | 100 | 3.183 | 100 | 0.79141 | 17.5869 | 0 | 0 | 0
4 | 2 | 14 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 1.4578 | 100 | 3.183 | 100 | 0.83013 | 18.4473 | 0 | 0 | 0
4 | 2 | 15 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 1.2971 | 100 | 3.183 | 100 | 0.99082 | 22.0182 | 0 | 0 | 0
4 | 2 | 16 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 1.03 | 100 | 3.183 | 100 | 1.258 | 27.9553 | 0 | 0 | 0
4 | 2 | 17 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.67179 | 100 | 3.183 | 100 | 1.6161 | 35.9144 | 0 | 0 | 0
4 | 2 | 18 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.17618 | 100 | 3.183 | 100 | 2.1118 | 46.9281 | 0 | 0 | 0
4 | 2 | 19 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 2 | 20 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 2 | 21 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 2 | 22 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 2 | 23 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 2 | 24 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 3 | 1 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 3 | 2 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 3 | 3 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 3 | 4 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 3 | 5 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 3 | 6 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 3 | 7 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.001936 | 100 | 3.183 | 100 | 2.286 | 50.8001 | 0 | 0 | 0
4 | 3 | 8 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.16069 | 100 | 3.183 | 100 | 2.1273 | 47.2722 | 0 | 0 | 0
4 | 3 | 9 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.58274 | 100 | 3.183 | 100 | 1.7052 | 37.8934 | 0 | 0 | 0
4 | 3 | 10 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.96026 | 100 | 3.183 | 100 | 1.3277 | 29.5041 | 0 | 0 | 0
4 | 3 | 11 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 1.2429 | 100 | 3.183 | 100 | 1.045 | 23.2228 | 0 | 0 | 0
4 | 3 | 12 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 1.4384 | 100 | 3.183 | 100 | 0.84949 | 18.8776 | 0 | 0 | 0
4 | 3 | 13 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 1.512 | 100 | 3.183 | 100 | 0.77592 | 17.2427 | 0 | 0 | 0
4 | 3 | 14 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 1.4772 | 100 | 3.183 | 100 | 0.81077 | 18.0171 | 0 | 0 | 0
4 | 3 | 15 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 1.2797 | 100 | 3.183 | 100 | 1.0082 | 22.4054 | 0 | 0 | 0
4 | 3 | 16 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 1.0145 | 100 | 3.183 | 100 | 1.2735 | 28.2994 | 0 | 0 | 0
4 | 3 | 17 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.66405 | 100 | 3.183 | 100 | 1.6239 | 36.0865 | 0 | 0 | 0
4 | 3 | 18 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.24974 | 100 | 3.183 | 100 | 2.0382 | 45.2932 | 0 | 0 | 0
4 | 3 | 19 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.001936 | 100 | 3.183 | 100 | 2.286 | 50.8001 | 0 | 0 | 0
4 | 3 | 20 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 3 | 21 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 3 | 22 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 3 | 23 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 3 | 24 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | 1 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | 2 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | 3 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | 4 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | 5 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | 6 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | 7 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.02904 | 100 | 3.183 | 100 | 2.2589 | 50.1977 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | 8 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.28072 | 100 | 3.183 | 100 | 2.0072 | 44.6049 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | 9 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.64662 | 100 | 3.183 | 100 | 1.6413 | 36.4737 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | 10 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.98349 | 100 | 3.183 | 100 | 1.3045 | 28.9878 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | 11 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 1.2371 | 100 | 3.183 | 100 | 1.0508 | 23.3519 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | 12 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 1.392 | 100 | 3.183 | 100 | 0.89595 | 19.9101 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | 13 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 1.4404 | 100 | 3.183 | 100 | 0.84755 | 18.8345 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | 14 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 1.3688 | 100 | 3.183 | 100 | 0.91919 | 20.4264 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | 15 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 1.1964 | 100 | 3.183 | 100 | 1.0915 | 24.2553 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | 16 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.92928 | 100 | 3.183 | 100 | 1.3587 | 30.1924 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | 17 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.6079 | 100 | 3.183 | 100 | 1.68 | 37.3341 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | 18 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.25555 | 100 | 3.183 | 100 | 2.0324 | 45.1641 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | 19 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.01936 | 100 | 3.183 | 100 | 2.2686 | 50.4129 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | 20 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | 21 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | 22 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | 23 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | 24 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 5 | 1 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 5 | 2 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 5 | 3 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 5 | 4 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 5 | 5 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 5 | 6 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 5 | 7 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.069696 | 100 | 3.183 | 100 | 2.2182 | 49.2943 | 0 | 0 | 0
4 | 5 | 8 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.30976 | 100 | 3.183 | 100 | 1.9782 | 43.9595 | 0 | 0 | 0
4 | 5 | 9 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.63114 | 100 | 3.183 | 100 | 1.6568 | 36.8178 | 0 | 0 | 0
4 | 5 | 10 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.93315 | 100 | 3.183 | 100 | 1.3548 | 30.1064 | 0 | 0 | 0
4 | 5 | 11 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 1.1616 | 100 | 3.183 | 100 | 1.1263 | 25.0297 | 0 | 0 | 0
4 | 5 | 12 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 1.3029 | 100 | 3.183 | 100 | 0.98501 | 21.8891 | 0 | 0 | 0
4 | 5 | 13 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 1.3416 | 100 | 3.183 | 100 | 0.94629 | 21.0287 | 0 | 0 | 0
4 | 5 | 14 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 1.2739 | 100 | 3.183 | 100 | 1.0141 | 22.5345 | 0 | 0 | 0
4 | 5 | 15 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 1.1113 | 100 | 3.183 | 100 | 1.1767 | 26.1483 | 0 | 0 | 0
4 | 5 | 16 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.86539 | 100 | 3.183 | 100 | 1.4225 | 31.6121 | 0 | 0 | 0
4 | 5 | 17 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.56144 | 100 | 3.183 | 100 | 1.7265 | 38.3666 | 0 | 0 | 0
4 | 5 | 18 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.25942 | 100 | 3.183 | 100 | 2.0285 | 45.0781 | 0 | 0 | 0
4 | 5 | 19 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.036784 | 100 | 3.183 | 100 | 2.2512 | 50.0257 | 0 | 0 | 0
4 | 5 | 20 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 5 | 21 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 5 | 22 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 5 | 23 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 5 | 24 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 6 | 1 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 6 | 2 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 6 | 3 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 6 | 4 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 6 | 5 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 6 | 6 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 6 | 7 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.06776 | 100 | 3.183 | 100 | 2.2202 | 49.3373 | 0 | 0 | 0
4 | 6 | 8 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.25555 | 100 | 3.183 | 100 | 2.0324 | 45.1641 | 0 | 0 | 0
4 | 6 | 9 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.52466 | 100 | 3.183 | 100 | 1.7633 | 39.1841 | 0 | 0 | 0
4 | 6 | 10 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.8015 | 100 | 3.183 | 100 | 1.4864 | 33.0319 | 0 | 0 | 0
4 | 6 | 11 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 1.0203 | 100 | 3.183 | 100 | 1.2677 | 28.1704 | 0 | 0 | 0
4 | 6 | 12 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 1.1519 | 100 | 3.183 | 100 | 1.136 | 25.2449 | 0 | 0 | 0
4 | 6 | 13 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 1.2061 | 100 | 3.183 | 100 | 1.0818 | 24.0402 | 0 | 0 | 0
4 | 6 | 14 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 1.15 | 100 | 3.183 | 100 | 1.138 | 25.2879 | 0 | 0 | 0
4 | 6 | 15 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 1.0028 | 100 | 3.183 | 100 | 1.2851 | 28.5576 | 0 | 0 | 0
4 | 6 | 16 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.79376 | 100 | 3.183 | 100 | 1.4942 | 33.204 | 0 | 0 | 0
4 | 6 | 17 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.53046 | 100 | 3.183 | 100 | 1.7575 | 39.055 | 0 | 0 | 0
4 | 6 | 18 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.26136 | 100 | 3.183 | 100 | 2.0266 | 45.0351 | 0 | 0 | 0
4 | 6 | 19 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.054208 | 100 | 3.183 | 100 | 2.2337 | 49.6385 | 0 | 0 | 0
4 | 6 | 20 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 6 | 21 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 6 | 22 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 6 | 23 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 6 | 24 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 7 | 1 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 7 | 2 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 7 | 3 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 7 | 4 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 7 | 5 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 7 | 6 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 7 | 7 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.036784 | 100 | 3.183 | 100 | 2.2512 | 50.0257 | 0 | 0 | 0
4 | 7 | 8 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.18973 | 100 | 3.183 | 100 | 2.0982 | 46.6269 | 0 | 0 | 0
4 | 7 | 9 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.41237 | 100 | 3.183 | 100 | 1.8756 | 41.6793 | 0 | 0 | 0
4 | 7 | 10 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.65243 | 100 | 3.183 | 100 | 1.6355 | 36.3446 | 0 | 0 | 0
4 | 7 | 11 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.85378 | 100 | 3.183 | 100 | 1.4342 | 31.8703 | 0 | 0 | 0
4 | 7 | 12 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.99704 | 100 | 3.183 | 100 | 1.2909 | 28.6866 | 0 | 0 | 0
4 | 7 | 13 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 1.0493 | 100 | 3.183 | 100 | 1.2386 | 27.525 | 0 | 0 | 0
4 | 7 | 14 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 1.0164 | 100 | 3.183 | 100 | 1.2715 | 28.2564 | 0 | 0 | 0
4 | 7 | 15 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.90024 | 100 | 3.183 | 100 | 1.3877 | 30.8377 | 0 | 0 | 0
4 | 7 | 16 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.70083 | 100 | 3.183 | 100 | 1.5871 | 35.269 | 0 | 0 | 0
4 | 7 | 17 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.47045 | 100 | 3.183 | 100 | 1.8175 | 40.3887 | 0 | 0 | 0
4 | 7 | 18 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.24006 | 100 | 3.183 | 100 | 2.0479 | 45.5083 | 0 | 0 | 0
4 | 7 | 19 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.056144 | 100 | 3.183 | 100 | 2.2318 | 49.5954 | 0 | 0 | 0
4 | 7 | 20 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 7 | 21 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 7 | 22 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 7 | 23 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 7 | 24 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 8 | 1 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 8 | 2 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 8 | 3 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 8 | 4 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 8 | 5 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 8 | 6 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 8 | 7 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.021296 | 100 | 3.183 | 100 | 2.2666 | 50.3698 | 0 | 0 | 0
4 | 8 | 8 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.19554 | 100 | 3.183 | 100 | 2.0924 | 46.4978 | 0 | 0 | 0
4 | 8 | 9 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.44915 | 100 | 3.183 | 100 | 1.8388 | 40.8619 | 0 | 0 | 0
4 | 8 | 10 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.71051 | 100 | 3.183 | 100 | 1.5774 | 35.0539 | 0 | 0 | 0
4 | 8 | 11 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.92928 | 100 | 3.183 | 100 | 1.3587 | 30.1924 | 0 | 0 | 0
4 | 8 | 12 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 1.0784 | 100 | 3.183 | 100 | 1.2096 | 26.8797 | 0 | 0 | 0
4 | 8 | 13 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 1.1403 | 100 | 3.183 | 100 | 1.1476 | 25.503 | 0 | 0 | 0
4 | 8 | 14 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 1.0861 | 100 | 3.183 | 100 | 1.2018 | 26.7076 | 0 | 0 | 0
4 | 8 | 15 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.95832 | 100 | 3.183 | 100 | 1.3296 | 29.5471 | 0 | 0 | 0
4 | 8 | 16 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.74149 | 100 | 3.183 | 100 | 1.5465 | 34.3656 | 0 | 0 | 0
4 | 8 | 17 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.484 | 100 | 3.183 | 100 | 1.8039 | 40.0875 | 0 | 0 | 0
4 | 8 | 18 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.22264 | 100 | 3.183 | 100 | 2.0653 | 45.8955 | 0 | 0 | 0
4 | 8 | 19 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.027104 | 100 | 3.183 | 100 | 2.2608 | 50.2408 | 0 | 0 | 0
4 | 8 | 20 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 8 | 21 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 8 | 22 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 8 | 23 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 8 | 24 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 9 | 1 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 9 | 2 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 9 | 3 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 9 | 4 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 9 | 5 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 9 | 6 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 9 | 7 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.017424 | 100 | 3.183 | 100 | 2.2705 | 50.4559 | 0 | 0 | 0
4 | 9 | 8 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.25168 | 100 | 3.183 | 100 | 2.0363 | 45.2502 | 0 | 0 | 0
4 | 9 | 9 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.60016 | 100 | 3.183 | 100 | 1.6878 | 37.5062 | 0 | 0 | 0
4 | 9 | 10 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.9196 | 100 | 3.183 | 100 | 1.3683 | 30.4075 | 0 | 0 | 0
4 | 9 | 11 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 1.1616 | 100 | 3.183 | 100 | 1.1263 | 25.0297 | 0 | 0 | 0
4 | 9 | 12 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 1.3126 | 100 | 3.183 | 100 | 0.97533 | 21.674 | 0 | 0 | 0
4 | 9 | 13 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 1.3571 | 100 | 3.183 | 100 | 0.9308 | 20.6845 | 0 | 0 | 0
4 | 9 | 14 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 1.2797 | 100 | 3.183 | 100 | 1.0082 | 22.4054 | 0 | 0 | 0
4 | 9 | 15 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 1.09 | 100 | 3.183 | 100 | 1.198 | 26.6216 | 0 | 0 | 0
4 | 9 | 16 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.83635 | 100 | 3.183 | 100 | 1.4516 | 32.2575 | 0 | 0 | 0
4 | 9 | 17 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.5111 | 100 | 3.183 | 100 | 1.7768 | 39.4852 | 0 | 0 | 0
4 | 9 | 18 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.1665 | 100 | 3.183 | 100 | 2.1214 | 47.1432 | 0 | 0 | 0
4 | 9 | 19 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.001936 | 100 | 3.183 | 100 | 2.286 | 50.8001 | 0 | 0 | 0
4 | 9 | 20 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 9 | 21 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 9 | 22 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 9 | 23 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 9 | 24 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 10 | 1 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 10 | 2 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 10 | 3 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 10 | 4 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 10 | 5 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 10 | 6 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 10 | 7 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 10 | 8 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.26523 | 100 | 3.183 | 100 | 2.0227 | 44.949 | 0 | 0 | 0
4 | 10 | 9 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.70858 | 100 | 3.183 | 100 | 1.5794 | 35.0969 | 0 | 0 | 0
4 | 10 | 10 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 1.0493 | 100 | 3.183 | 100 | 1.2386 | 27.525 | 0 | 0 | 0
4 | 10 | 11 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 1.2952 | 100 | 3.183 | 100 | 0.99275 | 22.0612 | 0 | 0 | 0
4 | 10 | 12 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 1.4365 | 100 | 3.183 | 100 | 0.85143 | 18.9206 | 0 | 0 | 0
4 | 10 | 13 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 1.4597 | 100 | 3.183 | 100 | 0.82819 | 18.4043 | 0 | 0 | 0
4 | 10 | 14 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 1.3455 | 100 | 3.183 | 100 | 0.94242 | 20.9426 | 0 | 0 | 0
4 | 10 | 15 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 1.1287 | 100 | 3.183 | 100 | 1.1593 | 25.7611 | 0 | 0 | 0
4 | 10 | 16 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.82667 | 100 | 3.183 | 100 | 1.4613 | 32.4726 | 0 | 0 | 0
4 | 10 | 17 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.4627 | 100 | 3.183 | 100 | 1.8252 | 40.5608 | 0 | 0 | 0
4 | 10 | 18 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.060016 | 100 | 3.183 | 100 | 2.2279 | 49.5094 | 0 | 0 | 0
4 | 10 | 19 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 10 | 20 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 10 | 21 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 10 | 22 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 10 | 23 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 10 | 24 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 11 | 1 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 11 | 2 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 11 | 3 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 11 | 4 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 11 | 5 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 11 | 6 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 11 | 7 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 11 | 8 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.15682 | 100 | 3.183 | 100 | 2.1311 | 47.3583 | 0 | 0 | 0
4 | 11 | 9 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.63694 | 100 | 3.183 | 100 | 1.651 | 36.6888 | 0 | 0 | 0
4 | 11 | 10 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.99704 | 100 | 3.183 | 100 | 1.2909 | 28.6866 | 0 | 0 | 0
4 | 11 | 11 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 1.2468 | 100 | 3.183 | 100 | 1.0412 | 23.1368 | 0 | 0 | 0
4 | 11 | 12 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 1.3842 | 100 | 3.183 | 100 | 0.9037 | 20.0822 | 0 | 0 | 0
4 | 11 | 13 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 1.3978 | 100 | 3.183 | 100 | 0.89015 | 19.781 | 0 | 0 | 0
4 | 11 | 14 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 1.301 | 100 | 3.183 | 100 | 0.98695 | 21.9321 | 0 | 0 | 0
4 | 11 | 15 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 1.0842 | 100 | 3.183 | 100 | 1.2038 | 26.7506 | 0 | 0 | 0
4 | 11 | 16 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.77827 | 100 | 3.183 | 100 | 1.5097 | 33.5481 | 0 | 0 | 0
4 | 11 | 17 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.3388 | 100 | 3.183 | 100 | 1.9491 | 43.3142 | 0 | 0 | 0
4 | 11 | 18 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 11 | 19 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 11 | 20 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 11 | 21 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 11 | 22 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 11 | 23 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 11 | 24 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 12 | 1 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 12 | 2 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 12 | 3 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 12 | 4 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 12 | 5 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 12 | 6 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 12 | 7 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 12 | 8 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.063888 | 100 | 3.183 | 100 | 2.2241 | 49.4233 | 0 | 0 | 0
4 | 12 | 9 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.52853 | 100 | 3.183 | 100 | 1.7594 | 39.098 | 0 | 0 | 0
4 | 12 | 10 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.90411 | 100 | 3.183 | 100 | 1.3838 | 30.7517 | 0 | 0 | 0
4 | 12 | 11 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 1.1732 | 100 | 3.183 | 100 | 1.1147 | 24.7716 | 0 | 0 | 0
4 | 12 | 12 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 1.3378 | 100 | 3.183 | 100 | 0.95016 | 21.1147 | 0 | 0 | 0
4 | 12 | 13 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 1.3823 | 100 | 3.183 | 100 | 0.90563 | 20.1252 | 0 | 0 | 0
4 | 12 | 14 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 1.2991 | 100 | 3.183 | 100 | 0.98888 | 21.9752 | 0 | 0 | 0
4 | 12 | 15 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 1.0996 | 100 | 3.183 | 100 | 1.1883 | 26.4065 | 0 | 0 | 0
4 | 12 | 16 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.81118 | 100 | 3.183 | 100 | 1.4768 | 32.8168 | 0 | 0 | 0
4 | 12 | 17 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.37365 | 100 | 3.183 | 100 | 1.9143 | 42.5398 | 0 | 0 | 0
4 | 12 | 18 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0.003872 | 100 | 3.183 | 100 | 2.2841 | 50.757 | 0 | 0 | 0
4 | 12 | 19 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 12 | 20 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 12 | 21 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 12 | 22 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 12 | 23 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
4 | 12 | 24 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 0 | 0 | 3.183 | 100 | 2.2879 | 50.8431 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 1 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 2 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 3 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 4 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 5 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 6 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 7 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 8 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.04224 | 100 | 3.1335 | 100 | 4.3043 | 95.6515 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 9 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.4608 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.8858 | 86.3502 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 10 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.85056 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.496 | 77.6889 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 11 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 1.1443 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.2022 | 71.1609 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 12 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 1.3344 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.0122 | 66.9369 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 13 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 1.4054 | 100 | 3.1335 | 100 | 2.9411 | 65.3582 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 14 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 1.3517 | 100 | 3.1335 | 100 | 2.9949 | 66.5529 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 15 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 1.1846 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.1619 | 70.2649 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 16 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.90432 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.4422 | 76.4942 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 17 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.54528 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.8013 | 84.4729 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 18 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.0768 | 100 | 3.1335 | 100 | 4.2698 | 94.8835 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 19 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 20 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 21 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 22 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 23 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 24 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | 1 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | 2 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | 3 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | 4 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | 5 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | 6 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | 7 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | 8 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.06912 | 100 | 3.1335 | 100 | 4.2774 | 95.0542 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | 9 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.50304 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.8435 | 85.4115 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | 10 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.8928 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.4538 | 76.7502 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | 11 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 1.1981 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.1485 | 69.9662 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | 12 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 1.4035 | 100 | 3.1335 | 100 | 2.943 | 65.4009 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | 13 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 1.4842 | 100 | 3.1335 | 100 | 2.8624 | 63.6089 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | 14 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 1.4458 | 100 | 3.1335 | 100 | 2.9008 | 64.4622 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | 15 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 1.2864 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.0602 | 68.0035 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | 16 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 1.0214 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.3251 | 73.8915 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | 17 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.66624 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.6803 | 81.7849 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | 18 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.17472 | 100 | 3.1335 | 100 | 4.1718 | 92.7075 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | 19 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | 20 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | 21 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | 22 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | 23 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | 24 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 3 | 1 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 3 | 2 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 3 | 3 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 3 | 4 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 3 | 5 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 3 | 6 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 3 | 7 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.00192 | 100 | 3.1335 | 100 | 4.3446 | 96.5475 | 0 | 0 | 0
5 | 3 | 8 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.15936 | 100 | 3.1335 | 100 | 4.1872 | 93.0489 | 0 | 0 | 0
5 | 3 | 9 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.57792 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.7686 | 83.7475 | 0 | 0 | 0
5 | 3 | 10 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.95232 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.3942 | 75.4275 | 0 | 0 | 0
5 | 3 | 11 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 1.2326 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.1139 | 69.1982 | 0 | 0 | 0
5 | 3 | 12 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 1.4266 | 100 | 3.1335 | 100 | 2.92 | 64.8889 | 0 | 0 | 0
5 | 3 | 13 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 1.4995 | 100 | 3.1335 | 100 | 2.847 | 63.2675 | 0 | 0 | 0
5 | 3 | 14 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 1.465 | 100 | 3.1335 | 100 | 2.8816 | 64.0355 | 0 | 0 | 0
5 | 3 | 15 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 1.2691 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.0774 | 68.3875 | 0 | 0 | 0
5 | 3 | 16 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 1.0061 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.3405 | 74.2329 | 0 | 0 | 0
5 | 3 | 17 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.65856 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.688 | 81.9555 | 0 | 0 | 0
5 | 3 | 18 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.24768 | 100 | 3.1335 | 100 | 4.0989 | 91.0862 | 0 | 0 | 0
5 | 3 | 19 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.00192 | 100 | 3.1335 | 100 | 4.3446 | 96.5475 | 0 | 0 | 0
5 | 3 | 20 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 3 | 21 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 3 | 22 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 3 | 23 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 3 | 24 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 4 | 1 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 4 | 2 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 4 | 3 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 4 | 4 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 4 | 5 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 4 | 6 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 4 | 7 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.0288 | 100 | 3.1335 | 100 | 4.3178 | 95.9502 | 0 | 0 | 0
5 | 4 | 8 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.2784 | 100 | 3.1335 | 100 | 4.0682 | 90.4035 | 0 | 0 | 0
5 | 4 | 9 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.64128 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.7053 | 82.3395 | 0 | 0 | 0
5 | 4 | 10 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.97536 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.3712 | 74.9155 | 0 | 0 | 0
5 | 4 | 11 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 1.2269 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.1197 | 69.3262 | 0 | 0 | 0
5 | 4 | 12 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 1.3805 | 100 | 3.1335 | 100 | 2.9661 | 65.9129 | 0 | 0 | 0
5 | 4 | 13 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 1.4285 | 100 | 3.1335 | 100 | 2.9181 | 64.8462 | 0 | 0 | 0
5 | 4 | 14 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 1.3574 | 100 | 3.1335 | 100 | 2.9891 | 66.4249 | 0 | 0 | 0
5 | 4 | 15 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 1.1866 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.16 | 70.2222 | 0 | 0 | 0
5 | 4 | 16 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.9216 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.425 | 76.1102 | 0 | 0 | 0
5 | 4 | 17 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.60288 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.7437 | 83.1929 | 0 | 0 | 0
5 | 4 | 18 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.25344 | 100 | 3.1335 | 100 | 4.0931 | 90.9582 | 0 | 0 | 0
5 | 4 | 19 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.0192 | 100 | 3.1335 | 100 | 4.3274 | 96.1635 | 0 | 0 | 0
5 | 4 | 20 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 4 | 21 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 4 | 22 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 4 | 23 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 4 | 24 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 5 | 1 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 5 | 2 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 5 | 3 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 5 | 4 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 5 | 5 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 5 | 6 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 5 | 7 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.06912 | 100 | 3.1335 | 100 | 4.2774 | 95.0542 | 0 | 0 | 0
5 | 5 | 8 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.3072 | 100 | 3.1335 | 100 | 4.0394 | 89.7635 | 0 | 0 | 0
5 | 5 | 9 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.62592 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.7206 | 82.6809 | 0 | 0 | 0
5 | 5 | 10 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.92544 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.4211 | 76.0249 | 0 | 0 | 0
5 | 5 | 11 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 1.152 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.1946 | 70.9902 | 0 | 0 | 0
5 | 5 | 12 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 1.2922 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.0544 | 67.8755 | 0 | 0 | 0
5 | 5 | 13 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 1.3306 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.016 | 67.0222 | 0 | 0 | 0
5 | 5 | 14 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 1.2634 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.0832 | 68.5155 | 0 | 0 | 0
5 | 5 | 15 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 1.1021 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.2445 | 72.0995 | 0 | 0 | 0
5 | 5 | 16 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.85824 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.4883 | 77.5182 | 0 | 0 | 0
5 | 5 | 17 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.5568 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.7898 | 84.2169 | 0 | 0 | 0
5 | 5 | 18 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.25728 | 100 | 3.1335 | 100 | 4.0893 | 90.8729 | 0 | 0 | 0
5 | 5 | 19 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.03648 | 100 | 3.1335 | 100 | 4.3101 | 95.7795 | 0 | 0 | 0
5 | 5 | 20 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 5 | 21 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 5 | 22 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 5 | 23 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 5 | 24 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 6 | 1 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 6 | 2 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 6 | 3 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 6 | 4 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 6 | 5 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 6 | 6 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 6 | 7 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.0672 | 100 | 3.1335 | 100 | 4.2794 | 95.0969 | 0 | 0 | 0
5 | 6 | 8 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.25344 | 100 | 3.1335 | 100 | 4.0931 | 90.9582 | 0 | 0 | 0
5 | 6 | 9 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.52032 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.8262 | 85.0275 | 0 | 0 | 0
5 | 6 | 10 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.79488 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.5517 | 78.9262 | 0 | 0 | 0
5 | 6 | 11 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 1.0118 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.3347 | 74.1049 | 0 | 0 | 0
5 | 6 | 12 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 1.1424 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.2042 | 71.2035 | 0 | 0 | 0
5 | 6 | 13 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 1.1962 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.1504 | 70.0089 | 0 | 0 | 0
5 | 6 | 14 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 1.1405 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.2061 | 71.2462 | 0 | 0 | 0
5 | 6 | 15 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.99456 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.352 | 74.4889 | 0 | 0 | 0
5 | 6 | 16 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.7872 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.5594 | 79.0969 | 0 | 0 | 0
5 | 6 | 17 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.52608 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.8205 | 84.8995 | 0 | 0 | 0
5 | 6 | 18 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.2592 | 100 | 3.1335 | 100 | 4.0874 | 90.8302 | 0 | 0 | 0
5 | 6 | 19 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.05376 | 100 | 3.1335 | 100 | 4.2928 | 95.3955 | 0 | 0 | 0
5 | 6 | 20 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 6 | 21 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 6 | 22 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 6 | 23 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 6 | 24 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 7 | 1 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 7 | 2 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 7 | 3 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 7 | 4 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 7 | 5 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 7 | 6 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 7 | 7 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.03648 | 100 | 3.1335 | 100 | 4.3101 | 95.7795 | 0 | 0 | 0
5 | 7 | 8 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.18816 | 100 | 3.1335 | 100 | 4.1584 | 92.4089 | 0 | 0 | 0
5 | 7 | 9 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.40896 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.9376 | 87.5022 | 0 | 0 | 0
5 | 7 | 10 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.64704 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.6995 | 82.2115 | 0 | 0 | 0
5 | 7 | 11 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.84672 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.4998 | 77.7742 | 0 | 0 | 0
5 | 7 | 12 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.9888 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.3578 | 74.6169 | 0 | 0 | 0
5 | 7 | 13 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 1.0406 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.3059 | 73.4649 | 0 | 0 | 0
5 | 7 | 14 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 1.008 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.3386 | 74.1902 | 0 | 0 | 0
5 | 7 | 15 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.8928 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.4538 | 76.7502 | 0 | 0 | 0
5 | 7 | 16 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.69504 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.6515 | 81.1449 | 0 | 0 | 0
5 | 7 | 17 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.46656 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.88 | 86.2222 | 0 | 0 | 0
5 | 7 | 18 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.23808 | 100 | 3.1335 | 100 | 4.1085 | 91.2995 | 0 | 0 | 0
5 | 7 | 19 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.05568 | 100 | 3.1335 | 100 | 4.2909 | 95.3529 | 0 | 0 | 0
5 | 7 | 20 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 7 | 21 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 7 | 22 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 7 | 23 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 7 | 24 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 8 | 1 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 8 | 2 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 8 | 3 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 8 | 4 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 8 | 5 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 8 | 6 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 8 | 7 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.02112 | 100 | 3.1335 | 100 | 4.3254 | 96.1209 | 0 | 0 | 0
5 | 8 | 8 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.19392 | 100 | 3.1335 | 100 | 4.1526 | 92.2809 | 0 | 0 | 0
5 | 8 | 9 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.44544 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.9011 | 86.6915 | 0 | 0 | 0
5 | 8 | 10 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.70464 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.6419 | 80.9315 | 0 | 0 | 0
5 | 8 | 11 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.9216 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.425 | 76.1102 | 0 | 0 | 0
5 | 8 | 12 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 1.0694 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.2771 | 72.8249 | 0 | 0 | 0
5 | 8 | 13 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 1.1309 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.2157 | 71.4595 | 0 | 0 | 0
5 | 8 | 14 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 1.0771 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.2694 | 72.6542 | 0 | 0 | 0
5 | 8 | 15 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.9504 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.3962 | 75.4702 | 0 | 0 | 0
5 | 8 | 16 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.73536 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.6112 | 80.2489 | 0 | 0 | 0
5 | 8 | 17 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.48 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.8666 | 85.9235 | 0 | 0 | 0
5 | 8 | 18 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.2208 | 100 | 3.1335 | 100 | 4.1258 | 91.6835 | 0 | 0 | 0
5 | 8 | 19 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.02688 | 100 | 3.1335 | 100 | 4.3197 | 95.9929 | 0 | 0 | 0
5 | 8 | 20 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 8 | 21 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 8 | 22 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 8 | 23 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 8 | 24 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 9 | 1 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 9 | 2 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 9 | 3 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 9 | 4 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 9 | 5 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 9 | 6 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 9 | 7 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.01728 | 100 | 3.1335 | 100 | 4.3293 | 96.2062 | 0 | 0 | 0
5 | 9 | 8 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.2496 | 100 | 3.1335 | 100 | 4.097 | 91.0435 | 0 | 0 | 0
5 | 9 | 9 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.5952 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.7514 | 83.3635 | 0 | 0 | 0
5 | 9 | 10 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.912 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.4346 | 76.3235 | 0 | 0 | 0
5 | 9 | 11 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 1.152 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.1946 | 70.9902 | 0 | 0 | 0
5 | 9 | 12 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 1.3018 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.0448 | 67.6622 | 0 | 0 | 0
5 | 9 | 13 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 1.3459 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.0006 | 66.6809 | 0 | 0 | 0
5 | 9 | 14 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 1.2691 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.0774 | 68.3875 | 0 | 0 | 0
5 | 9 | 15 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 1.081 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.2656 | 72.5689 | 0 | 0 | 0
5 | 9 | 16 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.82944 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.5171 | 78.1582 | 0 | 0 | 0
5 | 9 | 17 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.50688 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.8397 | 85.3262 | 0 | 0 | 0
5 | 9 | 18 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.16512 | 100 | 3.1335 | 100 | 4.1814 | 92.9209 | 0 | 0 | 0
5 | 9 | 19 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.00192 | 100 | 3.1335 | 100 | 4.3446 | 96.5475 | 0 | 0 | 0
5 | 9 | 20 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 9 | 21 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 9 | 22 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 9 | 23 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 9 | 24 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 10 | 1 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 10 | 2 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 10 | 3 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 10 | 4 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 10 | 5 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 10 | 6 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 10 | 7 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 10 | 8 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.26304 | 100 | 3.1335 | 100 | 4.0835 | 90.7449 | 0 | 0 | 0
5 | 10 | 9 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.70272 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.6438 | 80.9742 | 0 | 0 | 0
5 | 10 | 10 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 1.0406 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.3059 | 73.4649 | 0 | 0 | 0
5 | 10 | 11 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 1.2845 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.0621 | 68.0462 | 0 | 0 | 0
5 | 10 | 12 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 1.4246 | 100 | 3.1335 | 100 | 2.9219 | 64.9315 | 0 | 0 | 0
5 | 10 | 13 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 1.4477 | 100 | 3.1335 | 100 | 2.8989 | 64.4195 | 0 | 0 | 0
5 | 10 | 14 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 1.3344 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.0122 | 66.9369 | 0 | 0 | 0
5 | 10 | 15 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 1.1194 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.2272 | 71.7155 | 0 | 0 | 0
5 | 10 | 16 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.81984 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.5267 | 78.3715 | 0 | 0 | 0
5 | 10 | 17 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.45888 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.8877 | 86.3929 | 0 | 0 | 0
5 | 10 | 18 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.05952 | 100 | 3.1335 | 100 | 4.287 | 95.2675 | 0 | 0 | 0
5 | 10 | 19 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 10 | 20 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 10 | 21 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 10 | 22 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 10 | 23 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 10 | 24 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 11 | 1 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 11 | 2 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 11 | 3 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 11 | 4 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 11 | 5 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 11 | 6 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 11 | 7 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 11 | 8 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.15552 | 100 | 3.1335 | 100 | 4.191 | 93.1342 | 0 | 0 | 0
5 | 11 | 9 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.63168 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.7149 | 82.5529 | 0 | 0 | 0
5 | 11 | 10 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.9888 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.3578 | 74.6169 | 0 | 0 | 0
5 | 11 | 11 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 1.2365 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.1101 | 69.1129 | 0 | 0 | 0
5 | 11 | 12 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 1.3728 | 100 | 3.1335 | 100 | 2.9738 | 66.0835 | 0 | 0 | 0
5 | 11 | 13 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 1.3862 | 100 | 3.1335 | 100 | 2.9603 | 65.7849 | 0 | 0 | 0
5 | 11 | 14 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 1.2902 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.0563 | 67.9182 | 0 | 0 | 0
5 | 11 | 15 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 1.0752 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.2714 | 72.6969 | 0 | 0 | 0
5 | 11 | 16 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.77184 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.5747 | 79.4382 | 0 | 0 | 0
5 | 11 | 17 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.336 | 100 | 3.1335 | 100 | 4.0106 | 89.1235 | 0 | 0 | 0
5 | 11 | 18 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 11 | 19 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 11 | 20 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 11 | 21 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 11 | 22 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 11 | 23 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 11 | 24 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 12 | 1 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 12 | 2 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 12 | 3 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 12 | 4 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 12 | 5 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 12 | 6 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 12 | 7 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 12 | 8 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.06336 | 100 | 3.1335 | 100 | 4.2832 | 95.1822 | 0 | 0 | 0
5 | 12 | 9 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.52416 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.8224 | 84.9422 | 0 | 0 | 0
5 | 12 | 10 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.89664 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.4499 | 76.6649 | 0 | 0 | 0
5 | 12 | 11 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 1.1635 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.183 | 70.7342 | 0 | 0 | 0
5 | 12 | 12 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 1.3267 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.0198 | 67.1075 | 0 | 0 | 0
5 | 12 | 13 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 1.3709 | 100 | 3.1335 | 100 | 2.9757 | 66.1262 | 0 | 0 | 0
5 | 12 | 14 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 1.2883 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.0582 | 67.9609 | 0 | 0 | 0
5 | 12 | 15 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 1.0906 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.256 | 72.3555 | 0 | 0 | 0
5 | 12 | 16 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.80448 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.5421 | 78.7129 | 0 | 0 | 0
5 | 12 | 17 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.37056 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.976 | 88.3555 | 0 | 0 | 0
5 | 12 | 18 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0.00384 | 100 | 3.1335 | 100 | 4.3427 | 96.5049 | 0 | 0 | 0
5 | 12 | 19 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 12 | 20 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 12 | 21 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 12 | 22 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 12 | 23 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
5 | 12 | 24 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 0 | 0 | 3.1335 | 100 | 4.3466 | 96.5902 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 1 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 2 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 3 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 4 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 5 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 6 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 7 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 8 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.041888 | 100 | 3.084 | 100 | 4.3633 | 96.962 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 9 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.45696 | 100 | 3.084 | 100 | 3.9482 | 87.7382 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 10 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.84347 | 100 | 3.084 | 100 | 3.5617 | 79.149 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 11 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 1.1348 | 100 | 3.084 | 100 | 3.2704 | 72.6754 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 12 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 1.3233 | 100 | 3.084 | 100 | 3.0819 | 68.4866 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 13 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 1.3937 | 100 | 3.084 | 100 | 3.0115 | 66.9211 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 14 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 1.3404 | 100 | 3.084 | 100 | 3.0648 | 68.1058 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 15 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 1.1748 | 100 | 3.084 | 100 | 3.2304 | 71.7869 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 16 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.89678 | 100 | 3.084 | 100 | 3.5084 | 77.9643 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 17 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.54074 | 100 | 3.084 | 100 | 3.8644 | 85.8765 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 18 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.07616 | 100 | 3.084 | 100 | 4.329 | 96.2004 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 19 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 20 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 21 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 22 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 23 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 24 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 1 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 2 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 3 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 4 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 5 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 6 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 7 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 8 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.068544 | 100 | 3.084 | 100 | 4.3366 | 96.3697 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 9 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.49885 | 100 | 3.084 | 100 | 3.9063 | 86.8074 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 10 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.88536 | 100 | 3.084 | 100 | 3.5198 | 78.2182 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 11 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 1.1881 | 100 | 3.084 | 100 | 3.2171 | 71.4907 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 12 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 1.3918 | 100 | 3.084 | 100 | 3.0134 | 66.9634 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 13 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 1.4718 | 100 | 3.084 | 100 | 2.9334 | 65.1864 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 14 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 1.4337 | 100 | 3.084 | 100 | 2.9715 | 66.0326 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 15 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 1.2757 | 100 | 3.084 | 100 | 3.1295 | 69.5444 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 16 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 1.0129 | 100 | 3.084 | 100 | 3.3923 | 75.3834 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 17 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.66069 | 100 | 3.084 | 100 | 3.7445 | 83.2109 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 18 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.17326 | 100 | 3.084 | 100 | 4.2319 | 94.0426 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 19 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 20 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 21 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 22 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 23 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 24 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 3 | 1 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 3 | 2 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 3 | 3 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 3 | 4 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 3 | 5 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 3 | 6 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 3 | 7 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.001904 | 100 | 3.084 | 100 | 4.4033 | 97.8506 | 0 | 0 | 0
6 | 3 | 8 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.15803 | 100 | 3.084 | 100 | 4.2471 | 94.381 | 0 | 0 | 0
6 | 3 | 9 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.5731 | 100 | 3.084 | 100 | 3.8321 | 85.1572 | 0 | 0 | 0
6 | 3 | 10 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.94438 | 100 | 3.084 | 100 | 3.4608 | 76.9066 | 0 | 0 | 0
6 | 3 | 11 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 1.2224 | 100 | 3.084 | 100 | 3.1828 | 70.7291 | 0 | 0 | 0
6 | 3 | 12 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 1.4147 | 100 | 3.084 | 100 | 2.9905 | 66.4557 | 0 | 0 | 0
6 | 3 | 13 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 1.487 | 100 | 3.084 | 100 | 2.9182 | 64.8479 | 0 | 0 | 0
6 | 3 | 14 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 1.4528 | 100 | 3.084 | 100 | 2.9524 | 65.6095 | 0 | 0 | 0
6 | 3 | 15 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 1.2585 | 100 | 3.084 | 100 | 3.1466 | 69.9252 | 0 | 0 | 0
6 | 3 | 16 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.9977 | 100 | 3.084 | 100 | 3.4075 | 75.7218 | 0 | 0 | 0
6 | 3 | 17 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.65307 | 100 | 3.084 | 100 | 3.7521 | 83.3802 | 0 | 0 | 0
6 | 3 | 18 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.24562 | 100 | 3.084 | 100 | 4.1596 | 92.4347 | 0 | 0 | 0
6 | 3 | 19 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.001904 | 100 | 3.084 | 100 | 4.4033 | 97.8506 | 0 | 0 | 0
6 | 3 | 20 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 3 | 21 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 3 | 22 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 3 | 23 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 3 | 24 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 4 | 1 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 4 | 2 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 4 | 3 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 4 | 4 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 4 | 5 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 4 | 6 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 4 | 7 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.02856 | 100 | 3.084 | 100 | 4.3766 | 97.2582 | 0 | 0 | 0
6 | 4 | 8 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.27608 | 100 | 3.084 | 100 | 4.1291 | 91.7578 | 0 | 0 | 0
6 | 4 | 9 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.63594 | 100 | 3.084 | 100 | 3.7692 | 83.761 | 0 | 0 | 0
6 | 4 | 10 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.96723 | 100 | 3.084 | 100 | 3.4379 | 76.3988 | 0 | 0 | 0
6 | 4 | 11 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 1.2167 | 100 | 3.084 | 100 | 3.1885 | 70.8561 | 0 | 0 | 0
6 | 4 | 12 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 1.369 | 100 | 3.084 | 100 | 3.0362 | 67.4712 | 0 | 0 | 0
6 | 4 | 13 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 1.4166 | 100 | 3.084 | 100 | 2.9886 | 66.4134 | 0 | 0 | 0
6 | 4 | 14 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 1.3461 | 100 | 3.084 | 100 | 3.0591 | 67.9789 | 0 | 0 | 0
6 | 4 | 15 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 1.1767 | 100 | 3.084 | 100 | 3.2285 | 71.7446 | 0 | 0 | 0
6 | 4 | 16 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.91392 | 100 | 3.084 | 100 | 3.4913 | 77.5835 | 0 | 0 | 0
6 | 4 | 17 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.59786 | 100 | 3.084 | 100 | 3.8073 | 84.6072 | 0 | 0 | 0
6 | 4 | 18 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.25133 | 100 | 3.084 | 100 | 4.1539 | 92.3078 | 0 | 0 | 0
6 | 4 | 19 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.01904 | 100 | 3.084 | 100 | 4.3861 | 97.4698 | 0 | 0 | 0
6 | 4 | 20 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 4 | 21 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 4 | 22 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 4 | 23 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 4 | 24 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 5 | 1 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 5 | 2 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 5 | 3 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 5 | 4 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 5 | 5 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 5 | 6 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 5 | 7 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.068544 | 100 | 3.084 | 100 | 4.3366 | 96.3697 | 0 | 0 | 0
6 | 5 | 8 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.30464 | 100 | 3.084 | 100 | 4.1005 | 91.1231 | 0 | 0 | 0
6 | 5 | 9 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.6207 | 100 | 3.084 | 100 | 3.7845 | 84.0994 | 0 | 0 | 0
6 | 5 | 10 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.91773 | 100 | 3.084 | 100 | 3.4875 | 77.4989 | 0 | 0 | 0
6 | 5 | 11 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 1.1424 | 100 | 3.084 | 100 | 3.2628 | 72.5062 | 0 | 0 | 0
6 | 5 | 12 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 1.2814 | 100 | 3.084 | 100 | 3.1238 | 69.4175 | 0 | 0 | 0
6 | 5 | 13 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 1.3195 | 100 | 3.084 | 100 | 3.0857 | 68.5713 | 0 | 0 | 0
6 | 5 | 14 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 1.2528 | 100 | 3.084 | 100 | 3.1523 | 70.0522 | 0 | 0 | 0
6 | 5 | 15 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 1.0929 | 100 | 3.084 | 100 | 3.3123 | 73.6063 | 0 | 0 | 0
6 | 5 | 16 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.85109 | 100 | 3.084 | 100 | 3.5541 | 78.9798 | 0 | 0 | 0
6 | 5 | 17 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.55216 | 100 | 3.084 | 100 | 3.853 | 85.6226 | 0 | 0 | 0
6 | 5 | 18 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.25514 | 100 | 3.084 | 100 | 4.15 | 92.2232 | 0 | 0 | 0
6 | 5 | 19 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.036176 | 100 | 3.084 | 100 | 4.369 | 97.089 | 0 | 0 | 0
6 | 5 | 20 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 5 | 21 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 5 | 22 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 5 | 23 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 5 | 24 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 6 | 1 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 6 | 2 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 6 | 3 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 6 | 4 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 6 | 5 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 6 | 6 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 6 | 7 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.06664 | 100 | 3.084 | 100 | 4.3385 | 96.412 | 0 | 0 | 0
6 | 6 | 8 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.25133 | 100 | 3.084 | 100 | 4.1539 | 92.3078 | 0 | 0 | 0
6 | 6 | 9 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.51598 | 100 | 3.084 | 100 | 3.8892 | 86.4266 | 0 | 0 | 0
6 | 6 | 10 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.78826 | 100 | 3.084 | 100 | 3.6169 | 80.3761 | 0 | 0 | 0
6 | 6 | 11 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 1.0034 | 100 | 3.084 | 100 | 3.4018 | 75.5949 | 0 | 0 | 0
6 | 6 | 12 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 1.1329 | 100 | 3.084 | 100 | 3.2723 | 72.7178 | 0 | 0 | 0
6 | 6 | 13 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 1.1862 | 100 | 3.084 | 100 | 3.219 | 71.533 | 0 | 0 | 0
6 | 6 | 14 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 1.131 | 100 | 3.084 | 100 | 3.2742 | 72.7601 | 0 | 0 | 0
6 | 6 | 15 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.98627 | 100 | 3.084 | 100 | 3.4189 | 75.9757 | 0 | 0 | 0
6 | 6 | 16 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.78064 | 100 | 3.084 | 100 | 3.6245 | 80.5453 | 0 | 0 | 0
6 | 6 | 17 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.5217 | 100 | 3.084 | 100 | 3.8835 | 86.2996 | 0 | 0 | 0
6 | 6 | 18 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.25704 | 100 | 3.084 | 100 | 4.1481 | 92.1809 | 0 | 0 | 0
6 | 6 | 19 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.053312 | 100 | 3.084 | 100 | 4.3519 | 96.7082 | 0 | 0 | 0
6 | 6 | 20 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 6 | 21 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 6 | 22 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 6 | 23 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 6 | 24 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 7 | 1 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 7 | 2 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 7 | 3 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 7 | 4 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 7 | 5 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 7 | 6 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 7 | 7 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.036176 | 100 | 3.084 | 100 | 4.369 | 97.089 | 0 | 0 | 0
6 | 7 | 8 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.18659 | 100 | 3.084 | 100 | 4.2186 | 93.7464 | 0 | 0 | 0
6 | 7 | 9 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.40555 | 100 | 3.084 | 100 | 3.9996 | 88.8806 | 0 | 0 | 0
6 | 7 | 10 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.64165 | 100 | 3.084 | 100 | 3.7635 | 83.634 | 0 | 0 | 0
6 | 7 | 11 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.83966 | 100 | 3.084 | 100 | 3.5655 | 79.2337 | 0 | 0 | 0
6 | 7 | 12 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.98056 | 100 | 3.084 | 100 | 3.4246 | 76.1026 | 0 | 0 | 0
6 | 7 | 13 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 1.032 | 100 | 3.084 | 100 | 3.3732 | 74.9602 | 0 | 0 | 0
6 | 7 | 14 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.9996 | 100 | 3.084 | 100 | 3.4056 | 75.6795 | 0 | 0 | 0
6 | 7 | 15 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.88536 | 100 | 3.084 | 100 | 3.5198 | 78.2182 | 0 | 0 | 0
6 | 7 | 16 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.68925 | 100 | 3.084 | 100 | 3.7159 | 82.5762 | 0 | 0 | 0
6 | 7 | 17 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.46267 | 100 | 3.084 | 100 | 3.9425 | 87.6113 | 0 | 0 | 0
6 | 7 | 18 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.2361 | 100 | 3.084 | 100 | 4.1691 | 92.6463 | 0 | 0 | 0
6 | 7 | 19 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.055216 | 100 | 3.084 | 100 | 4.35 | 96.6658 | 0 | 0 | 0
6 | 7 | 20 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 7 | 21 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 7 | 22 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 7 | 23 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 7 | 24 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 8 | 1 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 8 | 2 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 8 | 3 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 8 | 4 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 8 | 5 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 8 | 6 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 8 | 7 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.020944 | 100 | 3.084 | 100 | 4.3842 | 97.4274 | 0 | 0 | 0
6 | 8 | 8 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.1923 | 100 | 3.084 | 100 | 4.2129 | 93.6194 | 0 | 0 | 0
6 | 8 | 9 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.44173 | 100 | 3.084 | 100 | 3.9635 | 88.0767 | 0 | 0 | 0
6 | 8 | 10 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.69877 | 100 | 3.084 | 100 | 3.7064 | 82.3647 | 0 | 0 | 0
6 | 8 | 11 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.91392 | 100 | 3.084 | 100 | 3.4913 | 77.5835 | 0 | 0 | 0
6 | 8 | 12 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 1.0605 | 100 | 3.084 | 100 | 3.3447 | 74.3256 | 0 | 0 | 0
6 | 8 | 13 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 1.1215 | 100 | 3.084 | 100 | 3.2837 | 72.9716 | 0 | 0 | 0
6 | 8 | 14 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 1.0681 | 100 | 3.084 | 100 | 3.337 | 74.1563 | 0 | 0 | 0
6 | 8 | 15 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.94248 | 100 | 3.084 | 100 | 3.4627 | 76.9489 | 0 | 0 | 0
6 | 8 | 16 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.72923 | 100 | 3.084 | 100 | 3.6759 | 81.6877 | 0 | 0 | 0
6 | 8 | 17 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.476 | 100 | 3.084 | 100 | 3.9292 | 87.3151 | 0 | 0 | 0
6 | 8 | 18 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.21896 | 100 | 3.084 | 100 | 4.1862 | 93.0271 | 0 | 0 | 0
6 | 8 | 19 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.026656 | 100 | 3.084 | 100 | 4.3785 | 97.3005 | 0 | 0 | 0
6 | 8 | 20 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 8 | 21 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 8 | 22 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 8 | 23 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 8 | 24 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 9 | 1 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 9 | 2 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 9 | 3 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 9 | 4 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 9 | 5 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 9 | 6 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 9 | 7 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.017136 | 100 | 3.084 | 100 | 4.388 | 97.5121 | 0 | 0 | 0
6 | 9 | 8 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.24752 | 100 | 3.084 | 100 | 4.1577 | 92.3924 | 0 | 0 | 0
6 | 9 | 9 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.59024 | 100 | 3.084 | 100 | 3.8149 | 84.7764 | 0 | 0 | 0
6 | 9 | 10 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.9044 | 100 | 3.084 | 100 | 3.5008 | 77.7951 | 0 | 0 | 0
6 | 9 | 11 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 1.1424 | 100 | 3.084 | 100 | 3.2628 | 72.5062 | 0 | 0 | 0
6 | 9 | 12 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 1.2909 | 100 | 3.084 | 100 | 3.1143 | 69.2059 | 0 | 0 | 0
6 | 9 | 13 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 1.3347 | 100 | 3.084 | 100 | 3.0705 | 68.2328 | 0 | 0 | 0
6 | 9 | 14 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 1.2585 | 100 | 3.084 | 100 | 3.1466 | 69.9252 | 0 | 0 | 0
6 | 9 | 15 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 1.072 | 100 | 3.084 | 100 | 3.3332 | 74.0717 | 0 | 0 | 0
6 | 9 | 16 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.82253 | 100 | 3.084 | 100 | 3.5827 | 79.6145 | 0 | 0 | 0
6 | 9 | 17 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.50266 | 100 | 3.084 | 100 | 3.9025 | 86.7227 | 0 | 0 | 0
6 | 9 | 18 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.16374 | 100 | 3.084 | 100 | 4.2414 | 94.2541 | 0 | 0 | 0
6 | 9 | 19 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.001904 | 100 | 3.084 | 100 | 4.4033 | 97.8506 | 0 | 0 | 0
6 | 9 | 20 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 9 | 21 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 9 | 22 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 9 | 23 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 9 | 24 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 10 | 1 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 10 | 2 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 10 | 3 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 10 | 4 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 10 | 5 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 10 | 6 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 10 | 7 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 10 | 8 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.26085 | 100 | 3.084 | 100 | 4.1443 | 92.0962 | 0 | 0 | 0
6 | 10 | 9 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.69686 | 100 | 3.084 | 100 | 3.7083 | 82.407 | 0 | 0 | 0
6 | 10 | 10 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 1.032 | 100 | 3.084 | 100 | 3.3732 | 74.9602 | 0 | 0 | 0
6 | 10 | 11 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 1.2738 | 100 | 3.084 | 100 | 3.1314 | 69.5867 | 0 | 0 | 0
6 | 10 | 12 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 1.4128 | 100 | 3.084 | 100 | 2.9924 | 66.498 | 0 | 0 | 0
6 | 10 | 13 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 1.4356 | 100 | 3.084 | 100 | 2.9696 | 65.9903 | 0 | 0 | 0
6 | 10 | 14 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 1.3233 | 100 | 3.084 | 100 | 3.0819 | 68.4866 | 0 | 0 | 0
6 | 10 | 15 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 1.11 | 100 | 3.084 | 100 | 3.2951 | 73.2255 | 0 | 0 | 0
6 | 10 | 16 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.81301 | 100 | 3.084 | 100 | 3.5922 | 79.826 | 0 | 0 | 0
6 | 10 | 17 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.45506 | 100 | 3.084 | 100 | 3.9501 | 87.7805 | 0 | 0 | 0
6 | 10 | 18 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.059024 | 100 | 3.084 | 100 | 4.3462 | 96.5812 | 0 | 0 | 0
6 | 10 | 19 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 10 | 20 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 10 | 21 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 10 | 22 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 10 | 23 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 10 | 24 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 11 | 1 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 11 | 2 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 11 | 3 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 11 | 4 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 11 | 5 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 11 | 6 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 11 | 7 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 11 | 8 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.15422 | 100 | 3.084 | 100 | 4.251 | 94.4657 | 0 | 0 | 0
6 | 11 | 9 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.62642 | 100 | 3.084 | 100 | 3.7788 | 83.9725 | 0 | 0 | 0
6 | 11 | 10 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.98056 | 100 | 3.084 | 100 | 3.4246 | 76.1026 | 0 | 0 | 0
6 | 11 | 11 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 1.2262 | 100 | 3.084 | 100 | 3.179 | 70.6445 | 0 | 0 | 0
6 | 11 | 12 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 1.3614 | 100 | 3.084 | 100 | 3.0438 | 67.6404 | 0 | 0 | 0
6 | 11 | 13 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 1.3747 | 100 | 3.084 | 100 | 3.0305 | 67.3442 | 0 | 0 | 0
6 | 11 | 14 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 1.2795 | 100 | 3.084 | 100 | 3.1257 | 69.4598 | 0 | 0 | 0
6 | 11 | 15 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 1.0662 | 100 | 3.084 | 100 | 3.3389 | 74.1986 | 0 | 0 | 0
6 | 11 | 16 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.76541 | 100 | 3.084 | 100 | 3.6398 | 80.8838 | 0 | 0 | 0
6 | 11 | 17 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.3332 | 100 | 3.084 | 100 | 4.072 | 90.4884 | 0 | 0 | 0
6 | 11 | 18 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 11 | 19 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 11 | 20 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 11 | 21 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 11 | 22 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 11 | 23 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 11 | 24 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 12 | 1 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 12 | 2 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 12 | 3 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 12 | 4 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 12 | 5 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 12 | 6 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 12 | 7 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 12 | 8 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.062832 | 100 | 3.084 | 100 | 4.3423 | 96.4966 | 0 | 0 | 0
6 | 12 | 9 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.51979 | 100 | 3.084 | 100 | 3.8854 | 86.3419 | 0 | 0 | 0
6 | 12 | 10 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.88917 | 100 | 3.084 | 100 | 3.516 | 78.1336 | 0 | 0 | 0
6 | 12 | 11 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 1.1538 | 100 | 3.084 | 100 | 3.2514 | 72.2523 | 0 | 0 | 0
6 | 12 | 12 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 1.3157 | 100 | 3.084 | 100 | 3.0895 | 68.6559 | 0 | 0 | 0
6 | 12 | 13 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 1.3595 | 100 | 3.084 | 100 | 3.0457 | 67.6827 | 0 | 0 | 0
6 | 12 | 14 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 1.2776 | 100 | 3.084 | 100 | 3.1276 | 69.5021 | 0 | 0 | 0
6 | 12 | 15 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 1.0815 | 100 | 3.084 | 100 | 3.3237 | 73.8602 | 0 | 0 | 0
6 | 12 | 16 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.79778 | 100 | 3.084 | 100 | 3.6074 | 80.1645 | 0 | 0 | 0
6 | 12 | 17 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.36747 | 100 | 3.084 | 100 | 4.0377 | 89.7268 | 0 | 0 | 0
6 | 12 | 18 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0.003808 | 100 | 3.084 | 100 | 4.4014 | 97.8082 | 0 | 0 | 0
6 | 12 | 19 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 12 | 20 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 12 | 21 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 12 | 22 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 12 | 23 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
6 | 12 | 24 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 1 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 2 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 3 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 4 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 5 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 6 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 7 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 8 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.041536 | 100 | 3.0345 | 100 | 4.4223 | 98.2725 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 9 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.45312 | 100 | 3.0345 | 100 | 4.0107 | 89.1262 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 10 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.83638 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.6274 | 80.6092 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 11 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 1.1252 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.3386 | 74.19 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 12 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 1.3122 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.1516 | 70.0364 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 13 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 1.382 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.0818 | 68.4841 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 14 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 1.3292 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.1346 | 69.6588 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 15 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 1.1649 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.2989 | 73.309 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 16 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.88925 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.5746 | 79.4345 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 17 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.53619 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.9276 | 87.2802 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 18 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.07552 | 100 | 3.0345 | 100 | 4.3883 | 97.5173 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 19 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 20 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 21 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 22 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 23 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 24 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | 1 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | 2 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | 3 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | 4 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | 5 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | 6 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | 7 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | 8 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.067968 | 100 | 3.0345 | 100 | 4.3958 | 97.6851 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | 9 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.49466 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.9691 | 88.2032 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | 10 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.87792 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.5859 | 79.6862 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | 11 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 1.1781 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.2857 | 73.0153 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | 12 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 1.3801 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.0837 | 68.526 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | 13 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 1.4594 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.0044 | 66.7639 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | 14 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 1.4217 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.0421 | 67.603 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | 15 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 1.265 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.1988 | 71.0853 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | 16 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 1.0044 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.4594 | 76.8752 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | 17 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.65514 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.8087 | 84.637 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | 18 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.17181 | 100 | 3.0345 | 100 | 4.292 | 95.3776 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | 19 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | 20 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | 21 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | 22 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | 23 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | 24 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 3 | 1 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 3 | 2 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 3 | 3 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 3 | 4 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 3 | 5 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 3 | 6 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 3 | 7 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.001888 | 100 | 3.0345 | 100 | 4.4619 | 99.1536 | 0 | 0 | 0
7 | 3 | 8 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.1567 | 100 | 3.0345 | 100 | 4.3071 | 95.7132 | 0 | 0 | 0
7 | 3 | 9 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.56829 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.8955 | 86.5669 | 0 | 0 | 0
7 | 3 | 10 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.93645 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.5274 | 78.3856 | 0 | 0 | 0
7 | 3 | 11 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 1.2121 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.2517 | 72.2601 | 0 | 0 | 0
7 | 3 | 12 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 1.4028 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.061 | 68.0226 | 0 | 0 | 0
7 | 3 | 13 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 1.4745 | 100 | 3.0345 | 100 | 2.9893 | 66.4283 | 0 | 0 | 0
7 | 3 | 14 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 1.4405 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.0233 | 67.1835 | 0 | 0 | 0
7 | 3 | 15 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 1.248 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.2158 | 71.4629 | 0 | 0 | 0
7 | 3 | 16 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.98931 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.4745 | 77.2108 | 0 | 0 | 0
7 | 3 | 17 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.64758 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.8162 | 84.8048 | 0 | 0 | 0
7 | 3 | 18 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.24355 | 100 | 3.0345 | 100 | 4.2202 | 93.7833 | 0 | 0 | 0
7 | 3 | 19 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.001888 | 100 | 3.0345 | 100 | 4.4619 | 99.1536 | 0 | 0 | 0
7 | 3 | 20 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 3 | 21 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 3 | 22 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 3 | 23 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 3 | 24 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 4 | 1 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 4 | 2 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 4 | 3 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 4 | 4 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 4 | 5 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 4 | 6 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 4 | 7 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.02832 | 100 | 3.0345 | 100 | 4.4355 | 98.5662 | 0 | 0 | 0
7 | 4 | 8 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.27376 | 100 | 3.0345 | 100 | 4.19 | 93.112 | 0 | 0 | 0
7 | 4 | 9 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.63059 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.8332 | 85.1824 | 0 | 0 | 0
7 | 4 | 10 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.9591 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.5047 | 77.8821 | 0 | 0 | 0
7 | 4 | 11 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 1.2064 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.2574 | 72.3859 | 0 | 0 | 0
7 | 4 | 12 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 1.3575 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.1063 | 69.0295 | 0 | 0 | 0
7 | 4 | 13 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 1.4047 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.0591 | 67.9806 | 0 | 0 | 0
7 | 4 | 14 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 1.3348 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.129 | 69.533 | 0 | 0 | 0
7 | 4 | 15 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 1.1668 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.297 | 73.267 | 0 | 0 | 0
7 | 4 | 16 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.90624 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.5576 | 79.0569 | 0 | 0 | 0
7 | 4 | 17 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.59283 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.871 | 86.0215 | 0 | 0 | 0
7 | 4 | 18 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.24922 | 100 | 3.0345 | 100 | 4.2146 | 93.6574 | 0 | 0 | 0
7 | 4 | 19 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.01888 | 100 | 3.0345 | 100 | 4.4449 | 98.776 | 0 | 0 | 0
7 | 4 | 20 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 4 | 21 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 4 | 22 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 4 | 23 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 4 | 24 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 5 | 1 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 5 | 2 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 5 | 3 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 5 | 4 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 5 | 5 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 5 | 6 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 5 | 7 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.067968 | 100 | 3.0345 | 100 | 4.3958 | 97.6851 | 0 | 0 | 0
7 | 5 | 8 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.30208 | 100 | 3.0345 | 100 | 4.1617 | 92.4827 | 0 | 0 | 0
7 | 5 | 9 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.61549 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.8483 | 85.518 | 0 | 0 | 0
7 | 5 | 10 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.91002 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.5538 | 78.973 | 0 | 0 | 0
7 | 5 | 11 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 1.1328 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.331 | 74.0222 | 0 | 0 | 0
7 | 5 | 12 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 1.2706 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.1932 | 70.9595 | 0 | 0 | 0
7 | 5 | 13 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 1.3084 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.1554 | 70.1203 | 0 | 0 | 0
7 | 5 | 14 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 1.2423 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.2215 | 71.5888 | 0 | 0 | 0
7 | 5 | 15 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 1.0837 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.3801 | 75.1131 | 0 | 0 | 0
7 | 5 | 16 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.84394 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.6199 | 80.4414 | 0 | 0 | 0
7 | 5 | 17 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.54752 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.9163 | 87.0284 | 0 | 0 | 0
7 | 5 | 18 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.25299 | 100 | 3.0345 | 100 | 4.2108 | 93.5735 | 0 | 0 | 0
7 | 5 | 19 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.035872 | 100 | 3.0345 | 100 | 4.4279 | 98.3984 | 0 | 0 | 0
7 | 5 | 20 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 5 | 21 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 5 | 22 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 5 | 23 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 5 | 24 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 6 | 1 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 6 | 2 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 6 | 3 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 6 | 4 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 6 | 5 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 6 | 6 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 6 | 7 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.06608 | 100 | 3.0345 | 100 | 4.3977 | 97.7271 | 0 | 0 | 0
7 | 6 | 8 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.24922 | 100 | 3.0345 | 100 | 4.2146 | 93.6574 | 0 | 0 | 0
7 | 6 | 9 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.51165 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.9522 | 87.8256 | 0 | 0 | 0
7 | 6 | 10 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.78163 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.6822 | 81.8259 | 0 | 0 | 0
7 | 6 | 11 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.99498 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.4688 | 77.085 | 0 | 0 | 0
7 | 6 | 12 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 1.1234 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.3404 | 74.232 | 0 | 0 | 0
7 | 6 | 13 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 1.1762 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.2876 | 73.0572 | 0 | 0 | 0
7 | 6 | 14 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 1.1215 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.3423 | 74.2739 | 0 | 0 | 0
7 | 6 | 15 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.97798 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.4858 | 77.4626 | 0 | 0 | 0
7 | 6 | 16 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.77408 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.6897 | 81.9938 | 0 | 0 | 0
7 | 6 | 17 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.51731 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.9465 | 87.6997 | 0 | 0 | 0
7 | 6 | 18 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.25488 | 100 | 3.0345 | 100 | 4.2089 | 93.5315 | 0 | 0 | 0
7 | 6 | 19 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.052864 | 100 | 3.0345 | 100 | 4.4109 | 98.0208 | 0 | 0 | 0
7 | 6 | 20 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 6 | 21 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 6 | 22 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 6 | 23 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 6 | 24 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 7 | 1 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 7 | 2 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 7 | 3 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 7 | 4 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 7 | 5 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 7 | 6 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 7 | 7 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.035872 | 100 | 3.0345 | 100 | 4.4279 | 98.3984 | 0 | 0 | 0
7 | 7 | 8 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.18502 | 100 | 3.0345 | 100 | 4.2788 | 95.0839 | 0 | 0 | 0
7 | 7 | 9 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.40214 | 100 | 3.0345 | 100 | 4.0617 | 90.259 | 0 | 0 | 0
7 | 7 | 10 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.63626 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.8275 | 85.0565 | 0 | 0 | 0
7 | 7 | 11 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.83261 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.6312 | 80.6931 | 0 | 0 | 0
7 | 7 | 12 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.97232 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.4915 | 77.5884 | 0 | 0 | 0
7 | 7 | 13 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 1.0233 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.4405 | 76.4556 | 0 | 0 | 0
7 | 7 | 14 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.9912 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.4726 | 77.1689 | 0 | 0 | 0
7 | 7 | 15 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.87792 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.5859 | 79.6862 | 0 | 0 | 0
7 | 7 | 16 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.68346 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.7803 | 84.0076 | 0 | 0 | 0
7 | 7 | 17 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.45878 | 100 | 3.0345 | 100 | 4.005 | 89.0003 | 0 | 0 | 0
7 | 7 | 18 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.23411 | 100 | 3.0345 | 100 | 4.2297 | 93.9931 | 0 | 0 | 0
7 | 7 | 19 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.054752 | 100 | 3.0345 | 100 | 4.409 | 97.9788 | 0 | 0 | 0
7 | 7 | 20 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 7 | 21 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 7 | 22 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 7 | 23 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 7 | 24 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 8 | 1 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 8 | 2 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 8 | 3 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 8 | 4 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 8 | 5 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 8 | 6 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 8 | 7 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.020768 | 100 | 3.0345 | 100 | 4.443 | 98.734 | 0 | 0 | 0
7 | 8 | 8 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.19069 | 100 | 3.0345 | 100 | 4.2731 | 94.958 | 0 | 0 | 0
7 | 8 | 9 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.43802 | 100 | 3.0345 | 100 | 4.0258 | 89.4619 | 0 | 0 | 0
7 | 8 | 10 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.6929 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.7709 | 83.7979 | 0 | 0 | 0
7 | 8 | 11 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.90624 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.5576 | 79.0569 | 0 | 0 | 0
7 | 8 | 12 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 1.0516 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.4122 | 75.8263 | 0 | 0 | 0
7 | 8 | 13 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 1.112 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.3518 | 74.4837 | 0 | 0 | 0
7 | 8 | 14 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 1.0592 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.4046 | 75.6585 | 0 | 0 | 0
7 | 8 | 15 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.93456 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.5292 | 78.4275 | 0 | 0 | 0
7 | 8 | 16 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.7231 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.7407 | 83.1266 | 0 | 0 | 0
7 | 8 | 17 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.472 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.9918 | 88.7067 | 0 | 0 | 0
7 | 8 | 18 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.21712 | 100 | 3.0345 | 100 | 4.2467 | 94.3707 | 0 | 0 | 0
7 | 8 | 19 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.026432 | 100 | 3.0345 | 100 | 4.4374 | 98.6082 | 0 | 0 | 0
7 | 8 | 20 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 8 | 21 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 8 | 22 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 8 | 23 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 8 | 24 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 9 | 1 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 9 | 2 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 9 | 3 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 9 | 4 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 9 | 5 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 9 | 6 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 9 | 7 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.016992 | 100 | 3.0345 | 100 | 4.4468 | 98.8179 | 0 | 0 | 0
7 | 9 | 8 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.24544 | 100 | 3.0345 | 100 | 4.2184 | 93.7413 | 0 | 0 | 0
7 | 9 | 9 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.58528 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.8785 | 86.1893 | 0 | 0 | 0
7 | 9 | 10 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.8968 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.567 | 79.2667 | 0 | 0 | 0
7 | 9 | 11 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 1.1328 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.331 | 74.0222 | 0 | 0 | 0
7 | 9 | 12 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 1.2801 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.1837 | 70.7497 | 0 | 0 | 0
7 | 9 | 13 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 1.3235 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.1403 | 69.7847 | 0 | 0 | 0
7 | 9 | 14 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 1.248 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.2158 | 71.4629 | 0 | 0 | 0
7 | 9 | 15 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 1.0629 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.4009 | 75.5746 | 0 | 0 | 0
7 | 9 | 16 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.81562 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.6482 | 81.0707 | 0 | 0 | 0
7 | 9 | 17 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.49843 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.9654 | 88.1193 | 0 | 0 | 0
7 | 9 | 18 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.16237 | 100 | 3.0345 | 100 | 4.3014 | 95.5874 | 0 | 0 | 0
7 | 9 | 19 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.001888 | 100 | 3.0345 | 100 | 4.4619 | 99.1536 | 0 | 0 | 0
7 | 9 | 20 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 9 | 21 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 9 | 22 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 9 | 23 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 9 | 24 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 10 | 1 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 10 | 2 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 10 | 3 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 10 | 4 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 10 | 5 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 10 | 6 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 10 | 7 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 10 | 8 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.25866 | 100 | 3.0345 | 100 | 4.2051 | 93.4476 | 0 | 0 | 0
7 | 10 | 9 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.69101 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.7728 | 83.8398 | 0 | 0 | 0
7 | 10 | 10 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 1.0233 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.4405 | 76.4556 | 0 | 0 | 0
7 | 10 | 11 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 1.2631 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.2007 | 71.1273 | 0 | 0 | 0
7 | 10 | 12 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 1.4009 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.0629 | 68.0645 | 0 | 0 | 0
7 | 10 | 13 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 1.4236 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.0402 | 67.5611 | 0 | 0 | 0
7 | 10 | 14 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 1.3122 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.1516 | 70.0364 | 0 | 0 | 0
7 | 10 | 15 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 1.1007 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.3631 | 74.7355 | 0 | 0 | 0
7 | 10 | 16 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.80618 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.6576 | 81.2805 | 0 | 0 | 0
7 | 10 | 17 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.45123 | 100 | 3.0345 | 100 | 4.0126 | 89.1682 | 0 | 0 | 0
7 | 10 | 18 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.058528 | 100 | 3.0345 | 100 | 4.4053 | 97.8949 | 0 | 0 | 0
7 | 10 | 19 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 10 | 20 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 10 | 21 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 10 | 22 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 10 | 23 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 10 | 24 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 11 | 1 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 11 | 2 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 11 | 3 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 11 | 4 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 11 | 5 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 11 | 6 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 11 | 7 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 11 | 8 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.15293 | 100 | 3.0345 | 100 | 4.3109 | 95.7971 | 0 | 0 | 0
7 | 11 | 9 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.62115 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.8426 | 85.3922 | 0 | 0 | 0
7 | 11 | 10 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.97232 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.4915 | 77.5884 | 0 | 0 | 0
7 | 11 | 11 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 1.2159 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.2479 | 72.1762 | 0 | 0 | 0
7 | 11 | 12 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 1.3499 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.1139 | 69.1973 | 0 | 0 | 0
7 | 11 | 13 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 1.3631 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.1007 | 68.9036 | 0 | 0 | 0
7 | 11 | 14 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 1.2687 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.1951 | 71.0014 | 0 | 0 | 0
7 | 11 | 15 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 1.0573 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.4065 | 75.7004 | 0 | 0 | 0
7 | 11 | 16 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.75898 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.7048 | 82.3294 | 0 | 0 | 0
7 | 11 | 17 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.3304 | 100 | 3.0345 | 100 | 4.1334 | 91.8533 | 0 | 0 | 0
7 | 11 | 18 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 11 | 19 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 11 | 20 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 11 | 21 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 11 | 22 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 11 | 23 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 11 | 24 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 12 | 1 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 12 | 2 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 12 | 3 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 12 | 4 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 12 | 5 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 12 | 6 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 12 | 7 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 12 | 8 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.062304 | 100 | 3.0345 | 100 | 4.4015 | 97.811 | 0 | 0 | 0
7 | 12 | 9 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.51542 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.9484 | 87.7417 | 0 | 0 | 0
7 | 12 | 10 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.8817 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.5821 | 79.6023 | 0 | 0 | 0
7 | 12 | 11 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 1.1441 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.3197 | 73.7705 | 0 | 0 | 0
7 | 12 | 12 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 1.3046 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.1592 | 70.2043 | 0 | 0 | 0
7 | 12 | 13 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 1.348 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.1158 | 69.2393 | 0 | 0 | 0
7 | 12 | 14 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 1.2668 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.197 | 71.0434 | 0 | 0 | 0
7 | 12 | 15 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 1.0724 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.3914 | 75.3648 | 0 | 0 | 0
7 | 12 | 16 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.79107 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.6727 | 81.6162 | 0 | 0 | 0
7 | 12 | 17 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.36438 | 100 | 3.0345 | 100 | 4.0994 | 91.0981 | 0 | 0 | 0
7 | 12 | 18 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0.003776 | 100 | 3.0345 | 100 | 4.46 | 99.1116 | 0 | 0 | 0
7 | 12 | 19 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 12 | 20 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 12 | 21 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 12 | 22 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 12 | 23 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
7 | 12 | 24 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 0 | 0 | 3.0345 | 100 | 4.4638 | 99.1955 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 1 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 1 | 2 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 1 | 3 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 1 | 4 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 1 | 5 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 1 | 6 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 1 | 7 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 1 | 8 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.041184 | 100 | 2.985 | 100 | 4.4812 | 99.583 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 9 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.44928 | 100 | 2.985 | 100 | 4.0731 | 90.5142 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 10 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.8293 | 100 | 2.985 | 100 | 3.6931 | 82.0694 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 11 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 1.1157 | 100 | 2.985 | 100 | 3.4067 | 75.7046 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 12 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 1.301 | 100 | 2.985 | 100 | 3.2214 | 71.5862 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 13 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 1.3703 | 100 | 2.985 | 100 | 3.1521 | 70.047 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 14 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 1.3179 | 100 | 2.985 | 100 | 3.2045 | 71.2118 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 15 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 1.155 | 100 | 2.985 | 100 | 3.3674 | 74.831 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 16 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.88171 | 100 | 2.985 | 100 | 3.6407 | 80.9046 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 17 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.53165 | 100 | 2.985 | 100 | 3.9908 | 88.6838 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 18 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.07488 | 100 | 2.985 | 100 | 4.4475 | 98.8342 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 19 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 1 | 20 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 1 | 21 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 1 | 22 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 1 | 23 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 1 | 24 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 2 | 1 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 2 | 2 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 2 | 3 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 2 | 4 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 2 | 5 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 2 | 6 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 2 | 7 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 2 | 8 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.067392 | 100 | 2.985 | 100 | 4.455 | 99.0006 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | 9 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.49046 | 100 | 2.985 | 100 | 4.032 | 89.599 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | 10 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.87048 | 100 | 2.985 | 100 | 3.6519 | 81.1542 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | 11 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 1.1681 | 100 | 2.985 | 100 | 3.3543 | 74.5398 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | 12 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 1.3684 | 100 | 2.985 | 100 | 3.154 | 70.0886 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | 13 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 1.4471 | 100 | 2.985 | 100 | 3.0754 | 68.3414 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | 14 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 1.4096 | 100 | 2.985 | 100 | 3.1128 | 69.1734 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | 15 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 1.2542 | 100 | 2.985 | 100 | 3.2682 | 72.6262 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | 16 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.9959 | 100 | 2.985 | 100 | 3.5265 | 78.367 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | 17 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.64958 | 100 | 2.985 | 100 | 3.8728 | 86.063 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | 18 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.17035 | 100 | 2.985 | 100 | 4.3521 | 96.7126 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | 19 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 2 | 20 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 2 | 21 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 2 | 22 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 2 | 23 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 2 | 24 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 3 | 1 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 3 | 2 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 3 | 3 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 3 | 4 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 3 | 5 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 3 | 6 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 3 | 7 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.001872 | 100 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.020548 | 2.2094 | 0
8 | 3 | 8 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.15538 | 100 | 2.985 | 100 | 4.367 | 97.0454 | 0 | 0 | 0
8 | 3 | 9 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.56347 | 100 | 2.985 | 100 | 3.9589 | 87.9766 | 0 | 0 | 0
8 | 3 | 10 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.92851 | 100 | 2.985 | 100 | 3.5939 | 79.8646 | 0 | 0 | 0
8 | 3 | 11 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 1.2018 | 100 | 2.985 | 100 | 3.3206 | 73.791 | 0 | 0 | 0
8 | 3 | 12 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 1.3909 | 100 | 2.985 | 100 | 3.1315 | 69.5894 | 0 | 0 | 0
8 | 3 | 13 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 1.462 | 100 | 2.985 | 100 | 3.0604 | 68.0086 | 0 | 0 | 0
8 | 3 | 14 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 1.4283 | 100 | 2.985 | 100 | 3.0941 | 68.7574 | 0 | 0 | 0
8 | 3 | 15 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 1.2374 | 100 | 2.985 | 100 | 3.285 | 73.0006 | 0 | 0 | 0
8 | 3 | 16 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.98093 | 100 | 2.985 | 100 | 3.5415 | 78.6998 | 0 | 0 | 0
8 | 3 | 17 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.6421 | 100 | 2.985 | 100 | 3.8803 | 86.2294 | 0 | 0 | 0
8 | 3 | 18 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.24149 | 100 | 2.985 | 100 | 4.2809 | 95.1318 | 0 | 0 | 0
8 | 3 | 19 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.001872 | 100 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.020548 | 2.2094 | 0
8 | 3 | 20 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 3 | 21 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 3 | 22 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 3 | 23 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 3 | 24 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 4 | 1 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 4 | 2 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 4 | 3 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 4 | 4 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 4 | 5 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 4 | 6 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 4 | 7 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.02808 | 100 | 2.985 | 100 | 4.4943 | 99.8742 | 0 | 0 | 0
8 | 4 | 8 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.27144 | 100 | 2.985 | 100 | 4.251 | 94.4662 | 0 | 0 | 0
8 | 4 | 9 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.62525 | 100 | 2.985 | 100 | 3.8972 | 86.6038 | 0 | 0 | 0
8 | 4 | 10 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.95098 | 100 | 2.985 | 100 | 3.5714 | 79.3654 | 0 | 0 | 0
8 | 4 | 11 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 1.1962 | 100 | 2.985 | 100 | 3.3262 | 73.9158 | 0 | 0 | 0
8 | 4 | 12 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 1.346 | 100 | 2.985 | 100 | 3.1765 | 70.5878 | 0 | 0 | 0
8 | 4 | 13 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 1.3928 | 100 | 2.985 | 100 | 3.1297 | 69.5478 | 0 | 0 | 0
8 | 4 | 14 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 1.3235 | 100 | 2.985 | 100 | 3.1989 | 71.087 | 0 | 0 | 0
8 | 4 | 15 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 1.1569 | 100 | 2.985 | 100 | 3.3655 | 74.7894 | 0 | 0 | 0
8 | 4 | 16 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.89856 | 100 | 2.985 | 100 | 3.6239 | 80.5302 | 0 | 0 | 0
8 | 4 | 17 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.58781 | 100 | 2.985 | 100 | 3.9346 | 87.4358 | 0 | 0 | 0
8 | 4 | 18 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.2471 | 100 | 2.985 | 100 | 4.2753 | 95.007 | 0 | 0 | 0
8 | 4 | 19 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.01872 | 100 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.0036997 | 0.39782 | 0
8 | 4 | 20 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 4 | 21 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 4 | 22 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 4 | 23 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 4 | 24 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 5 | 1 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 5 | 2 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 5 | 3 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 5 | 4 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 5 | 5 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 5 | 6 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 5 | 7 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.067392 | 100 | 2.985 | 100 | 4.455 | 99.0006 | 0 | 0 | 0
8 | 5 | 8 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.29952 | 100 | 2.985 | 100 | 4.2229 | 93.8422 | 0 | 0 | 0
8 | 5 | 9 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.61027 | 100 | 2.985 | 100 | 3.9121 | 86.9366 | 0 | 0 | 0
8 | 5 | 10 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.9023 | 100 | 2.985 | 100 | 3.6201 | 80.447 | 0 | 0 | 0
8 | 5 | 11 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 1.1232 | 100 | 2.985 | 100 | 3.3992 | 75.5382 | 0 | 0 | 0
8 | 5 | 12 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 1.2599 | 100 | 2.985 | 100 | 3.2626 | 72.5014 | 0 | 0 | 0
8 | 5 | 13 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 1.2973 | 100 | 2.985 | 100 | 3.2251 | 71.6694 | 0 | 0 | 0
8 | 5 | 14 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 1.2318 | 100 | 2.985 | 100 | 3.2906 | 73.1254 | 0 | 0 | 0
8 | 5 | 15 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 1.0745 | 100 | 2.985 | 100 | 3.4479 | 76.6198 | 0 | 0 | 0
8 | 5 | 16 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.83678 | 100 | 2.985 | 100 | 3.6856 | 81.903 | 0 | 0 | 0
8 | 5 | 17 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.54288 | 100 | 2.985 | 100 | 3.9795 | 88.4342 | 0 | 0 | 0
8 | 5 | 18 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.25085 | 100 | 2.985 | 100 | 4.2716 | 94.9238 | 0 | 0 | 0
8 | 5 | 19 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.035568 | 100 | 2.985 | 100 | 4.4869 | 99.7078 | 0 | 0 | 0
8 | 5 | 20 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 5 | 21 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 5 | 22 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 5 | 23 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 5 | 24 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 6 | 1 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 6 | 2 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 6 | 3 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 6 | 4 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 6 | 5 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 6 | 6 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 6 | 7 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.06552 | 100 | 2.985 | 100 | 4.4569 | 99.0422 | 0 | 0 | 0
8 | 6 | 8 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.2471 | 100 | 2.985 | 100 | 4.2753 | 95.007 | 0 | 0 | 0
8 | 6 | 9 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.50731 | 100 | 2.985 | 100 | 4.0151 | 89.2246 | 0 | 0 | 0
8 | 6 | 10 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.77501 | 100 | 2.985 | 100 | 3.7474 | 83.2758 | 0 | 0 | 0
8 | 6 | 11 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.98654 | 100 | 2.985 | 100 | 3.5359 | 78.575 | 0 | 0 | 0
8 | 6 | 12 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 1.1138 | 100 | 2.985 | 100 | 3.4086 | 75.7462 | 0 | 0 | 0
8 | 6 | 13 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 1.1663 | 100 | 2.985 | 100 | 3.3562 | 74.5814 | 0 | 0 | 0
8 | 6 | 14 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 1.112 | 100 | 2.985 | 100 | 3.4105 | 75.7878 | 0 | 0 | 0
8 | 6 | 15 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.9697 | 100 | 2.985 | 100 | 3.5527 | 78.9494 | 0 | 0 | 0
8 | 6 | 16 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.76752 | 100 | 2.985 | 100 | 3.7549 | 83.4422 | 0 | 0 | 0
8 | 6 | 17 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.51293 | 100 | 2.985 | 100 | 4.0095 | 89.0998 | 0 | 0 | 0
8 | 6 | 18 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.25272 | 100 | 2.985 | 100 | 4.2697 | 94.8822 | 0 | 0 | 0
8 | 6 | 19 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.052416 | 100 | 2.985 | 100 | 4.47 | 99.3334 | 0 | 0 | 0
8 | 6 | 20 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 6 | 21 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 6 | 22 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 6 | 23 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 6 | 24 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 7 | 1 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 7 | 2 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 7 | 3 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 7 | 4 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 7 | 5 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 7 | 6 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 7 | 7 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.035568 | 100 | 2.985 | 100 | 4.4869 | 99.7078 | 0 | 0 | 0
8 | 7 | 8 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.18346 | 100 | 2.985 | 100 | 4.339 | 96.4214 | 0 | 0 | 0
8 | 7 | 9 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.39874 | 100 | 2.985 | 100 | 4.1237 | 91.6374 | 0 | 0 | 0
8 | 7 | 10 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.63086 | 100 | 2.985 | 100 | 3.8916 | 86.479 | 0 | 0 | 0
8 | 7 | 11 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.82555 | 100 | 2.985 | 100 | 3.6969 | 82.1526 | 0 | 0 | 0
8 | 7 | 12 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.96408 | 100 | 2.985 | 100 | 3.5583 | 79.0742 | 0 | 0 | 0
8 | 7 | 13 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 1.0146 | 100 | 2.985 | 100 | 3.5078 | 77.951 | 0 | 0 | 0
8 | 7 | 14 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.9828 | 100 | 2.985 | 100 | 3.5396 | 78.6582 | 0 | 0 | 0
8 | 7 | 15 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.87048 | 100 | 2.985 | 100 | 3.6519 | 81.1542 | 0 | 0 | 0
8 | 7 | 16 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.67766 | 100 | 2.985 | 100 | 3.8448 | 85.439 | 0 | 0 | 0
8 | 7 | 17 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.4549 | 100 | 2.985 | 100 | 4.0675 | 90.3894 | 0 | 0 | 0
8 | 7 | 18 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.23213 | 100 | 2.985 | 100 | 4.2903 | 95.3398 | 0 | 0 | 0
8 | 7 | 19 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.054288 | 100 | 2.985 | 100 | 4.4681 | 99.2918 | 0 | 0 | 0
8 | 7 | 20 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 7 | 21 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 7 | 22 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 7 | 23 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 7 | 24 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 8 | 1 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 8 | 2 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 8 | 3 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 8 | 4 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 8 | 5 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 8 | 6 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 8 | 7 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.020592 | 100 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.0018277 | 0.19653 | 0
8 | 8 | 8 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.18907 | 100 | 2.985 | 100 | 4.3333 | 96.2966 | 0 | 0 | 0
8 | 8 | 9 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.4343 | 100 | 2.985 | 100 | 4.0881 | 90.847 | 0 | 0 | 0
8 | 8 | 10 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.68702 | 100 | 2.985 | 100 | 3.8354 | 85.231 | 0 | 0 | 0
8 | 8 | 11 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.89856 | 100 | 2.985 | 100 | 3.6239 | 80.5302 | 0 | 0 | 0
8 | 8 | 12 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 1.0427 | 100 | 2.985 | 100 | 3.4797 | 77.327 | 0 | 0 | 0
8 | 8 | 13 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 1.1026 | 100 | 2.985 | 100 | 3.4198 | 75.9958 | 0 | 0 | 0
8 | 8 | 14 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 1.0502 | 100 | 2.985 | 100 | 3.4722 | 77.1606 | 0 | 0 | 0
8 | 8 | 15 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.92664 | 100 | 2.985 | 100 | 3.5958 | 79.9062 | 0 | 0 | 0
8 | 8 | 16 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.71698 | 100 | 2.985 | 100 | 3.8054 | 84.5654 | 0 | 0 | 0
8 | 8 | 17 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.468 | 100 | 2.985 | 100 | 4.0544 | 90.0982 | 0 | 0 | 0
8 | 8 | 18 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.21528 | 100 | 2.985 | 100 | 4.3071 | 95.7142 | 0 | 0 | 0
8 | 8 | 19 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.026208 | 100 | 2.985 | 100 | 4.4962 | 99.9158 | 0 | 0 | 0
8 | 8 | 20 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 8 | 21 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 8 | 22 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 8 | 23 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 8 | 24 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 9 | 1 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 9 | 2 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 9 | 3 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 9 | 4 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 9 | 5 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 9 | 6 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 9 | 7 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.016848 | 100 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.0055717 | 0.59911 | 0
8 | 9 | 8 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.24336 | 100 | 2.985 | 100 | 4.2791 | 95.0902 | 0 | 0 | 0
8 | 9 | 9 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.58032 | 100 | 2.985 | 100 | 3.9421 | 87.6022 | 0 | 0 | 0
8 | 9 | 10 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.8892 | 100 | 2.985 | 100 | 3.6332 | 80.7382 | 0 | 0 | 0
8 | 9 | 11 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 1.1232 | 100 | 2.985 | 100 | 3.3992 | 75.5382 | 0 | 0 | 0
8 | 9 | 12 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 1.2692 | 100 | 2.985 | 100 | 3.2532 | 72.2934 | 0 | 0 | 0
8 | 9 | 13 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 1.3123 | 100 | 2.985 | 100 | 3.2101 | 71.3366 | 0 | 0 | 0
8 | 9 | 14 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 1.2374 | 100 | 2.985 | 100 | 3.285 | 73.0006 | 0 | 0 | 0
8 | 9 | 15 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 1.0539 | 100 | 2.985 | 100 | 3.4685 | 77.0774 | 0 | 0 | 0
8 | 9 | 16 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.8087 | 100 | 2.985 | 100 | 3.7137 | 82.527 | 0 | 0 | 0
8 | 9 | 17 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.49421 | 100 | 2.985 | 100 | 4.0282 | 89.5158 | 0 | 0 | 0
8 | 9 | 18 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.16099 | 100 | 2.985 | 100 | 4.3614 | 96.9206 | 0 | 0 | 0
8 | 9 | 19 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.001872 | 100 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.020548 | 2.2094 | 0
8 | 9 | 20 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 9 | 21 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 9 | 22 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 9 | 23 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 9 | 24 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 10 | 1 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 10 | 2 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 10 | 3 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 10 | 4 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 10 | 5 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 10 | 6 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 10 | 7 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 10 | 8 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.25646 | 100 | 2.985 | 100 | 4.266 | 94.799 | 0 | 0 | 0
8 | 10 | 9 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.68515 | 100 | 2.985 | 100 | 3.8373 | 85.2726 | 0 | 0 | 0
8 | 10 | 10 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 1.0146 | 100 | 2.985 | 100 | 3.5078 | 77.951 | 0 | 0 | 0
8 | 10 | 11 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 1.2524 | 100 | 2.985 | 100 | 3.2701 | 72.6678 | 0 | 0 | 0
8 | 10 | 12 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 1.389 | 100 | 2.985 | 100 | 3.1334 | 69.631 | 0 | 0 | 0
8 | 10 | 13 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 1.4115 | 100 | 2.985 | 100 | 3.1109 | 69.1318 | 0 | 0 | 0
8 | 10 | 14 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 1.301 | 100 | 2.985 | 100 | 3.2214 | 71.5862 | 0 | 0 | 0
8 | 10 | 15 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 1.0914 | 100 | 2.985 | 100 | 3.431 | 76.2454 | 0 | 0 | 0
8 | 10 | 16 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.79934 | 100 | 2.985 | 100 | 3.7231 | 82.735 | 0 | 0 | 0
8 | 10 | 17 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.44741 | 100 | 2.985 | 100 | 4.075 | 90.5558 | 0 | 0 | 0
8 | 10 | 18 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.058032 | 100 | 2.985 | 100 | 4.4644 | 99.2086 | 0 | 0 | 0
8 | 10 | 19 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 10 | 20 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 10 | 21 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 10 | 22 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 10 | 23 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 10 | 24 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 11 | 1 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 11 | 2 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 11 | 3 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 11 | 4 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 11 | 5 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 11 | 6 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 11 | 7 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 11 | 8 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.15163 | 100 | 2.985 | 100 | 4.3708 | 97.1286 | 0 | 0 | 0
8 | 11 | 9 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.61589 | 100 | 2.985 | 100 | 3.9065 | 86.8118 | 0 | 0 | 0
8 | 11 | 10 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.96408 | 100 | 2.985 | 100 | 3.5583 | 79.0742 | 0 | 0 | 0
8 | 11 | 11 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 1.2056 | 100 | 2.985 | 100 | 3.3169 | 73.7078 | 0 | 0 | 0
8 | 11 | 12 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 1.3385 | 100 | 2.985 | 100 | 3.1839 | 70.7542 | 0 | 0 | 0
8 | 11 | 13 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 1.3516 | 100 | 2.985 | 100 | 3.1708 | 70.463 | 0 | 0 | 0
8 | 11 | 14 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 1.258 | 100 | 2.985 | 100 | 3.2644 | 72.543 | 0 | 0 | 0
8 | 11 | 15 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 1.0483 | 100 | 2.985 | 100 | 3.4741 | 77.2022 | 0 | 0 | 0
8 | 11 | 16 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.75254 | 100 | 2.985 | 100 | 3.7699 | 83.775 | 0 | 0 | 0
8 | 11 | 17 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.3276 | 100 | 2.985 | 100 | 4.1948 | 93.2182 | 0 | 0 | 0
8 | 11 | 18 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 11 | 19 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 11 | 20 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 11 | 21 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 11 | 22 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 11 | 23 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 11 | 24 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 12 | 1 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 12 | 2 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 12 | 3 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 12 | 4 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 12 | 5 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 12 | 6 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 12 | 7 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 12 | 8 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.061776 | 100 | 2.985 | 100 | 4.4606 | 99.1254 | 0 | 0 | 0
8 | 12 | 9 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.51106 | 100 | 2.985 | 100 | 4.0114 | 89.1414 | 0 | 0 | 0
8 | 12 | 10 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.87422 | 100 | 2.985 | 100 | 3.6482 | 81.071 | 0 | 0 | 0
8 | 12 | 11 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 1.1344 | 100 | 2.985 | 100 | 3.388 | 75.2886 | 0 | 0 | 0
8 | 12 | 12 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 1.2936 | 100 | 2.985 | 100 | 3.2289 | 71.7526 | 0 | 0 | 0
8 | 12 | 13 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 1.3366 | 100 | 2.985 | 100 | 3.1858 | 70.7958 | 0 | 0 | 0
8 | 12 | 14 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 1.2561 | 100 | 2.985 | 100 | 3.2663 | 72.5846 | 0 | 0 | 0
8 | 12 | 15 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 1.0633 | 100 | 2.985 | 100 | 3.4591 | 76.8694 | 0 | 0 | 0
8 | 12 | 16 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.78437 | 100 | 2.985 | 100 | 3.7381 | 83.0678 | 0 | 0 | 0
8 | 12 | 17 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.3613 | 100 | 2.985 | 100 | 4.1611 | 92.4694 | 0 | 0 | 0
8 | 12 | 18 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0.003744 | 100 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.018676 | 2.0081 | 0
8 | 12 | 19 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 12 | 20 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 12 | 21 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 12 | 22 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 12 | 23 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0
8 | 12 | 24 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 0 | 0 | 2.985 | 100 | 4.5 | 100 | 0.02242 | 2.4107 | 0

## energy
year | month | Prod Energy Req, MWh | Cooling Energy Req, MWh | Cooling Energy Req after CHP adj., MWh | BESS Charging Energy Req, MWh | Total Energy Req, MWh | Solar Output in MWh | Remaining Energy Demand (after Renewables) MWh | Gas Generator Potential Failures | Gas Generator Failures mitigated | Gas Generator Unavailability, hrs | Gas Generator Output in MWh | Grid Potential Failures | Grid Failures mitigated | Grid Unavailability, hrs | Grid Peak Energy, MWh | Grid Off Peak Energy, MWh | Diesel Generator Output in MWh | Final Unserved Energy Req in MWh
1 | 1 | 1391.6667 | 202.895 | 0.35854 | 6 | 1398.0252 | 300.8736 | 1097.1516 | 0 | 0 | 0 | 1097.1516 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.01 | 0
1 | 2 | 1410.7143 | 199.92 | 16.9838 | 6 | 1433.6981 | 293.632 | 1140.0661 | 1 | 1 | 0 | 992.88 | 5 | 5 | 0 | 36.0642 | 156.122 | 18.35 | 0
1 | 3 | 1259.5238 | 442.68 | 240.1435 | 6 | 1505.6674 | 336.1888 | 1169.4786 | 1 | 1 | 0 | 1099.26 | 4 | 4 | 0 | 20.0752 | 95.1433 | 14.68 | 0
1 | 4 | 1394.0476 | 428.4 | 232.397 | 6 | 1632.4446 | 319.3248 | 1313.1198 | 1 | 1 | 0 | 1063.8 | 4 | 4 | 0 | 50.6776 | 243.6422 | 14.68 | 0
1 | 5 | 1260.7143 | 442.68 | 240.1435 | 6 | 1506.8578 | 313.2736 | 1193.5842 | 1 | 1 | 0 | 1099.26 | 4 | 4 | 0 | 23.3174 | 116.0069 | 14.68 | 0
1 | 6 | 1282.1429 | 428.4 | 232.397 | 6 | 1520.5398 | 271.1136 | 1249.4262 | 1 | 1 | 0 | 1063.8 | 3 | 3 | 0 | 42.5135 | 188.1128 | 11.01 | 0
1 | 7 | 1309.5238 | 442.68 | 240.1435 | 6 | 1555.6674 | 240.7584 | 1314.909 | 2 | 2 | 0 | 1099.26 | 3 | 3 | 0 | 55.117 | 250.5319 | 11.01 | 0
1 | 8 | 1258.3333 | 442.68 | 240.1435 | 6 | 1504.4769 | 255.6384 | 1248.8385 | 2 | 2 | 0 | 1099.26 | 3 | 3 | 0 | 43.5241 | 196.0544 | 11.01 | 0
1 | 9 | 1352.381 | 428.4 | 232.397 | 6 | 1590.7779 | 292.3424 | 1298.4355 | 4 | 4 | 0 | 1063.8 | 3 | 3 | 0 | 79.4411 | 335.1944 | 11.01 | 0
1 | 10 | 1366.6667 | 442.68 | 240.1435 | 6 | 1612.8102 | 318.8288 | 1293.9814 | 5 | 5 | 0 | 1099.26 | 4 | 4 | 0 | 77.9287 | 341.7927 | 14.68 | 0
1 | 11 | 1279.7619 | 178.5 | 0 | 6 | 1285.7619 | 286.5888 | 999.1731 | 8 | 8 | 0 | 999.1731 | 4 | 4 | 0 | 71.3071 | 288.6929 | 0 | 0
1 | 12 | 1428.5714 | 184.45 | 0 | 6 | 1434.5714 | 285.1008 | 1149.4706 | 8 | 8 | 0 | 1099.26 | 2 | 2 | 0 | 80.7242 | 329.4864 | 7.34 | 0
2 | 1 | 1391.6667 | 202.895 | 3.4429 | 6 | 1401.1095 | 298.4472 | 1102.6623 | 1 | 1 | 0 | 1082.52 | 3 | 0 | 11.01 | 13.3187 | 51.8236 | 0 | 0
2 | 2 | 1410.7143 | 199.92 | 19.7697 | 6 | 1436.484 | 291.264 | 1145.22 | 0 | 0 | 0 | 977.76 | 5 | 0 | 18.35 | 31.4242 | 136.0357 | 0 | 0
2 | 3 | 1259.5238 | 442.68 | 243.2279 | 6 | 1508.7517 | 333.4776 | 1175.2741 | 1 | 1 | 0 | 1082.52 | 4 | 0 | 14.68 | 24.0017 | 113.7523 | 0 | 0
2 | 4 | 1394.0476 | 428.4 | 235.3818 | 6 | 1635.4294 | 316.7496 | 1318.6798 | 1 | 1 | 0 | 1047.6 | 3 | 0 | 11.01 | 54.4243 | 261.6555 | 0 | 0
2 | 5 | 1260.7143 | 442.68 | 243.2279 | 6 | 1509.9421 | 310.7472 | 1199.1949 | 2 | 2 | 0 | 1082.52 | 4 | 0 | 14.68 | 34.5892 | 172.0857 | 0 | 0
2 | 6 | 1282.1429 | 428.4 | 235.3818 | 6 | 1523.5247 | 268.9272 | 1254.5975 | 2 | 2 | 0 | 1047.6 | 3 | 0 | 11.01 | 54.7483 | 242.2491 | 0 | 0
2 | 7 | 1309.5238 | 442.68 | 243.2279 | 6 | 1558.7517 | 238.8168 | 1319.9349 | 1 | 1 | 0 | 1082.52 | 3 | 0 | 11.01 | 50.9273 | 231.4876 | 0 | 0
2 | 8 | 1258.3333 | 442.68 | 243.2279 | 6 | 1507.5612 | 253.5768 | 1253.9844 | 2 | 2 | 0 | 1082.52 | 3 | 0 | 11.01 | 47.5001 | 213.9643 | 0 | 0
2 | 9 | 1352.381 | 428.4 | 235.3818 | 6 | 1593.7627 | 289.9848 | 1303.7779 | 4 | 4 | 0 | 1047.6 | 3 | 0 | 11.01 | 83.5685 | 352.6095 | 0 | 0
2 | 10 | 1366.6667 | 442.68 | 243.2279 | 6 | 1615.8945 | 316.2576 | 1299.6369 | 5 | 5 | 0 | 1082.52 | 5 | 0 | 18.35 | 82.0869 | 360.0301 | 0 | 0
2 | 11 | 1279.7619 | 178.5 | 0 | 6 | 1285.7619 | 284.2776 | 1001.4843 | 8 | 8 | 0 | 1001.4843 | 3 | 3 | 0 | 71.3071 | 288.6929 | 0 | 0
2 | 12 | 1428.5714 | 184.45 | 0 | 6 | 1434.5714 | 282.8016 | 1151.7698 | 8 | 8 | 0 | 1082.52 | 4 | 0 | 14.68 | 84.4708 | 344.779 | 0 | 0
3 | 1 | 1391.6667 | 202.895 | 0 | 6 | 1397.6667 | 296.0208 | 1101.6459 | 0 | 0 | 0 | 1101.6459 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 1410.7143 | 199.92 | 0 | 6 | 1416.7143 | 288.896 | 1127.8183 | 0 | 0 | 0 | 1127.8183 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | 1259.5238 | 442.68 | 0 | 6 | 1265.5238 | 330.7664 | 934.7574 | 0 | 0 | 0 | 934.7574 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4 | 1394.0476 | 428.4 | 0 | 6 | 1400.0476 | 314.1744 | 1085.8732 | 0 | 0 | 0 | 1085.8732 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5 | 1260.7143 | 442.68 | 0 | 6 | 1266.7143 | 308.2208 | 958.4935 | 0 | 0 | 0 | 958.4935 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6 | 1282.1429 | 428.4 | 0 | 6 | 1288.1429 | 266.7408 | 1021.4021 | 1 | 1 | 0 | 1021.4021 | 4 | 4 | 0 | 8.2953 | 36.7047 | 0 | 0
3 | 7 | 1309.5238 | 442.68 | 0 | 6 | 1315.5238 | 236.8752 | 1078.6486 | 2 | 2 | 0 | 1078.6486 | 4 | 4 | 0 | 16.2295 | 73.7705 | 0 | 0
3 | 8 | 1258.3333 | 442.68 | 0 | 6 | 1264.3333 | 251.5152 | 1012.8181 | 2 | 2 | 0 | 1012.8181 | 4 | 4 | 0 | 16.3502 | 73.6498 | 0 | 0
3 | 9 | 1352.381 | 428.4 | 0 | 6 | 1358.381 | 287.6272 | 1070.7538 | 4 | 4 | 0 | 1070.7538 | 3 | 3 | 0 | 34.4867 | 145.5133 | 0 | 0
3 | 10 | 1366.6667 | 442.68 | 0 | 6 | 1372.6667 | 313.6864 | 1058.9803 | 5 | 5 | 0 | 1058.9803 | 5 | 5 | 0 | 41.7752 | 183.2248 | 0 | 0
3 | 11 | 1279.7619 | 178.5 | 0 | 6 | 1285.7619 | 281.9664 | 1003.7955 | 8 | 8 | 0 | 1003.7955 | 3 | 3 | 0 | 71.3071 | 288.6929 | 0 | 0
3 | 12 | 1428.5714 | 184.45 | 0 | 6 | 1434.5714 | 280.5024 | 1154.069 | 8 | 8 | 0 | 1154.069 | 3 | 3 | 0 | 70.8434 | 289.1566 | 0 | 0
4 | 1 | 1391.6667 | 202.895 | 0 | 6 | 1397.6667 | 293.5944 | 1104.0723 | 1 | 1 | 0 | 1104.0723 | 4 | 4 | 0 | 9.2005 | 35.7995 | 0 | 0
4 | 2 | 1410.7143 | 199.92 | 0 | 6 | 1416.7143 | 286.528 | 1130.1863 | 1 | 1 | 0 | 1130.1863 | 3 | 3 | 0 | 8.4444 | 36.5556 | 0 | 0
4 | 3 | 1259.5238 | 442.68 | 6.3527 | 6 | 1271.8765 | 328.0552 | 943.8213 | 0 | 0 | 0 | 943.8213 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | 1394.0476 | 428.4 | 6.1478 | 6 | 1406.1954 | 311.5992 | 1094.5962 | 1 | 1 | 0 | 1094.5962 | 2 | 2 | 0 | 7.7483 | 37.2517 | 0 | 0
4 | 5 | 1260.7143 | 442.68 | 6.3527 | 6 | 1273.067 | 305.6944 | 967.3726 | 0 | 0 | 0 | 967.3726 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 6 | 1282.1429 | 428.4 | 6.1478 | 6 | 1294.2907 | 264.5544 | 1029.7363 | 2 | 2 | 0 | 1029.7363 | 3 | 3 | 0 | 16.5905 | 73.4095 | 0 | 0
4 | 7 | 1309.5238 | 442.68 | 6.3527 | 6 | 1321.8765 | 234.9336 | 1086.9429 | 2 | 2 | 0 | 1086.9429 | 4 | 4 | 0 | 16.2295 | 73.7705 | 0 | 0
4 | 8 | 1258.3333 | 442.68 | 6.3527 | 6 | 1270.6861 | 249.4536 | 1021.2325 | 2 | 2 | 0 | 1021.2325 | 3 | 3 | 0 | 16.3502 | 73.6498 | 0 | 0
4 | 9 | 1352.381 | 428.4 | 6.1478 | 6 | 1364.5288 | 285.2696 | 1079.2592 | 4 | 4 | 0 | 1079.2592 | 3 | 3 | 0 | 34.4867 | 145.5133 | 0 | 0
4 | 10 | 1366.6667 | 442.68 | 6.3527 | 6 | 1379.0194 | 311.1152 | 1067.9042 | 5 | 5 | 0 | 1067.9042 | 3 | 3 | 0 | 41.7752 | 183.2248 | 0 | 0
4 | 11 | 1279.7619 | 178.5 | 0 | 6 | 1285.7619 | 279.6552 | 1006.1067 | 8 | 8 | 0 | 1006.1067 | 4 | 4 | 0 | 71.3071 | 288.6929 | 0 | 0
4 | 12 | 1428.5714 | 184.45 | 0 | 6 | 1434.5714 | 278.2032 | 1156.3682 | 8 | 8 | 0 | 1156.3682 | 5 | 5 | 0 | 70.8434 | 289.1566 | 0 | 0
5 | 1 | 1948.3333 | 202.895 | 0 | 6 | 1954.3333 | 291.168 | 1663.1653 | 0 | 0 | 0 | 1663.1653 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | 1975 | 199.92 | 0 | 6 | 1981 | 284.16 | 1696.84 | 0 | 0 | 0 | 1696.84 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 3 | 1763.3333 | 442.68 | 13.1382 | 6 | 1782.4715 | 325.344 | 1457.1275 | 0 | 0 | 0 | 1457.1275 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 4 | 1951.6667 | 428.4 | 12.7144 | 6 | 1970.3811 | 309.024 | 1661.3571 | 0 | 0 | 0 | 1661.3571 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5 | 1765 | 442.68 | 13.1382 | 6 | 1784.1382 | 303.168 | 1480.9702 | 1 | 1 | 0 | 1480.9702 | 4 | 4 | 0 | 10.5437 | 52.4563 | 0 | 0
5 | 6 | 1795 | 428.4 | 12.7144 | 6 | 1813.7144 | 262.368 | 1551.3464 | 1 | 1 | 0 | 1551.3464 | 4 | 4 | 0 | 11.6134 | 51.3866 | 0 | 0
5 | 7 | 1833.3333 | 442.68 | 13.1382 | 6 | 1852.4715 | 232.992 | 1619.4795 | 2 | 2 | 0 | 1619.4795 | 4 | 4 | 0 | 22.7213 | 103.2787 | 0 | 0
5 | 8 | 1761.6667 | 442.68 | 13.1382 | 6 | 1780.8049 | 247.392 | 1533.4129 | 3 | 3 | 0 | 1533.4129 | 3 | 3 | 0 | 34.3355 | 154.6645 | 0 | 0
5 | 9 | 1893.3333 | 428.4 | 12.7144 | 6 | 1912.0477 | 282.912 | 1629.1357 | 4 | 4 | 0 | 1629.1357 | 3 | 3 | 0 | 48.2813 | 203.7187 | 0 | 0
5 | 10 | 1913.3333 | 442.68 | 13.1382 | 6 | 1932.4715 | 308.544 | 1623.9275 | 5 | 5 | 0 | 1623.9275 | 3 | 3 | 0 | 58.4853 | 256.5147 | 0 | 0
5 | 11 | 1791.6667 | 178.5 | 0 | 6 | 1797.6667 | 277.344 | 1520.3227 | 8 | 8 | 0 | 1520.3227 | 5 | 5 | 0 | 99.83 | 404.17 | 0 | 0
5 | 12 | 2000 | 184.45 | 0 | 6 | 2006 | 275.904 | 1730.096 | 8 | 8 | 0 | 1730.096 | 4 | 4 | 0 | 99.1807 | 404.8193 | 0 | 0
6 | 1 | 1948.3333 | 202.895 | 0 | 6 | 1954.3333 | 288.7416 | 1665.5917 | 0 | 0 | 0 | 1665.5917 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 1975 | 199.92 | 0 | 6 | 1981 | 281.792 | 1699.208 | 1 | 1 | 0 | 1699.208 | 2 | 2 | 0 | 11.8221 | 51.1779 | 0 | 0
6 | 3 | 1763.3333 | 442.68 | 19.9237 | 6 | 1789.257 | 322.6328 | 1466.6242 | 1 | 1 | 0 | 1466.6242 | 3 | 3 | 0 | 10.9769 | 52.0231 | 0 | 0
6 | 4 | 1951.6667 | 428.4 | 19.281 | 6 | 1976.9477 | 306.4488 | 1670.4989 | 1 | 1 | 0 | 1670.4989 | 5 | 5 | 0 | 10.8477 | 52.1523 | 0 | 0
6 | 5 | 1765 | 442.68 | 19.9237 | 6 | 1790.9237 | 300.6416 | 1490.2821 | 1 | 1 | 0 | 1490.2821 | 4 | 4 | 0 | 10.5437 | 52.4563 | 0 | 0
6 | 6 | 1795 | 428.4 | 19.281 | 6 | 1820.281 | 260.1816 | 1560.0994 | 2 | 2 | 0 | 1560.0994 | 4 | 4 | 0 | 23.2268 | 102.7732 | 0 | 0
6 | 7 | 1833.3333 | 442.68 | 19.9237 | 6 | 1859.257 | 231.0504 | 1628.2066 | 2 | 2 | 0 | 1628.2066 | 3 | 3 | 0 | 22.7213 | 103.2787 | 0 | 0
6 | 8 | 1761.6667 | 442.68 | 19.9237 | 6 | 1787.5904 | 245.3304 | 1542.26 | 2 | 2 | 0 | 1542.26 | 4 | 4 | 0 | 22.8903 | 103.1097 | 0 | 0
6 | 9 | 1893.3333 | 428.4 | 19.281 | 6 | 1918.6143 | 280.5544 | 1638.0599 | 4 | 4 | 0 | 1638.0599 | 3 | 3 | 0 | 48.2813 | 203.7187 | 0 | 0
6 | 10 | 1913.3333 | 442.68 | 19.9237 | 6 | 1939.257 | 305.9728 | 1633.2842 | 5 | 5 | 0 | 1633.2842 | 4 | 4 | 0 | 58.4853 | 256.5147 | 0 | 0
6 | 11 | 1791.6667 | 178.5 | 0 | 6 | 1797.6667 | 275.0328 | 1522.6339 | 8 | 8 | 0 | 1522.6339 | 2 | 2 | 0 | 99.83 | 404.17 | 0 | 0
6 | 12 | 2000 | 184.45 | 0 | 6 | 2006 | 273.6048 | 1732.3952 | 8 | 8 | 0 | 1732.3952 | 4 | 4 | 0 | 99.1807 | 404.8193 | 0 | 0
7 | 1 | 1948.3333 | 202.895 | 0 | 6 | 1954.3333 | 286.3152 | 1668.0181 | 1 | 1 | 0 | 1668.0181 | 5 | 5 | 0 | 12.8807 | 50.1193 | 0 | 0
7 | 2 | 1975 | 199.92 | 0 | 6 | 1981 | 279.424 | 1701.576 | 1 | 1 | 0 | 1701.576 | 3 | 3 | 0 | 11.8221 | 51.1779 | 0 | 0
7 | 3 | 1763.3333 | 442.68 | 26.7092 | 6 | 1796.0425 | 319.9216 | 1476.1209 | 0 | 0 | 0 | 1476.1209 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 4 | 1951.6667 | 428.4 | 25.8476 | 6 | 1983.5143 | 303.8736 | 1679.6407 | 0 | 0 | 0 | 1679.6407 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 5 | 1765 | 442.68 | 26.7092 | 6 | 1797.7092 | 298.1152 | 1499.594 | 2 | 2 | 0 | 1499.594 | 4 | 4 | 0 | 21.0874 | 104.9126 | 0 | 0
7 | 6 | 1795 | 428.4 | 25.8476 | 6 | 1826.8476 | 257.9952 | 1568.8524 | 2 | 2 | 0 | 1568.8524 | 2 | 2 | 0 | 23.2268 | 102.7732 | 0 | 0
7 | 7 | 1833.3333 | 442.68 | 26.7092 | 6 | 1866.0425 | 229.1088 | 1636.9337 | 2 | 2 | 0 | 1636.9337 | 3 | 3 | 0 | 22.7213 | 103.2787 | 0 | 0
7 | 8 | 1761.6667 | 442.68 | 26.7092 | 6 | 1794.3759 | 243.2688 | 1551.1071 | 2 | 2 | 0 | 1551.1071 | 5 | 5 | 0 | 22.8903 | 103.1097 | 0 | 0
7 | 9 | 1893.3333 | 428.4 | 25.8476 | 6 | 1925.1809 | 278.1968 | 1646.9841 | 4 | 4 | 0 | 1646.9841 | 4 | 4 | 0 | 48.2813 | 203.7187 | 0 | 0
7 | 10 | 1913.3333 | 442.68 | 26.7092 | 6 | 1946.0425 | 303.4016 | 1642.6409 | 5 | 5 | 0 | 1642.6409 | 3 | 3 | 0 | 58.4853 | 256.5147 | 0 | 0
7 | 11 | 1791.6667 | 178.5 | 0 | 6 | 1797.6667 | 272.7216 | 1524.9451 | 8 | 8 | 0 | 1524.9451 | 3 | 3 | 0 | 99.83 | 404.17 | 0 | 0
7 | 12 | 2000 | 184.45 | 0 | 6 | 2006 | 271.3056 | 1734.6944 | 8 | 8 | 0 | 1734.6944 | 2 | 2 | 0 | 99.1807 | 404.8193 | 0 | 0
8 | 1 | 1948.3333 | 202.895 | 0 | 6 | 1954.3333 | 283.8888 | 1670.4445 | 0 | 0 | 0 | 1670.4445 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | 1975 | 199.92 | 0 | 6 | 1981 | 277.056 | 1703.944 | 0 | 0 | 0 | 1703.944 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 3 | 1763.3333 | 442.68 | 33.4947 | 6 | 1802.828 | 317.2104 | 1485.6176 | 0 | 0 | 0 | 1485.6176 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 4 | 1951.6667 | 428.4 | 32.4142 | 6 | 1990.0809 | 301.2984 | 1688.7825 | 0 | 0 | 0 | 1688.7825 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 5 | 1765 | 442.68 | 33.4947 | 6 | 1804.4947 | 295.5888 | 1508.9059 | 1 | 1 | 0 | 1508.9059 | 4 | 4 | 0 | 10.5437 | 52.4563 | 0 | 0
8 | 6 | 1795 | 428.4 | 32.4142 | 6 | 1833.4142 | 255.8088 | 1577.6054 | 1 | 1 | 0 | 1577.6054 | 4 | 4 | 0 | 11.6134 | 51.3866 | 0 | 0
8 | 7 | 1833.3333 | 442.68 | 33.4947 | 6 | 1872.828 | 227.1672 | 1645.6608 | 0 | 0 | 0 | 1645.6608 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 8 | 1761.6667 | 442.68 | 33.4947 | 6 | 1801.1613 | 241.2072 | 1559.9541 | 2 | 2 | 0 | 1559.9541 | 3 | 3 | 0 | 22.8903 | 103.1097 | 0 | 0
8 | 9 | 1893.3333 | 428.4 | 32.4142 | 6 | 1931.7475 | 275.8392 | 1655.9083 | 4 | 4 | 0 | 1655.9083 | 3 | 3 | 0 | 48.2813 | 203.7187 | 0 | 0
8 | 10 | 1913.3333 | 442.68 | 33.4947 | 6 | 1952.828 | 300.8304 | 1651.9976 | 5 | 5 | 0 | 1651.9976 | 3 | 3 | 0 | 58.4853 | 256.5147 | 0 | 0
8 | 11 | 1791.6667 | 178.5 | 0 | 6 | 1797.6667 | 270.4104 | 1527.2563 | 8 | 8 | 0 | 1527.2563 | 2 | 2 | 0 | 99.83 | 404.17 | 0 | 0
8 | 12 | 2000 | 184.45 | 0 | 6 | 2006 | 269.0064 | 1736.9936 | 8 | 8 | 0 | 1736.9936 | 5 | 5 | 0 | 99.1807 | 404.8193 | 0 | 0

## capex
year | Solar CAPEX, M PKR | Gas Generator CAPEX, M PKR | Grid CAPEX, M PKR | Diesel Generator CAPEX, M PKR | BESS CAPEX, M PKR
0 | 80 | 25 | 5 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 185
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## opex
year | month | Solar Depreciation Cost, M PKR | Solar Fixed Opex, M PKR | Gas Generator Depreciation Cost, M PKR | Gas Generator Fixed Opex, M PKR | Gas Generator Var OPEX, M PKR | Fuel Charges for NG, M PKR | Grid Fixed Opex, M PKR | Grid Peak Rate Energy Cost, M PKR | Grid Offpeak Rate Energy Cost, M PKR | Diesel Generator Depreciation Cost, M PKR | Diesel Generator Fixed Opex, M PKR | Diesel Generator Var OPEX, M PKR | Fuel Charges for Diesel, M PKR | BESS Depreciation Cost, M PKR | BESS Fixed Opex, M PKR | Loss due to Interruptions, M PKR | Loss due to Outage, M PKR
1 | 1 | 0.44444 | 0.385 | 0.17361 | 0.495 | 4.224 | 9.2161 | 2.277 | 0 | 0 | 0.4125 | 0.165 | 0.018166 | 0.80924 | 1.5469 | 0.66 | 0 | 0
1 | 2 | 0.44444 | 0.385 | 0.17361 | 0.495 | 3.8226 | 8.3402 | 2.277 | 2.0466 | 7.8637 | 0.4125 | 0.165 | 0.030278 | 1.3487 | 1.5469 | 0.66 | 0 | 0
1 | 3 | 0.44444 | 0.385 | 0.17361 | 0.495 | 4.2322 | 9.2338 | 2.277 | 1.1392 | 4.7923 | 0.4125 | 0.165 | 0.024222 | 1.079 | 1.5469 | 0.66 | 0 | 0
1 | 4 | 0.44444 | 0.385 | 0.17361 | 0.495 | 4.0956 | 8.9359 | 2.277 | 2.8759 | 12.272 | 0.4125 | 0.165 | 0.024222 | 1.079 | 1.5469 | 0.66 | 0 | 0
1 | 5 | 0.44444 | 0.385 | 0.17361 | 0.495 | 4.2322 | 9.2338 | 2.277 | 1.3232 | 5.8431 | 0.4125 | 0.165 | 0.024222 | 1.079 | 1.5469 | 0.66 | 0 | 0
1 | 6 | 0.44444 | 0.385 | 0.17361 | 0.495 | 4.0956 | 8.9359 | 2.277 | 2.4126 | 9.4751 | 0.4125 | 0.165 | 0.018166 | 0.80924 | 1.5469 | 0.66 | 0 | 0
1 | 7 | 0.44444 | 0.385 | 0.17361 | 0.495 | 4.2322 | 9.2338 | 2.277 | 3.1278 | 12.619 | 0.4125 | 0.165 | 0.018166 | 0.80924 | 1.5469 | 0.66 | 0 | 0
1 | 8 | 0.44444 | 0.385 | 0.17361 | 0.495 | 4.2322 | 9.2338 | 2.277 | 2.4699 | 9.8751 | 0.4125 | 0.165 | 0.018166 | 0.80924 | 1.5469 | 0.66 | 0 | 0
1 | 9 | 0.44444 | 0.385 | 0.17361 | 0.495 | 4.0956 | 8.9359 | 2.277 | 4.5082 | 16.8834 | 0.4125 | 0.165 | 0.018166 | 0.80924 | 1.5469 | 0.66 | 0 | 0
1 | 10 | 0.44444 | 0.385 | 0.17361 | 0.495 | 4.2322 | 9.2338 | 2.277 | 4.4224 | 17.2158 | 0.4125 | 0.165 | 0.024222 | 1.079 | 1.5469 | 0.66 | 0 | 0
1 | 11 | 0.44444 | 0.385 | 0.17361 | 0.495 | 3.9033 | 8.5164 | 2.277 | 4.0466 | 14.5412 | 0.4125 | 0.165 | 0 | 0 | 1.5469 | 0.66 | 0 | 0
1 | 12 | 0.44444 | 0.385 | 0.17361 | 0.495 | 4.2322 | 9.2338 | 2.277 | 4.581 | 16.5959 | 0.4125 | 0.165 | 0.012111 | 0.53949 | 1.5469 | 0.66 | 0 | 0
2 | 1 | 0.44444 | 0.4235 | 0.17361 | 0.5445 | 4.5845 | 9.5478 | 2.5047 | 0.8314 | 2.8713 | 0.4125 | 0.1815 | 0 | 0 | 1.5469 | 0.726 | 13.92 | 2.7525
2 | 2 | 0.44444 | 0.4235 | 0.17361 | 0.5445 | 4.1408 | 8.6238 | 2.5047 | 1.9616 | 7.5372 | 0.4125 | 0.1815 | 0 | 0 | 1.5469 | 0.726 | 23.2 | 4.5875
2 | 3 | 0.44444 | 0.4235 | 0.17361 | 0.5445 | 4.5845 | 9.5478 | 2.5047 | 1.4983 | 6.3025 | 0.4125 | 0.1815 | 0 | 0 | 1.5469 | 0.726 | 18.56 | 3.67
2 | 4 | 0.44444 | 0.4235 | 0.17361 | 0.5445 | 4.4366 | 9.2398 | 2.5047 | 3.3974 | 14.4973 | 0.4125 | 0.1815 | 0 | 0 | 1.5469 | 0.726 | 13.92 | 2.7525
2 | 5 | 0.44444 | 0.4235 | 0.17361 | 0.5445 | 4.5845 | 9.5478 | 2.5047 | 2.1592 | 9.5346 | 0.4125 | 0.1815 | 0 | 0 | 1.5469 | 0.726 | 18.56 | 3.67
2 | 6 | 0.44444 | 0.4235 | 0.17361 | 0.5445 | 4.4366 | 9.2398 | 2.5047 | 3.4176 | 13.422 | 0.4125 | 0.1815 | 0 | 0 | 1.5469 | 0.726 | 13.92 | 2.7525
2 | 7 | 0.44444 | 0.4235 | 0.17361 | 0.5445 | 4.5845 | 9.5478 | 2.5047 | 3.1791 | 12.8258 | 0.4125 | 0.1815 | 0 | 0 | 1.5469 | 0.726 | 13.92 | 2.7525
2 | 8 | 0.44444 | 0.4235 | 0.17361 | 0.5445 | 4.5845 | 9.5478 | 2.5047 | 2.9651 | 11.8549 | 0.4125 | 0.1815 | 0 | 0 | 1.5469 | 0.726 | 13.92 | 2.7525
2 | 9 | 0.44444 | 0.4235 | 0.17361 | 0.5445 | 4.4366 | 9.2398 | 2.5047 | 5.2167 | 19.5366 | 0.4125 | 0.1815 | 0 | 0 | 1.5469 | 0.726 | 13.92 | 2.7525
2 | 10 | 0.44444 | 0.4235 | 0.17361 | 0.5445 | 4.5845 | 9.5478 | 2.5047 | 5.1242 | 19.9478 | 0.4125 | 0.1815 | 0 | 0 | 1.5469 | 0.726 | 23.2 | 4.5875
2 | 11 | 0.44444 | 0.4235 | 0.17361 | 0.5445 | 4.2879 | 8.9302 | 2.5047 | 4.4513 | 15.9953 | 0.4125 | 0.1815 | 0 | 0 | 1.5469 | 0.726 | 0 | 0
2 | 12 | 0.44444 | 0.4235 | 0.17361 | 0.5445 | 4.5845 | 9.5478 | 2.5047 | 5.273 | 19.1028 | 0.4125 | 0.1815 | 0 | 0 | 1.5469 | 0.726 | 18.56 | 3.67
3 | 1 | 0.44444 | 0.46585 | 1.5046 | 1.3976 | 5.1833 | 10.3043 | 2.7552 | 0 | 0 | 0.4125 | 0.19965 | 0 | 0 | 1.5469 | 0.7986 | 0 | 0
3 | 2 | 0.44444 | 0.46585 | 1.5046 | 1.3976 | 5.3223 | 10.5807 | 2.7552 | 0 | 0 | 0.4125 | 0.19965 | 0 | 0 | 1.5469 | 0.7986 | 0 | 0
3 | 3 | 0.44444 | 0.46585 | 1.5046 | 1.3976 | 4.4401 | 8.8267 | 2.7552 | 0 | 0 | 0.4125 | 0.19965 | 0 | 0 | 1.5469 | 0.7986 | 0 | 0
3 | 4 | 0.44444 | 0.46585 | 1.5046 | 1.3976 | 5.1269 | 10.1922 | 2.7552 | 0 | 0 | 0.4125 | 0.19965 | 0 | 0 | 1.5469 | 0.7986 | 0 | 0
3 | 5 | 0.44444 | 0.46585 | 1.5046 | 1.3976 | 4.5335 | 9.0126 | 2.7552 | 0 | 0 | 0.4125 | 0.19965 | 0 | 0 | 1.5469 | 0.7986 | 0 | 0
3 | 6 | 0.44444 | 0.46585 | 1.5046 | 1.3976 | 4.8266 | 9.5952 | 2.7552 | 0.56961 | 2.237 | 0.4125 | 0.19965 | 0 | 0 | 1.5469 | 0.7986 | 0 | 0
3 | 7 | 0.44444 | 0.46585 | 1.5046 | 1.3976 | 5.0933 | 10.1253 | 2.7552 | 1.1144 | 4.4961 | 0.4125 | 0.19965 | 0 | 0 | 1.5469 | 0.7986 | 0 | 0
3 | 8 | 0.44444 | 0.46585 | 1.5046 | 1.3976 | 4.7866 | 9.5157 | 2.7552 | 1.1227 | 4.4887 | 0.4125 | 0.19965 | 0 | 0 | 1.5469 | 0.7986 | 0 | 0
3 | 9 | 0.44444 | 0.46585 | 1.5046 | 1.3976 | 5.0394 | 10.0182 | 2.7552 | 2.3681 | 8.8685 | 0.4125 | 0.19965 | 0 | 0 | 1.5469 | 0.7986 | 0 | 0
3 | 10 | 0.44444 | 0.46585 | 1.5046 | 1.3976 | 5.0187 | 9.9772 | 2.7552 | 2.8686 | 11.1669 | 0.4125 | 0.19965 | 0 | 0 | 1.5469 | 0.7986 | 0 | 0
3 | 11 | 0.44444 | 0.46585 | 1.5046 | 1.3976 | 4.7275 | 9.3981 | 2.7552 | 4.8964 | 17.5948 | 0.4125 | 0.19965 | 0 | 0 | 1.5469 | 0.7986 | 0 | 0
3 | 12 | 0.44444 | 0.46585 | 1.5046 | 1.3976 | 5.4275 | 10.7898 | 2.7552 | 4.8646 | 17.6231 | 0.4125 | 0.19965 | 0 | 0 | 1.5469 | 0.7986 | 0 | 0
4 | 1 | 0.44444 | 0.51244 | 1.5046 | 1.5373 | 5.7329 | 10.8788 | 3.0307 | 0.69494 | 2.4 | 0.4125 | 0.21962 | 0 | 0 | 1.5469 | 0.87846 | 0 | 0
4 | 2 | 0.44444 | 0.51244 | 1.5046 | 1.5373 | 5.8479 | 11.097 | 3.0307 | 0.63783 | 2.4507 | 0.4125 | 0.21962 | 0 | 0 | 1.5469 | 0.87846 | 0 | 0
4 | 3 | 0.44444 | 0.51244 | 1.5046 | 1.5373 | 4.8741 | 9.2491 | 3.0307 | 0 | 0 | 0.4125 | 0.21962 | 0 | 0 | 1.5469 | 0.87846 | 0 | 0
4 | 4 | 0.44444 | 0.51244 | 1.5046 | 1.5373 | 5.6467 | 10.7153 | 3.0307 | 0.58526 | 2.4974 | 0.4125 | 0.21962 | 0 | 0 | 1.5469 | 0.87846 | 0 | 0
4 | 5 | 0.44444 | 0.51244 | 1.5046 | 1.5373 | 5.0136 | 9.5138 | 3.0307 | 0 | 0 | 0.4125 | 0.21962 | 0 | 0 | 1.5469 | 0.87846 | 0 | 0
4 | 6 | 0.44444 | 0.51244 | 1.5046 | 1.5373 | 5.3331 | 10.1203 | 3.0307 | 1.2531 | 4.9215 | 0.4125 | 0.21962 | 0 | 0 | 1.5469 | 0.87846 | 0 | 0
4 | 7 | 0.44444 | 0.51244 | 1.5046 | 1.5373 | 5.6451 | 10.7122 | 3.0307 | 1.2259 | 4.9457 | 0.4125 | 0.21962 | 0 | 0 | 1.5469 | 0.87846 | 0 | 0
4 | 8 | 0.44444 | 0.51244 | 1.5046 | 1.5373 | 5.2896 | 10.0376 | 3.0307 | 1.235 | 4.9376 | 0.4125 | 0.21962 | 0 | 0 | 1.5469 | 0.87846 | 0 | 0
4 | 9 | 0.44444 | 0.51244 | 1.5046 | 1.5373 | 5.5869 | 10.6018 | 3.0307 | 2.6049 | 9.7554 | 0.4125 | 0.21962 | 0 | 0 | 1.5469 | 0.87846 | 0 | 0
4 | 10 | 0.44444 | 0.51244 | 1.5046 | 1.5373 | 5.5287 | 10.4914 | 3.0307 | 3.1554 | 12.2836 | 0.4125 | 0.21962 | 0 | 0 | 1.5469 | 0.87846 | 0 | 0
4 | 11 | 0.44444 | 0.51244 | 1.5046 | 1.5373 | 5.2309 | 9.9262 | 3.0307 | 5.386 | 19.3543 | 0.4125 | 0.21962 | 0 | 0 | 1.5469 | 0.87846 | 0 | 0
4 | 12 | 0.44444 | 0.51244 | 1.5046 | 1.5373 | 6.0197 | 11.423 | 3.0307 | 5.351 | 19.3854 | 0.4125 | 0.21962 | 0 | 0 | 1.5469 | 0.87846 | 0 | 0
5 | 1 | 0.44444 | 0.56368 | 1.5046 | 1.691 | 9.4908 | 17.1912 | 3.3338 | 0 | 0 | 0.4125 | 0.24158 | 0 | 0 | 1.5469 | 0.96631 | 0 | 0
5 | 2 | 0.44444 | 0.56368 | 1.5046 | 1.691 | 9.6806 | 17.535 | 3.3338 | 0 | 0 | 0.4125 | 0.24158 | 0 | 0 | 1.5469 | 0.96631 | 0 | 0
5 | 3 | 0.44444 | 0.56368 | 1.5046 | 1.691 | 8.3583 | 15.1399 | 3.3338 | 0 | 0 | 0.4125 | 0.24158 | 0 | 0 | 1.5469 | 0.96631 | 0 | 0
5 | 4 | 0.44444 | 0.56368 | 1.5046 | 1.691 | 9.4806 | 17.1727 | 3.3338 | 0 | 0 | 0.4125 | 0.24158 | 0 | 0 | 1.5469 | 0.96631 | 0 | 0
5 | 5 | 0.44444 | 0.56368 | 1.5046 | 1.691 | 8.4638 | 15.3309 | 3.3338 | 0.87604 | 3.8684 | 0.4125 | 0.24158 | 0 | 0 | 1.5469 | 0.96631 | 0 | 0
5 | 6 | 0.44444 | 0.56368 | 1.5046 | 1.691 | 8.8605 | 16.0495 | 3.3338 | 0.96491 | 3.7895 | 0.4125 | 0.24158 | 0 | 0 | 1.5469 | 0.96631 | 0 | 0
5 | 7 | 0.44444 | 0.56368 | 1.5046 | 1.691 | 9.2445 | 16.7451 | 3.3338 | 1.8878 | 7.6163 | 0.4125 | 0.24158 | 0 | 0 | 1.5469 | 0.96631 | 0 | 0
5 | 8 | 0.44444 | 0.56368 | 1.5046 | 1.691 | 8.7304 | 15.8139 | 3.3338 | 2.8528 | 11.4058 | 0.4125 | 0.24158 | 0 | 0 | 1.5469 | 0.96631 | 0 | 0
5 | 9 | 0.44444 | 0.56368 | 1.5046 | 1.691 | 9.27 | 16.7913 | 3.3338 | 4.0115 | 15.0233 | 0.4125 | 0.24158 | 0 | 0 | 1.5469 | 0.96631 | 0 | 0
5 | 10 | 0.44444 | 0.56368 | 1.5046 | 1.691 | 9.2406 | 16.7381 | 3.3338 | 4.8593 | 18.9167 | 0.4125 | 0.24158 | 0 | 0 | 1.5469 | 0.96631 | 0 | 0
5 | 11 | 0.44444 | 0.56368 | 1.5046 | 1.691 | 8.7145 | 15.7852 | 3.3338 | 8.2945 | 29.8056 | 0.4125 | 0.24158 | 0 | 0 | 1.5469 | 0.96631 | 0 | 0
5 | 12 | 0.44444 | 0.56368 | 1.5046 | 1.691 | 9.868 | 17.8746 | 3.3338 | 8.2406 | 29.8535 | 0.4125 | 0.24158 | 0 | 0 | 1.5469 | 0.96631 | 0 | 0
6 | 1 | 0.44444 | 0.62005 | 1.5046 | 1.8601 | 10.3912 | 17.9666 | 3.6671 | 0 | 0 | 0.4125 | 0.26573 | 0 | 0 | 1.5469 | 1.0629 | 0 | 0
6 | 2 | 0.44444 | 0.62005 | 1.5046 | 1.8601 | 10.5996 | 18.327 | 3.6671 | 1.0805 | 4.1515 | 0.4125 | 0.26573 | 0 | 0 | 1.5469 | 1.0629 | 0 | 0
6 | 3 | 0.44444 | 0.62005 | 1.5046 | 1.8601 | 9.1893 | 15.8886 | 3.6671 | 1.0032 | 4.2201 | 0.4125 | 0.26573 | 0 | 0 | 1.5469 | 1.0629 | 0 | 0
6 | 4 | 0.44444 | 0.62005 | 1.5046 | 1.8601 | 10.5172 | 18.1844 | 3.6671 | 0.99142 | 4.2306 | 0.4125 | 0.26573 | 0 | 0 | 1.5469 | 1.0629 | 0 | 0
6 | 5 | 0.44444 | 0.62005 | 1.5046 | 1.8601 | 9.3679 | 16.1973 | 3.6671 | 0.96364 | 4.2552 | 0.4125 | 0.26573 | 0 | 0 | 1.5469 | 1.0629 | 0 | 0
6 | 6 | 0.44444 | 0.62005 | 1.5046 | 1.8601 | 9.8008 | 16.9458 | 3.6671 | 2.1228 | 8.3369 | 0.4125 | 0.26573 | 0 | 0 | 1.5469 | 1.0629 | 0 | 0
6 | 7 | 0.44444 | 0.62005 | 1.5046 | 1.8601 | 10.1912 | 17.6209 | 3.6671 | 2.0766 | 8.3779 | 0.4125 | 0.26573 | 0 | 0 | 1.5469 | 1.0629 | 0 | 0
6 | 8 | 0.44444 | 0.62005 | 1.5046 | 1.8601 | 9.6902 | 16.7545 | 3.6671 | 2.0921 | 8.3642 | 0.4125 | 0.26573 | 0 | 0 | 1.5469 | 1.0629 | 0 | 0
6 | 9 | 0.44444 | 0.62005 | 1.5046 | 1.8601 | 10.2523 | 17.7265 | 3.6671 | 4.4127 | 16.5256 | 0.4125 | 0.26573 | 0 | 0 | 1.5469 | 1.0629 | 0 | 0
6 | 10 | 0.44444 | 0.62005 | 1.5046 | 1.8601 | 10.2546 | 17.7304 | 3.6671 | 5.3453 | 20.8084 | 0.4125 | 0.26573 | 0 | 0 | 1.5469 | 1.0629 | 0 | 0
6 | 11 | 0.44444 | 0.62005 | 1.5046 | 1.8601 | 9.5048 | 16.434 | 3.6671 | 9.1239 | 32.7862 | 0.4125 | 0.26573 | 0 | 0 | 1.5469 | 1.0629 | 0 | 0
6 | 12 | 0.44444 | 0.62005 | 1.5046 | 1.8601 | 10.8691 | 18.7929 | 3.6671 | 9.0646 | 32.8388 | 0.4125 | 0.26573 | 0 | 0 | 1.5469 | 1.0629 | 0 | 0
7 | 1 | 0.44444 | 0.68205 | 1.5046 | 2.0462 | 11.552 | 19.0657 | 4.0338 | 1.2949 | 4.4722 | 0.4125 | 0.29231 | 0 | 0 | 1.5469 | 1.1692 | 0 | 0
7 | 2 | 0.44444 | 0.68205 | 1.5046 | 2.0462 | 11.7107 | 19.3278 | 4.0338 | 1.1885 | 4.5667 | 0.4125 | 0.29231 | 0 | 0 | 1.5469 | 1.1692 | 0 | 0
7 | 3 | 0.44444 | 0.68205 | 1.5046 | 2.0462 | 10.2081 | 16.8478 | 4.0338 | 0 | 0 | 0.4125 | 0.29231 | 0 | 0 | 1.5469 | 1.1692 | 0 | 0
7 | 4 | 0.44444 | 0.68205 | 1.5046 | 2.0462 | 11.5611 | 19.0809 | 4.0338 | 0 | 0 | 0.4125 | 0.29231 | 0 | 0 | 1.5469 | 1.1692 | 0 | 0
7 | 5 | 0.44444 | 0.68205 | 1.5046 | 2.0462 | 10.3682 | 17.112 | 4.0338 | 2.12 | 9.3615 | 0.4125 | 0.29231 | 0 | 0 | 1.5469 | 1.1692 | 0 | 0
7 | 6 | 0.44444 | 0.68205 | 1.5046 | 2.0462 | 10.7705 | 17.7759 | 4.0338 | 2.3351 | 9.1706 | 0.4125 | 0.29231 | 0 | 0 | 1.5469 | 1.1692 | 0 | 0
7 | 7 | 0.44444 | 0.68205 | 1.5046 | 2.0462 | 11.2699 | 18.6002 | 4.0338 | 2.2843 | 9.2157 | 0.4125 | 0.29231 | 0 | 0 | 1.5469 | 1.1692 | 0 | 0
7 | 8 | 0.44444 | 0.68205 | 1.5046 | 2.0462 | 10.7546 | 17.7497 | 4.0338 | 2.3013 | 9.2007 | 0.4125 | 0.29231 | 0 | 0 | 1.5469 | 1.1692 | 0 | 0
7 | 9 | 0.44444 | 0.68205 | 1.5046 | 2.0462 | 11.3734 | 18.7711 | 4.0338 | 4.8539 | 18.1782 | 0.4125 | 0.29231 | 0 | 0 | 1.5469 | 1.1692 | 0 | 0
7 | 10 | 0.44444 | 0.68205 | 1.5046 | 2.0462 | 11.3088 | 18.6644 | 4.0338 | 5.8798 | 22.8893 | 0.4125 | 0.29231 | 0 | 0 | 1.5469 | 1.1692 | 0 | 0
7 | 11 | 0.44444 | 0.68205 | 1.5046 | 2.0462 | 10.506 | 17.3395 | 4.0338 | 10.0363 | 36.0648 | 0.4125 | 0.29231 | 0 | 0 | 1.5469 | 1.1692 | 0 | 0
7 | 12 | 0.44444 | 0.68205 | 1.5046 | 2.0462 | 11.9016 | 19.6428 | 4.0338 | 9.9711 | 36.1227 | 0.4125 | 0.29231 | 0 | 0 | 1.5469 | 1.1692 | 0 | 0
8 | 1 | 0.44444 | 0.75026 | 1.5046 | 2.2508 | 12.6097 | 19.8655 | 4.4372 | 0 | 0 | 0.4125 | 0.32154 | 0 | 0 | 1.5469 | 1.2862 | 0 | 0
8 | 2 | 0.44444 | 0.75026 | 1.5046 | 2.2508 | 12.8996 | 20.3222 | 4.4372 | 0 | 0 | 0.4125 | 0.32154 | 0 | 0 | 1.5469 | 1.2862 | 0 | 0
8 | 3 | 0.44444 | 0.75026 | 1.5046 | 2.2508 | 11.3387 | 17.8631 | 4.4372 | 0 | 0 | 0.4125 | 0.32154 | 0 | 0 | 1.5469 | 1.2862 | 0 | 0
8 | 4 | 0.44444 | 0.75026 | 1.5046 | 2.2508 | 12.8629 | 20.2645 | 4.4372 | 0 | 0 | 0.4125 | 0.32154 | 0 | 0 | 1.5469 | 1.2862 | 0 | 0
8 | 5 | 0.44444 | 0.75026 | 1.5046 | 2.2508 | 11.4749 | 18.0776 | 4.4372 | 1.166 | 5.1488 | 0.4125 | 0.32154 | 0 | 0 | 1.5469 | 1.2862 | 0 | 0
8 | 6 | 0.44444 | 0.75026 | 1.5046 | 2.2508 | 11.9903 | 18.8897 | 4.4372 | 1.2843 | 5.0439 | 0.4125 | 0.32154 | 0 | 0 | 1.5469 | 1.2862 | 0 | 0
8 | 7 | 0.44444 | 0.75026 | 1.5046 | 2.2508 | 12.4238 | 19.5726 | 4.4372 | 0 | 0 | 0.4125 | 0.32154 | 0 | 0 | 1.5469 | 1.2862 | 0 | 0
8 | 8 | 0.44444 | 0.75026 | 1.5046 | 2.2508 | 11.8193 | 18.6203 | 4.4372 | 2.5314 | 10.1207 | 0.4125 | 0.32154 | 0 | 0 | 1.5469 | 1.2862 | 0 | 0
8 | 9 | 0.44444 | 0.75026 | 1.5046 | 2.2508 | 12.5392 | 19.7544 | 4.4372 | 5.3393 | 19.996 | 0.4125 | 0.32154 | 0 | 0 | 1.5469 | 1.2862 | 0 | 0
8 | 10 | 0.44444 | 0.75026 | 1.5046 | 2.2508 | 12.5099 | 19.7082 | 4.4372 | 6.4678 | 25.1782 | 0.4125 | 0.32154 | 0 | 0 | 1.5469 | 1.2862 | 0 | 0
8 | 11 | 0.44444 | 0.75026 | 1.5046 | 2.2508 | 11.5354 | 18.1731 | 4.4372 | 11.04 | 39.6713 | 0.4125 | 0.32154 | 0 | 0 | 1.5469 | 1.2862 | 0 | 0
8 | 12 | 0.44444 | 0.75026 | 1.5046 | 2.2508 | 13.2246 | 20.8343 | 4.4372 | 10.9682 | 39.735 | 0.4125 | 0.32154 | 0 | 0 | 1.5469 | 1.2862 | 0 | 0

## emissions
year | month | CO2 Emissions from Gas Generator, MT | CO2 Emissions from Diesel Generator, MT | CO2 Emissions from Grid, MT
1 | 1 | 241.3734 | 5.505 | 0
1 | 2 | 218.4336 | 9.175 | 67.2651
1 | 3 | 241.8372 | 7.34 | 40.3265
1 | 4 | 234.036 | 7.34 | 103.0119
1 | 5 | 241.8372 | 7.34 | 48.7635
1 | 6 | 234.036 | 5.505 | 80.7192
1 | 7 | 241.8372 | 5.505 | 106.9771
1 | 8 | 241.8372 | 5.505 | 83.8525
1 | 9 | 234.036 | 5.505 | 145.1224
1 | 10 | 241.8372 | 7.34 | 146.9025
1 | 11 | 223.0477 | 0 | 126
1 | 12 | 241.8372 | 3.67 | 143.5737
2 | 1 | 238.1544 | 0 | 22.7998
2 | 2 | 215.1072 | 0 | 58.611
2 | 3 | 238.1544 | 0 | 48.2139
2 | 4 | 230.472 | 0 | 110.6279
2 | 5 | 238.1544 | 0 | 72.3362
2 | 6 | 230.472 | 0 | 103.9491
2 | 7 | 238.1544 | 0 | 98.8452
2 | 8 | 238.1544 | 0 | 91.5125
2 | 9 | 230.472 | 0 | 152.6623
2 | 10 | 238.1544 | 0 | 154.7409
2 | 11 | 222.7487 | 0 | 126
2 | 12 | 238.1544 | 0 | 150.2374
3 | 1 | 244.7843 | 0 | 0
3 | 2 | 251.3496 | 0 | 0
3 | 3 | 209.6836 | 0 | 0
3 | 4 | 242.1217 | 0 | 0
3 | 5 | 214.0982 | 0 | 0
3 | 6 | 227.9381 | 0 | 15.75
3 | 7 | 240.5323 | 0 | 31.5
3 | 8 | 226.0496 | 0 | 31.5
3 | 9 | 237.988 | 0 | 63
3 | 10 | 237.0127 | 0 | 78.75
3 | 11 | 223.2572 | 0 | 126
3 | 12 | 256.3174 | 0 | 126
4 | 1 | 246.1255 | 0 | 15.75
4 | 2 | 251.0632 | 0 | 15.75
4 | 3 | 209.2555 | 0 | 0
4 | 4 | 242.426 | 0 | 15.75
4 | 5 | 215.2442 | 0 | 0
4 | 6 | 228.9642 | 0 | 31.5
4 | 7 | 242.357 | 0 | 31.5
4 | 8 | 227.0933 | 0 | 31.5
4 | 9 | 239.8592 | 0 | 63
4 | 10 | 237.3611 | 0 | 78.75
4 | 11 | 224.5731 | 0 | 126
4 | 12 | 258.438 | 0 | 126
5 | 1 | 370.4178 | 0 | 0
5 | 2 | 377.8262 | 0 | 0
5 | 3 | 326.2199 | 0 | 0
5 | 4 | 370.02 | 0 | 0
5 | 5 | 330.3349 | 0 | 22.05
5 | 6 | 345.8176 | 0 | 22.05
5 | 7 | 360.8069 | 0 | 44.1
5 | 8 | 340.7419 | 0 | 66.15
5 | 9 | 361.8009 | 0 | 88.2
5 | 10 | 360.6551 | 0 | 110.25
5 | 11 | 340.1228 | 0 | 176.4
5 | 12 | 385.1426 | 0 | 176.4
6 | 1 | 368.6909 | 0 | 0
6 | 2 | 376.0865 | 0 | 22.05
6 | 3 | 326.0484 | 0 | 22.05
6 | 4 | 373.1616 | 0 | 22.05
6 | 5 | 332.3835 | 0 | 22.05
6 | 6 | 347.7433 | 0 | 44.1
6 | 7 | 361.5965 | 0 | 44.1
6 | 8 | 343.8186 | 0 | 44.1
6 | 9 | 363.7643 | 0 | 88.2
6 | 10 | 363.844 | 0 | 110.25
6 | 11 | 337.2402 | 0 | 176.4
6 | 12 | 385.6484 | 0 | 176.4
7 | 1 | 372.6158 | 0 | 22.05
7 | 2 | 377.7378 | 0 | 22.05
7 | 3 | 329.268 | 0 | 0
7 | 4 | 372.912 | 0 | 0
7 | 5 | 334.4321 | 0 | 44.1
7 | 6 | 347.4082 | 0 | 44.1
7 | 7 | 363.5165 | 0 | 44.1
7 | 8 | 346.8954 | 0 | 44.1
7 | 9 | 366.8579 | 0 | 88.2
7 | 10 | 364.7721 | 0 | 110.25
7 | 11 | 338.879 | 0 | 176.4
7 | 12 | 383.8935 | 0 | 176.4
8 | 1 | 369.7585 | 0 | 0
8 | 2 | 378.2588 | 0 | 0
8 | 3 | 332.4877 | 0 | 0
8 | 4 | 377.1839 | 0 | 0
8 | 5 | 336.4807 | 0 | 22.05
8 | 6 | 351.5946 | 0 | 22.05
8 | 7 | 364.3061 | 0 | 0
8 | 8 | 346.581 | 0 | 44.1
8 | 9 | 367.6909 | 0 | 88.2
8 | 10 | 366.8306 | 0 | 110.25
8 | 11 | 338.2571 | 0 | 176.4
8 | 12 | 387.7904 | 0 | 176.4

## summary
year | Power Fulfilment Factor, % | Energy Fulfillment Factor, % | Energy Production, MWh | OPEX, M PKR | CO2 Emissions, MT | Equivalent Tariff, PKR/kWh
1 | 100 | 100 | 17981.2987 | 408.0366 | 3998.2303 | 22.6923
2 | 100 | 100 | 18011.5448 | 664.6326 | 3986.8891 | 36.9004
3 | 100 | 100 | 16066.0476 | 376.4441 | 3283.6326 | 23.431
4 | 100 | 100 | 16116.2547 | 416.6198 | 3358.2603 | 25.8509
5 | 100 | 100 | 22567.501 | 588.2939 | 4975.5067 | 26.0682
6 | 100 | 100 | 22621.1282 | 648.9822 | 5051.7761 | 28.6892
7 | 100 | 100 | 22674.7554 | 700.3545 | 5070.9384 | 30.887
8 | 100 | 100 | 22728.3826 | 718.317 | 4956.6703 | 31.6044

## power_summary
year | month | hour | Prod Demand in MW | Cooling demand in TR | Free Cooling available in TR | BESS Charging Demand | Total power demand incl. Cooling & BESS in MW | Solar Output in MW | Solar Loading in % | Gas Generator Output in MW | Gas Generator Loading in % | Grid Output in MW | Grid Loading in % | Diesel Generator Output in MW | Diesel Generator Loading in % | Final Unserved Load
1 | 11 | 16 | 5 | 900 | 359.0325 | 0.375 | 5.7852 | 0.79757 | 100 | 1.4775 | 100 | 3.5101 | 78.0023 | 0 | 0 | 0
2 | 10 | 21 | 5 | 900 | 353.565 | 0.375 | 5.7893 | 0 | 0 | 1.455 | 100 | 4.3343 | 96.3182 | 0 | 0 | 0
3 | 5 | 8 | 5 | 900 | 785.4975 | 0.375 | 5.4618 | 0.31232 | 100 | 3.2325 | 100 | 1.917 | 42.6 | 0 | 0 | 0
4 | 9 | 15 | 5 | 900 | 773.469 | 0.375 | 5.4709 | 1.09 | 100 | 3.183 | 100 | 1.198 | 26.6216 | 0 | 0 | 0
5 | 8 | 13 | 7 | 900 | 761.4405 | 0.375 | 7.4801 | 1.1309 | 100 | 3.1335 | 100 | 3.2157 | 71.4595 | 0 | 0 | 0
6 | 6 | 21 | 7 | 900 | 749.412 | 0.375 | 7.4892 | 0 | 0 | 3.084 | 100 | 4.4052 | 97.8929 | 0 | 0 | 0
7 | 12 | 14 | 7 | 900 | 737.3835 | 0.375 | 7.4983 | 1.2668 | 100 | 3.0345 | 100 | 3.197 | 71.0434 | 0 | 0 | 0
8 | 10 | 11 | 7 | 900 | 725.355 | 0.375 | 7.5074 | 1.2524 | 100 | 2.985 | 100 | 3.2701 | 72.6678 | 0 | 0 | 0

## energy_summary
year | Prod Energy Req, MWh | Cooling Energy Req, MWh | Cooling Energy Req after CHP adj., MWh | BESS Charging Energy Req, MWh | Total Energy Req, MWh | Solar Output in MWh | Remaining Energy Demand (after Renewables) MWh | Gas Generator Potential Failures | Gas Generator Failures mitigated | Gas Generator Unavailability, hrs | Gas Generator Output in MWh | Grid Potential Failures | Grid Failures mitigated | Grid Unavailability, hrs | Grid Peak Energy, MWh | Grid Off Peak Energy, MWh | Diesel Generator Output in MWh | Final Unserved Energy Req in MWh
1 | 15994.0476 | 4264.365 | 1915.251 | 72 | 17981.2987 | 3513.664 | 14467.6347 | 34 | 34 | 0 | 12876.1647 | 42 | 42 | 0 | 580.6901 | 2540.7799 | 139.46 | 0
2 | 15994.0476 | 4264.365 | 1945.4972 | 72 | 18011.5448 | 3485.328 | 14526.2168 | 35 | 35 | 0 | 12699.6843 | 43 | 3 | 146.8 | 632.3672 | 2769.1653 | 0 | 0
3 | 15994.0476 | 4264.365 | 0 | 72 | 16066.0476 | 3456.992 | 12609.0556 | 30 | 30 | 0 | 12609.0556 | 46 | 46 | 0 | 259.2874 | 1090.7126 | 0 | 0
4 | 15994.0476 | 4264.365 | 50.2071 | 72 | 16116.2547 | 3428.656 | 12687.5987 | 34 | 34 | 0 | 12687.5987 | 39 | 39 | 0 | 292.9759 | 1237.0241 | 0 | 0
5 | 22391.6667 | 4264.365 | 103.8343 | 72 | 22567.501 | 3400.32 | 19167.181 | 32 | 32 | 0 | 19167.181 | 47 | 47 | 0 | 384.9913 | 1631.0087 | 0 | 0
6 | 22391.6667 | 4264.365 | 157.4615 | 72 | 22621.1282 | 3371.984 | 19249.1442 | 35 | 35 | 0 | 19249.1442 | 40 | 40 | 0 | 418.8062 | 1786.1938 | 0 | 0
7 | 22391.6667 | 4264.365 | 211.0887 | 72 | 22674.7554 | 3343.648 | 19331.1074 | 35 | 35 | 0 | 19331.1074 | 41 | 41 | 0 | 420.406 | 1784.594 | 0 | 0
8 | 22391.6667 | 4264.365 | 264.716 | 72 | 22728.3826 | 3315.312 | 19413.0706 | 29 | 29 | 0 | 19413.0706 | 41 | 41 | 0 | 350.8248 | 1476.1752 | 0 | 0

## energy_summary_concise
year | Total Energy Req, MWh | Solar Output in MWh | Gas Generator Output in MWh | Grid Peak Energy, MWh | Grid Off Peak Energy, MWh | Diesel Generator Output in MWh | Final Unserved Energy Req in MWh
1 | 17981.2987 | 3513.664 | 12876.1647 | 580.6901 | 2540.7799 | 139.46 | 0
2 | 18011.5448 | 3485.328 | 12699.6843 | 632.3672 | 2769.1653 | 0 | 0
3 | 16066.0476 | 3456.992 | 12609.0556 | 259.2874 | 1090.7126 | 0 | 0
4 | 16116.2547 | 3428.656 | 12687.5987 | 292.9759 | 1237.0241 | 0 | 0
5 | 22567.501 | 3400.32 | 19167.181 | 384.9913 | 1631.0087 | 0 | 0
6 | 22621.1282 | 3371.984 | 19249.1442 | 418.8062 | 1786.1938 | 0 | 0
7 | 22674.7554 | 3343.648 | 19331.1074 | 420.406 | 1784.594 | 0 | 0
8 | 22728.3826 | 3315.312 | 19413.0706 | 350.8248 | 1476.1752 | 0 | 0

## emissions_summary
year | CO2 Emissions from Gas Generator, MT | CO2 Emissions from Diesel Generator, MT | CO2 Emissions from Grid, MT
1 | 2835.9858 | 69.73 | 1092.5145
2 | 2796.3527 | 0 | 1190.5364
3 | 2811.1326 | 0 | 472.5
4 | 2822.7603 | 0 | 535.5
5 | 4269.9067 | 0 | 705.6
6 | 4280.0261 | 0 | 771.75
7 | 4299.1884 | 0 | 771.75
8 | 4317.2203 | 0 | 639.45

## opex_summary
year | Solar Depreciation Cost, M PKR | Solar Fixed Opex, M PKR | Gas Generator Depreciation Cost, M PKR | Gas Generator Fixed Opex, M PKR | Gas Generator Var OPEX, M PKR | Fuel Charges for NG, M PKR | Grid Fixed Opex, M PKR | Grid Peak Rate Energy Cost, M PKR | Grid Offpeak Rate Energy Cost, M PKR | Diesel Generator Depreciation Cost, M PKR | Diesel Generator Fixed Opex, M PKR | Diesel Generator Var OPEX, M PKR | Fuel Charges for Diesel, M PKR | BESS Depreciation Cost, M PKR | BESS Fixed Opex, M PKR | Loss due to Interruptions, M PKR | Loss due to Outage, M PKR
1 | 5.3333 | 4.62 | 2.0833 | 5.94 | 49.6298 | 108.2831 | 27.324 | 32.9536 | 127.9765 | 4.95 | 1.98 | 0.23011 | 10.2503 | 18.5625 | 7.92 | 0 | 0
2 | 5.3333 | 5.082 | 2.0833 | 6.534 | 53.8298 | 112.1083 | 30.0564 | 39.4748 | 153.4281 | 4.95 | 2.178 | 0 | 0 | 18.5625 | 8.712 | 185.6 | 36.7
3 | 5.3333 | 5.5902 | 18.0553 | 16.7706 | 59.5257 | 118.3359 | 33.062 | 17.8043 | 66.4751 | 4.95 | 2.3958 | 0 | 0 | 18.5625 | 9.5832 | 0 | 0
4 | 5.3333 | 6.1492 | 18.0553 | 18.4477 | 65.7491 | 124.7666 | 36.3682 | 22.1293 | 82.9315 | 4.95 | 2.6354 | 0 | 0 | 18.5625 | 10.5415 | 0 | 0
5 | 5.3333 | 6.7641 | 18.0553 | 20.2924 | 109.4025 | 198.1674 | 40.0051 | 31.9875 | 120.2791 | 4.95 | 2.8989 | 0 | 0 | 18.5625 | 11.5957 | 0 | 0
6 | 5.3333 | 7.4406 | 18.0553 | 22.3217 | 120.6279 | 208.5689 | 44.0056 | 38.2767 | 144.8956 | 4.95 | 3.1888 | 0 | 0 | 18.5625 | 12.7552 | 0 | 0
7 | 5.3333 | 8.1846 | 18.0553 | 24.5538 | 133.2848 | 219.9778 | 48.4061 | 42.2652 | 159.2425 | 4.95 | 3.5077 | 0 | 0 | 18.5625 | 14.0308 | 0 | 0
8 | 5.3333 | 9.0031 | 18.0553 | 27.0092 | 147.2282 | 231.9455 | 53.2467 | 38.7969 | 144.8939 | 4.95 | 3.8585 | 0 | 0 | 18.5625 | 15.4338 | 0 | 0

## opex_summary_concise
year | Gas Generator Fixed Opex, M PKR | Fuel Charges for NG, M PKR | BESS Fixed Opex, M PKR | Loss due to Interruptions, M PKR | Loss due to Outage, M PKR | Source Depreciation, M PKR | Renewable OPEX, M PKR | Power Plant OPEX, M PKR | Diesel OPEX, M PKR | Grid OPEX, M PKR
1 | 5.94 | 108.2831 | 7.92 | 0 | 0 | 30.9292 | 4.62 | 49.6298 | 12.4604 | 188.2541
2 | 6.534 | 112.1083 | 8.712 | 185.6 | 36.7 | 30.9292 | 5.082 | 53.8298 | 2.178 | 222.9593
3 | 16.7706 | 118.3359 | 9.5832 | 0 | 0 | 46.9012 | 5.5902 | 59.5257 | 2.3958 | 117.3414
4 | 18.4477 | 124.7666 | 10.5415 | 0 | 0 | 46.9012 | 6.1492 | 65.7491 | 2.6354 | 141.4291
5 | 20.2924 | 198.1674 | 11.5957 | 0 | 0 | 46.9012 | 6.7641 | 109.4025 | 2.8989 | 192.2717
6 | 22.3217 | 208.5689 | 12.7552 | 0 | 0 | 46.9012 | 7.4406 | 120.6279 | 3.1888 | 227.1779
7 | 24.5538 | 219.9778 | 14.0308 | 0 | 0 | 46.9012 | 8.1846 | 133.2848 | 3.5077 | 249.9138
8 | 27.0092 | 231.9455 | 15.4338 | 0 | 0 | 46.9012 | 9.0031 | 147.2282 | 3.8585 | 236.9375