## Sheet1
MWh | M PKR |  |  | Grid MWh | PKR M
18169.9219 | 297.8301 | 342.6766 | 1530.2595 |  | 123.8482
18202.7999 | 487.5792 | 376.8352 | 1685.2014 |  | 146.95
16392.5944 | 314.6638 | 9.4458 | 38.5542 |  | 36.0604
16441.1458 | 335.049 | 18.9534 | 77.0466 |  | 42.9651
22887.3162 | 457.6003 | 26.5348 | 107.8652 |  | 50.1643
22935.8676 | 490.6387 | 0 | 0 |  | 44.0056
22984.419 | 524.1085 | 0 | 0 |  | 48.4061
23032.9704 | 562.796 | 13.2241 | 53.9759 |  | 60.0072

## scenario
Year | Solar Num of Units | Solar Unit Rating MW | Solar Total Capacity MW | Wind Num of Units | Wind Unit Rating MW | Wind Total Capacity MW | Gas Generator Num of Units | Gas Generator Unit Rating MW | Gas Generator Total Capacity MW | HFO Generator Num of Units | HFO Generator Unit Rating MW | HFO Generator Total Capacity MW | HFO+Gas Generator Num of Units | HFO+Gas Generator Unit Rating MW | HFO+Gas Generator Total Capacity MW | Grid Num of Units | Grid Unit Rating MW | Grid Total Capacity MW | Diesel Generator Num of Units | Diesel Generator Unit Rating MW | Diesel Generator Total Capacity MW | BESS Num of Units | BESS Unit Rating MW | BESS Total Capacity MW
0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## power
year | month | hour | Prod Demand in MW | Cooling demand in TR | Free Cooling available in TR | Total power demand incl. Cooling & BESS in MW | Solar Output in MW | Solar Loading in % | Grid Output in MW | Grid Loading in % | Final Unserved Load
1 | 1 | 1 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 1 | 2 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 1 | 3 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 1 | 4 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 1 | 5 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 1 | 6 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 1 | 7 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 1 | 8 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.065648 | 100 | 4.5 | 100 | 1.1168
1 | 1 | 9 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.71616 | 100 | 4.5 | 100 | 0.46624
1 | 1 | 10 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.3219 | 100 | 4.3605 | 96.8997 | 0
1 | 1 | 11 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.7785 | 100 | 3.9039 | 86.7541 | 0
1 | 1 | 12 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.0739 | 100 | 3.6085 | 80.1893 | 0
1 | 1 | 13 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.1843 | 100 | 3.4981 | 77.7358 | 0
1 | 1 | 14 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.1007 | 100 | 3.5817 | 79.5925 | 0
1 | 1 | 15 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.8411 | 100 | 3.8413 | 85.3616 | 0
1 | 1 | 16 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.4055 | 100 | 4.2769 | 95.043 | 0
1 | 1 | 17 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.84746 | 100 | 4.5 | 100 | 0.33494
1 | 1 | 18 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.11936 | 100 | 4.5 | 100 | 1.063
1 | 1 | 19 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 1 | 20 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 1 | 21 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 1 | 22 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 1 | 23 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 1 | 24 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 2 | 1 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 2 | 2 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 2 | 3 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 2 | 4 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 2 | 5 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 2 | 6 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 2 | 7 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 2 | 8 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.10742 | 100 | 4.5 | 100 | 1.075
1 | 2 | 9 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.78181 | 100 | 4.5 | 100 | 0.40059
1 | 2 | 10 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.3876 | 100 | 4.2948 | 95.4409 | 0
1 | 2 | 11 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.862 | 100 | 3.8204 | 84.8974 | 0
1 | 2 | 12 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.1813 | 100 | 3.5011 | 77.8021 | 0
1 | 2 | 13 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.3066 | 100 | 3.3758 | 75.0171 | 0
1 | 2 | 14 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.247 | 100 | 3.4354 | 76.3433 | 0
1 | 2 | 15 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.9993 | 100 | 3.6831 | 81.8471 | 0
1 | 2 | 16 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.5875 | 100 | 4.0949 | 90.998 | 0
1 | 2 | 17 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.0354 | 100 | 4.5 | 100 | 0.14695
1 | 2 | 18 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.27154 | 100 | 4.5 | 100 | 0.91086
1 | 2 | 19 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 2 | 20 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 2 | 21 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 2 | 22 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 2 | 23 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 2 | 24 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 3 | 1 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 3 | 2 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 3 | 3 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 3 | 4 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 3 | 5 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 3 | 6 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 3 | 7 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.002984 | 100 | 4.5 | 100 | 1.1794
1 | 3 | 8 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.24767 | 100 | 4.5 | 100 | 0.93473
1 | 3 | 9 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.89818 | 100 | 4.5 | 100 | 0.28422
1 | 3 | 10 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.4801 | 100 | 4.2023 | 93.3852 | 0
1 | 3 | 11 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.9157 | 100 | 3.7667 | 83.7038 | 0
1 | 3 | 12 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.2171 | 100 | 3.4653 | 77.0064 | 0
1 | 3 | 13 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.3305 | 100 | 3.3519 | 74.4866 | 0
1 | 3 | 14 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.2768 | 100 | 3.4056 | 75.6802 | 0
1 | 3 | 15 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.9724 | 100 | 3.71 | 82.4439 | 0
1 | 3 | 16 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.5636 | 100 | 4.1188 | 91.5285 | 0
1 | 3 | 17 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.0235 | 100 | 4.5 | 100 | 0.15889
1 | 3 | 18 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.38494 | 100 | 4.5 | 100 | 0.79746
1 | 3 | 19 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.002984 | 100 | 4.5 | 100 | 1.1794
1 | 3 | 20 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 3 | 21 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 3 | 22 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 3 | 23 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 3 | 24 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 4 | 1 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 4 | 2 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 4 | 3 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 4 | 4 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 4 | 5 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 4 | 6 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 4 | 7 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.04476 | 100 | 4.5 | 100 | 1.1376
1 | 4 | 8 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.43268 | 100 | 4.5 | 100 | 0.74972
1 | 4 | 9 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.99666 | 100 | 4.5 | 100 | 0.18574
1 | 4 | 10 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.5159 | 100 | 4.1665 | 92.5895 | 0
1 | 4 | 11 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.9068 | 100 | 3.7756 | 83.9028 | 0
1 | 4 | 12 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.1455 | 100 | 3.5369 | 78.5979 | 0
1 | 4 | 13 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.2201 | 100 | 3.4623 | 76.9401 | 0
1 | 4 | 14 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.1097 | 100 | 3.5727 | 79.3936 | 0
1 | 4 | 15 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.8441 | 100 | 3.8383 | 85.2953 | 0
1 | 4 | 16 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.4323 | 100 | 4.2501 | 94.4462 | 0
1 | 4 | 17 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.93698 | 100 | 4.5 | 100 | 0.24542
1 | 4 | 18 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.39389 | 100 | 4.5 | 100 | 0.78851
1 | 4 | 19 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.02984 | 100 | 4.5 | 100 | 1.1526
1 | 4 | 20 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 4 | 21 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 4 | 22 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 4 | 23 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 4 | 24 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 5 | 1 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 5 | 2 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 5 | 3 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 5 | 4 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 5 | 5 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 5 | 6 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 5 | 7 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.10742 | 100 | 4.5 | 100 | 1.075
1 | 5 | 8 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.47744 | 100 | 4.5 | 100 | 0.70496
1 | 5 | 9 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.97278 | 100 | 4.5 | 100 | 0.20962
1 | 5 | 10 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.4383 | 100 | 4.2441 | 94.3136 | 0
1 | 5 | 11 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.7904 | 100 | 3.892 | 86.4889 | 0
1 | 5 | 12 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.0082 | 100 | 3.6742 | 81.6482 | 0
1 | 5 | 13 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.0679 | 100 | 3.6145 | 80.322 | 0
1 | 5 | 14 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.9635 | 100 | 3.7189 | 82.6428 | 0
1 | 5 | 15 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.7128 | 100 | 3.9696 | 88.213 | 0
1 | 5 | 16 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.3338 | 100 | 4.3486 | 96.6345 | 0
1 | 5 | 17 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.86536 | 100 | 4.5 | 100 | 0.31704
1 | 5 | 18 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.39986 | 100 | 4.5 | 100 | 0.78254
1 | 5 | 19 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.056696 | 100 | 4.5 | 100 | 1.1257
1 | 5 | 20 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 5 | 21 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 5 | 22 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 5 | 23 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 5 | 24 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 6 | 1 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 6 | 2 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 6 | 3 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 6 | 4 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 6 | 5 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 6 | 6 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 6 | 7 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.10444 | 100 | 4.5 | 100 | 1.078
1 | 6 | 8 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.39389 | 100 | 4.5 | 100 | 0.78851
1 | 6 | 9 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.80866 | 100 | 4.5 | 100 | 0.37374
1 | 6 | 10 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.2354 | 100 | 4.447 | 98.8228 | 0
1 | 6 | 11 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.5726 | 100 | 4.1098 | 91.3296 | 0
1 | 6 | 12 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.7755 | 100 | 3.9069 | 86.8204 | 0
1 | 6 | 13 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.859 | 100 | 3.8234 | 84.9637 | 0
1 | 6 | 14 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.7725 | 100 | 3.9099 | 86.8868 | 0
1 | 6 | 15 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.5457 | 100 | 4.1367 | 91.9264 | 0
1 | 6 | 16 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.2234 | 100 | 4.459 | 99.088 | 0
1 | 6 | 17 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.81762 | 100 | 4.5 | 100 | 0.36478
1 | 6 | 18 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.40284 | 100 | 4.5 | 100 | 0.77956
1 | 6 | 19 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.083552 | 100 | 4.5 | 100 | 1.0988
1 | 6 | 20 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 6 | 21 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 6 | 22 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 6 | 23 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 6 | 24 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 7 | 1 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 7 | 2 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 7 | 3 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 7 | 4 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 7 | 5 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 7 | 6 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 7 | 7 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.056696 | 100 | 4.5 | 100 | 1.1257
1 | 7 | 8 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.29243 | 100 | 4.5 | 100 | 0.88997
1 | 7 | 9 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.63559 | 100 | 4.5 | 100 | 0.54681
1 | 7 | 10 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.0056 | 100 | 4.5 | 100 | 0.17679
1 | 7 | 11 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.3159 | 100 | 4.3665 | 97.0324 | 0
1 | 7 | 12 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.5368 | 100 | 4.1456 | 92.1253 | 0
1 | 7 | 13 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.6173 | 100 | 4.0651 | 90.3349 | 0
1 | 7 | 14 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.5666 | 100 | 4.1158 | 91.4622 | 0
1 | 7 | 15 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.3876 | 100 | 4.2948 | 95.4409 | 0
1 | 7 | 16 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.0802 | 100 | 4.5 | 100 | 0.10219
1 | 7 | 17 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.72511 | 100 | 4.5 | 100 | 0.45729
1 | 7 | 18 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.37002 | 100 | 4.5 | 100 | 0.81238
1 | 7 | 19 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.086536 | 100 | 4.5 | 100 | 1.0959
1 | 7 | 20 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 7 | 21 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 7 | 22 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 7 | 23 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 7 | 24 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 8 | 1 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 8 | 2 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 8 | 3 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 8 | 4 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 8 | 5 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 8 | 6 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 8 | 7 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.032824 | 100 | 4.5 | 100 | 1.1496
1 | 8 | 8 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.30138 | 100 | 4.5 | 100 | 0.88102
1 | 8 | 9 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.69229 | 100 | 4.5 | 100 | 0.49011
1 | 8 | 10 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.0951 | 100 | 4.5 | 100 | 0.087272
1 | 8 | 11 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.4323 | 100 | 4.2501 | 94.4462 | 0
1 | 8 | 12 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.6621 | 100 | 4.0203 | 89.3403 | 0
1 | 8 | 13 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.7576 | 100 | 3.9248 | 87.2183 | 0
1 | 8 | 14 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.674 | 100 | 4.0084 | 89.075 | 0
1 | 8 | 15 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.4771 | 100 | 4.2053 | 93.4516 | 0
1 | 8 | 16 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.1429 | 100 | 4.5 | 100 | 0.039528
1 | 8 | 17 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.746 | 100 | 4.5 | 100 | 0.4364
1 | 8 | 18 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.34316 | 100 | 4.5 | 100 | 0.83924
1 | 8 | 19 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.041776 | 100 | 4.5 | 100 | 1.1406
1 | 8 | 20 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 8 | 21 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 8 | 22 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 8 | 23 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 8 | 24 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 9 | 1 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 9 | 2 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 9 | 3 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 9 | 4 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 9 | 5 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 9 | 6 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 9 | 7 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.026856 | 100 | 4.5 | 100 | 1.1555
1 | 9 | 8 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.38792 | 100 | 4.5 | 100 | 0.79448
1 | 9 | 9 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.92504 | 100 | 4.5 | 100 | 0.25736
1 | 9 | 10 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.4174 | 100 | 4.265 | 94.7778 | 0
1 | 9 | 11 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.7904 | 100 | 3.892 | 86.4889 | 0
1 | 9 | 12 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.0232 | 100 | 3.6592 | 81.3166 | 0
1 | 9 | 13 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.0918 | 100 | 3.5906 | 79.7915 | 0
1 | 9 | 14 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.9724 | 100 | 3.71 | 82.4439 | 0
1 | 9 | 15 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.68 | 100 | 4.0024 | 88.9424 | 0
1 | 9 | 16 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.2891 | 100 | 4.3933 | 97.6292 | 0
1 | 9 | 17 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.78778 | 100 | 4.5 | 100 | 0.39462
1 | 9 | 18 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.25662 | 100 | 4.5 | 100 | 0.92578
1 | 9 | 19 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.002984 | 100 | 4.5 | 100 | 1.1794
1 | 9 | 20 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 9 | 21 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 9 | 22 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 9 | 23 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 9 | 24 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 10 | 1 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 10 | 2 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 10 | 3 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 10 | 4 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 10 | 5 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 10 | 6 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 10 | 7 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 10 | 8 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.40881 | 100 | 4.5 | 100 | 0.77359
1 | 10 | 9 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.0921 | 100 | 4.5 | 100 | 0.090256
1 | 10 | 10 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.6173 | 100 | 4.0651 | 90.3349 | 0
1 | 10 | 11 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.9963 | 100 | 3.6861 | 81.9134 | 0
1 | 10 | 12 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.2141 | 100 | 3.4683 | 77.0727 | 0
1 | 10 | 13 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.2499 | 100 | 3.4325 | 76.277 | 0
1 | 10 | 14 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.0739 | 100 | 3.6085 | 80.1893 | 0
1 | 10 | 15 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.7397 | 100 | 3.9427 | 87.6162 | 0
1 | 10 | 16 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.2742 | 100 | 4.4082 | 97.9607 | 0
1 | 10 | 17 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.71318 | 100 | 4.5 | 100 | 0.46922
1 | 10 | 18 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.092504 | 100 | 4.5 | 100 | 1.0899
1 | 10 | 19 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 10 | 20 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 10 | 21 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 10 | 22 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 10 | 23 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 10 | 24 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 11 | 1 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 11 | 2 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 11 | 3 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 11 | 4 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 11 | 5 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 11 | 6 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 11 | 7 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 11 | 8 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.2417 | 100 | 4.5 | 100 | 0.9407
1 | 11 | 9 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.98174 | 100 | 4.5 | 100 | 0.20066
1 | 11 | 10 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.5368 | 100 | 4.1456 | 92.1253 | 0
1 | 11 | 11 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.9217 | 100 | 3.7607 | 83.5712 | 0
1 | 11 | 12 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.1336 | 100 | 3.5488 | 78.8631 | 0
1 | 11 | 13 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.1544 | 100 | 3.528 | 78.3989 | 0
1 | 11 | 14 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.0052 | 100 | 3.6772 | 81.7145 | 0
1 | 11 | 15 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.671 | 100 | 4.0114 | 89.1413 | 0
1 | 11 | 16 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.1996 | 100 | 4.4828 | 99.6185 | 0
1 | 11 | 17 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.5222 | 100 | 4.5 | 100 | 0.6602
1 | 11 | 18 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 11 | 19 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 11 | 20 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 11 | 21 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 11 | 22 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 11 | 23 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 11 | 24 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 12 | 1 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 12 | 2 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 12 | 3 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 12 | 4 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 12 | 5 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 12 | 6 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 12 | 7 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 12 | 8 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.098472 | 100 | 4.5 | 100 | 1.0839
1 | 12 | 9 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.81463 | 100 | 4.5 | 100 | 0.36777
1 | 12 | 10 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.3935 | 100 | 4.2889 | 95.3083 | 0
1 | 12 | 11 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.8083 | 100 | 3.8741 | 86.091 | 0
1 | 12 | 12 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.0619 | 100 | 3.6205 | 80.4546 | 0
1 | 12 | 13 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.1306 | 100 | 3.5518 | 78.9294 | 0
1 | 12 | 14 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.0023 | 100 | 3.6801 | 81.7808 | 0
1 | 12 | 15 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.6949 | 100 | 3.9875 | 88.6108 | 0
1 | 12 | 16 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.2503 | 100 | 4.4321 | 98.4912 | 0
1 | 12 | 17 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.57591 | 100 | 4.5 | 100 | 0.60649
1 | 12 | 18 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.005968 | 100 | 4.5 | 100 | 1.1764
1 | 12 | 19 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 12 | 20 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 12 | 21 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 12 | 22 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 12 | 23 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
1 | 12 | 24 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 1 | 1 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 1 | 2 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 1 | 3 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 1 | 4 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 1 | 5 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 1 | 6 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 1 | 7 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 1 | 8 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.08712 | 100 | 4.5 | 100 | 1.0953
2 | 1 | 9 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.9504 | 100 | 4.5 | 100 | 0.232
2 | 1 | 10 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.7543 | 100 | 3.9281 | 87.2916 | 0
2 | 1 | 11 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.3602 | 100 | 3.3222 | 73.8276 | 0
2 | 1 | 12 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.7522 | 100 | 2.9302 | 65.1156 | 0
2 | 1 | 13 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.8987 | 100 | 2.7837 | 61.8596 | 0
2 | 1 | 14 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.7878 | 100 | 2.8946 | 64.3236 | 0
2 | 1 | 15 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.4433 | 100 | 3.2391 | 71.9796 | 0
2 | 1 | 16 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.8652 | 100 | 3.8172 | 84.8276 | 0
2 | 1 | 17 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.1246 | 100 | 4.5 | 100 | 0.05776
2 | 1 | 18 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.1584 | 100 | 4.5 | 100 | 1.024
2 | 1 | 19 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 1 | 20 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 1 | 21 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 1 | 22 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 1 | 23 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 1 | 24 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 2 | 1 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 2 | 2 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 2 | 3 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 2 | 4 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 2 | 5 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 2 | 6 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 2 | 7 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 2 | 8 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.14256 | 100 | 4.5 | 100 | 1.0398
2 | 2 | 9 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.0375 | 100 | 4.5 | 100 | 0.14488
2 | 2 | 10 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.8414 | 100 | 3.841 | 85.3556 | 0
2 | 2 | 11 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.471 | 100 | 3.2114 | 71.3636 | 0
2 | 2 | 12 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.8948 | 100 | 2.7876 | 61.9476 | 0
2 | 2 | 13 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 3.0611 | 100 | 2.6213 | 58.2516 | 0
2 | 2 | 14 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.9819 | 100 | 2.7005 | 60.0116 | 0
2 | 2 | 15 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.6532 | 100 | 3.0292 | 67.3156 | 0
2 | 2 | 16 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.1067 | 100 | 3.5757 | 79.4596 | 0
2 | 2 | 17 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.3741 | 100 | 4.3083 | 95.7396 | 0
2 | 2 | 18 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.36036 | 100 | 4.5 | 100 | 0.82204
2 | 2 | 19 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 2 | 20 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 2 | 21 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 2 | 22 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 2 | 23 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 2 | 24 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 3 | 1 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 3 | 2 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 3 | 3 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 3 | 4 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 3 | 5 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 3 | 6 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 3 | 7 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.00396 | 100 | 4.5 | 100 | 1.1784
2 | 3 | 8 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.32868 | 100 | 4.5 | 100 | 0.85372
2 | 3 | 9 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.192 | 100 | 4.4904 | 99.7876 | 0
2 | 3 | 10 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.9642 | 100 | 3.7182 | 82.6276 | 0
2 | 3 | 11 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.5423 | 100 | 3.1401 | 69.7796 | 0
2 | 3 | 12 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.9423 | 100 | 2.7401 | 60.8916 | 0
2 | 3 | 13 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 3.0928 | 100 | 2.5896 | 57.5476 | 0
2 | 3 | 14 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 3.0215 | 100 | 2.6609 | 59.1316 | 0
2 | 3 | 15 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.6176 | 100 | 3.0648 | 68.1076 | 0
2 | 3 | 16 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.075 | 100 | 3.6074 | 80.1636 | 0
2 | 3 | 17 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.3583 | 100 | 4.3241 | 96.0916 | 0
2 | 3 | 18 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.51084 | 100 | 4.5 | 100 | 0.67156
2 | 3 | 19 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.00396 | 100 | 4.5 | 100 | 1.1784
2 | 3 | 20 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 3 | 21 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 3 | 22 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 3 | 23 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 3 | 24 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 4 | 1 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 4 | 2 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 4 | 3 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 4 | 4 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 4 | 5 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 4 | 6 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 4 | 7 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.0594 | 100 | 4.5 | 100 | 1.123
2 | 4 | 8 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.5742 | 100 | 4.5 | 100 | 0.6082
2 | 4 | 9 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.3226 | 100 | 4.3598 | 96.8836 | 0
2 | 4 | 10 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.0117 | 100 | 3.6707 | 81.5716 | 0
2 | 4 | 11 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.5304 | 100 | 3.152 | 70.0436 | 0
2 | 4 | 12 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.8472 | 100 | 2.8352 | 63.0036 | 0
2 | 4 | 13 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.9462 | 100 | 2.7362 | 60.8036 | 0
2 | 4 | 14 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.7997 | 100 | 2.8827 | 64.0596 | 0
2 | 4 | 15 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.4473 | 100 | 3.2351 | 71.8916 | 0
2 | 4 | 16 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.9008 | 100 | 3.7816 | 84.0356 | 0
2 | 4 | 17 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.2434 | 100 | 4.439 | 98.6436 | 0
2 | 4 | 18 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.52272 | 100 | 4.5 | 100 | 0.65968
2 | 4 | 19 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.0396 | 100 | 4.5 | 100 | 1.1428
2 | 4 | 20 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 4 | 21 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 4 | 22 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 4 | 23 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 4 | 24 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 5 | 1 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 5 | 2 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 5 | 3 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 5 | 4 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 5 | 5 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 5 | 6 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 5 | 7 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.14256 | 100 | 4.5 | 100 | 1.0398
2 | 5 | 8 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.6336 | 100 | 4.5 | 100 | 0.5488
2 | 5 | 9 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.291 | 100 | 4.3914 | 97.5876 | 0
2 | 5 | 10 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.9087 | 100 | 3.7737 | 83.8596 | 0
2 | 5 | 11 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.376 | 100 | 3.3064 | 73.4756 | 0
2 | 5 | 12 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.6651 | 100 | 3.0173 | 67.0516 | 0
2 | 5 | 13 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.7443 | 100 | 2.9381 | 65.2916 | 0
2 | 5 | 14 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.6057 | 100 | 3.0767 | 68.3716 | 0
2 | 5 | 15 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.273 | 100 | 3.4094 | 75.7636 | 0
2 | 5 | 16 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.7701 | 100 | 3.9123 | 86.9396 | 0
2 | 5 | 17 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.1484 | 100 | 4.5 | 100 | 0.034
2 | 5 | 18 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.53064 | 100 | 4.5 | 100 | 0.65176
2 | 5 | 19 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.07524 | 100 | 4.5 | 100 | 1.1072
2 | 5 | 20 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 5 | 21 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 5 | 22 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 5 | 23 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 5 | 24 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 6 | 1 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 6 | 2 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 6 | 3 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 6 | 4 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 6 | 5 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 6 | 6 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 6 | 7 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.1386 | 100 | 4.5 | 100 | 1.0438
2 | 6 | 8 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.52272 | 100 | 4.5 | 100 | 0.65968
2 | 6 | 9 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.0732 | 100 | 4.5 | 100 | 0.10924
2 | 6 | 10 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.6394 | 100 | 4.043 | 89.8436 | 0
2 | 6 | 11 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.0869 | 100 | 3.5955 | 79.8996 | 0
2 | 6 | 12 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.3562 | 100 | 3.3262 | 73.9156 | 0
2 | 6 | 13 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.4671 | 100 | 3.2153 | 71.4516 | 0
2 | 6 | 14 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.3522 | 100 | 3.3302 | 74.0036 | 0
2 | 6 | 15 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.0513 | 100 | 3.6311 | 80.6916 | 0
2 | 6 | 16 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.6236 | 100 | 4.0588 | 90.1956 | 0
2 | 6 | 17 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.085 | 100 | 4.5 | 100 | 0.09736
2 | 6 | 18 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.5346 | 100 | 4.5 | 100 | 0.6478
2 | 6 | 19 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.11088 | 100 | 4.5 | 100 | 1.0715
2 | 6 | 20 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 6 | 21 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 6 | 22 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 6 | 23 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 6 | 24 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 7 | 1 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 7 | 2 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 7 | 3 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 7 | 4 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 7 | 5 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 7 | 6 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 7 | 7 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.07524 | 100 | 4.5 | 100 | 1.1072
2 | 7 | 8 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.38808 | 100 | 4.5 | 100 | 0.79432
2 | 7 | 9 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.84348 | 100 | 4.5 | 100 | 0.33892
2 | 7 | 10 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.3345 | 100 | 4.3479 | 96.6196 | 0
2 | 7 | 11 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.7464 | 100 | 3.936 | 87.4676 | 0
2 | 7 | 12 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.0394 | 100 | 3.643 | 80.9556 | 0
2 | 7 | 13 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.1463 | 100 | 3.5361 | 78.5796 | 0
2 | 7 | 14 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.079 | 100 | 3.6034 | 80.0756 | 0
2 | 7 | 15 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.8414 | 100 | 3.841 | 85.3556 | 0
2 | 7 | 16 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.4335 | 100 | 4.2489 | 94.4196 | 0
2 | 7 | 17 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.96228 | 100 | 4.5 | 100 | 0.22012
2 | 7 | 18 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.49104 | 100 | 4.5 | 100 | 0.69136
2 | 7 | 19 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.11484 | 100 | 4.5 | 100 | 1.0676
2 | 7 | 20 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 7 | 21 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 7 | 22 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 7 | 23 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 7 | 24 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 8 | 1 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 8 | 2 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 8 | 3 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 8 | 4 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 8 | 5 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 8 | 6 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 8 | 7 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.04356 | 100 | 4.5 | 100 | 1.1388
2 | 8 | 8 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.39996 | 100 | 4.5 | 100 | 0.78244
2 | 8 | 9 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.91872 | 100 | 4.5 | 100 | 0.26368
2 | 8 | 10 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.4533 | 100 | 4.2291 | 93.9796 | 0
2 | 8 | 11 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.9008 | 100 | 3.7816 | 84.0356 | 0
2 | 8 | 12 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.2057 | 100 | 3.4767 | 77.2596 | 0
2 | 8 | 13 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.3324 | 100 | 3.35 | 74.4436 | 0
2 | 8 | 14 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.2216 | 100 | 3.4608 | 76.9076 | 0
2 | 8 | 15 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.9602 | 100 | 3.7222 | 82.7156 | 0
2 | 8 | 16 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.5167 | 100 | 4.1657 | 92.5716 | 0
2 | 8 | 17 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.99 | 100 | 4.5 | 100 | 0.1924
2 | 8 | 18 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.4554 | 100 | 4.5 | 100 | 0.727
2 | 8 | 19 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.05544 | 100 | 4.5 | 100 | 1.127
2 | 8 | 20 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 8 | 21 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 8 | 22 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 8 | 23 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 8 | 24 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 9 | 1 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 9 | 2 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 9 | 3 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 9 | 4 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 9 | 5 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 9 | 6 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 9 | 7 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.03564 | 100 | 4.5 | 100 | 1.1468
2 | 9 | 8 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.5148 | 100 | 4.5 | 100 | 0.6676
2 | 9 | 9 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.2276 | 100 | 4.4548 | 98.9956 | 0
2 | 9 | 10 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.881 | 100 | 3.8014 | 84.4756 | 0
2 | 9 | 11 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.376 | 100 | 3.3064 | 73.4756 | 0
2 | 9 | 12 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.6849 | 100 | 2.9975 | 66.6116 | 0
2 | 9 | 13 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.776 | 100 | 2.9064 | 64.5876 | 0
2 | 9 | 14 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.6176 | 100 | 3.0648 | 68.1076 | 0
2 | 9 | 15 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.2295 | 100 | 3.4529 | 76.7316 | 0
2 | 9 | 16 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.7107 | 100 | 3.9717 | 88.2596 | 0
2 | 9 | 17 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.0454 | 100 | 4.5 | 100 | 0.13696
2 | 9 | 18 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.34056 | 100 | 4.5 | 100 | 0.84184
2 | 9 | 19 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.00396 | 100 | 4.5 | 100 | 1.1784
2 | 9 | 20 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 9 | 21 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 9 | 22 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 9 | 23 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 9 | 24 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 10 | 1 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 10 | 2 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 10 | 3 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 10 | 4 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 10 | 5 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 10 | 6 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 10 | 7 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 10 | 8 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.54252 | 100 | 4.5 | 100 | 0.63988
2 | 10 | 9 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.4494 | 100 | 4.233 | 94.0676 | 0
2 | 10 | 10 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.1463 | 100 | 3.5361 | 78.5796 | 0
2 | 10 | 11 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.6492 | 100 | 3.0332 | 67.4036 | 0
2 | 10 | 12 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.9383 | 100 | 2.7441 | 60.9796 | 0
2 | 10 | 13 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.9858 | 100 | 2.6966 | 59.9236 | 0
2 | 10 | 14 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.7522 | 100 | 2.9302 | 65.1156 | 0
2 | 10 | 15 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.3087 | 100 | 3.3737 | 74.9716 | 0
2 | 10 | 16 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.6909 | 100 | 3.9915 | 88.6996 | 0
2 | 10 | 17 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.94644 | 100 | 4.5 | 100 | 0.23596
2 | 10 | 18 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.12276 | 100 | 4.5 | 100 | 1.0596
2 | 10 | 19 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 10 | 20 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 10 | 21 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 10 | 22 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 10 | 23 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 10 | 24 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 11 | 1 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 11 | 2 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 11 | 3 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 11 | 4 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 11 | 5 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 11 | 6 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 11 | 7 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 11 | 8 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.32076 | 100 | 4.5 | 100 | 0.86164
2 | 11 | 9 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.3028 | 100 | 4.3796 | 97.3236 | 0
2 | 11 | 10 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.0394 | 100 | 3.643 | 80.9556 | 0
2 | 11 | 11 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.5502 | 100 | 3.1322 | 69.6036 | 0
2 | 11 | 12 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.8314 | 100 | 2.851 | 63.3556 | 0
2 | 11 | 13 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.8591 | 100 | 2.8233 | 62.7396 | 0
2 | 11 | 14 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.6611 | 100 | 3.0213 | 67.1396 | 0
2 | 11 | 15 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.2176 | 100 | 3.4648 | 76.9956 | 0
2 | 11 | 16 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.5919 | 100 | 4.0905 | 90.8996 | 0
2 | 11 | 17 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.693 | 100 | 4.5 | 100 | 0.4894
2 | 11 | 18 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 11 | 19 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 11 | 20 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 11 | 21 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 11 | 22 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 11 | 23 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 11 | 24 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 12 | 1 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 12 | 2 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 12 | 3 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 12 | 4 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 12 | 5 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 12 | 6 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 12 | 7 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 12 | 8 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.13068 | 100 | 4.5 | 100 | 1.0517
2 | 12 | 9 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.0811 | 100 | 4.5 | 100 | 0.10132
2 | 12 | 10 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.8493 | 100 | 3.8331 | 85.1796 | 0
2 | 12 | 11 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.3998 | 100 | 3.2826 | 72.9476 | 0
2 | 12 | 12 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.7364 | 100 | 2.946 | 65.4676 | 0
2 | 12 | 13 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.8274 | 100 | 2.855 | 63.4436 | 0
2 | 12 | 14 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.6572 | 100 | 3.0252 | 67.2276 | 0
2 | 12 | 15 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.2493 | 100 | 3.4331 | 76.2916 | 0
2 | 12 | 16 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.6592 | 100 | 4.0232 | 89.4036 | 0
2 | 12 | 17 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.76428 | 100 | 4.5 | 100 | 0.41812
2 | 12 | 18 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.00792 | 100 | 4.5 | 100 | 1.1745
2 | 12 | 19 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 12 | 20 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 12 | 21 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 12 | 22 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 12 | 23 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 12 | 24 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 1 | 1 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 1 | 2 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 1 | 3 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 1 | 4 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 1 | 5 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 1 | 6 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 1 | 7 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 1 | 8 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.086416 | 100 | 4.5 | 100 | 1.096
3 | 1 | 9 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.94272 | 100 | 4.5 | 100 | 0.23968
3 | 1 | 10 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.7401 | 100 | 3.9423 | 87.6066 | 0
3 | 1 | 11 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.3411 | 100 | 3.3413 | 74.2514 | 0
3 | 1 | 12 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.73 | 100 | 2.9524 | 65.6098 | 0
3 | 1 | 13 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.8753 | 100 | 2.8071 | 62.3801 | 0
3 | 1 | 14 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.7653 | 100 | 2.9171 | 64.8242 | 0
3 | 1 | 15 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.4236 | 100 | 3.2588 | 72.4183 | 0
3 | 1 | 16 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.8501 | 100 | 3.8323 | 85.1625 | 0
3 | 1 | 17 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.1156 | 100 | 4.5 | 100 | 0.066848
3 | 1 | 18 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.15712 | 100 | 4.5 | 100 | 1.0253
3 | 1 | 19 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 1 | 20 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 1 | 21 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 1 | 22 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 1 | 23 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 1 | 24 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 2 | 1 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 2 | 2 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 2 | 3 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 2 | 4 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 2 | 5 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 2 | 6 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 2 | 7 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 2 | 8 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.14141 | 100 | 4.5 | 100 | 1.041
3 | 2 | 9 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.0291 | 100 | 4.5 | 100 | 0.15326
3 | 2 | 10 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.8265 | 100 | 3.8559 | 85.6862 | 0
3 | 2 | 11 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.4511 | 100 | 3.2313 | 71.8073 | 0
3 | 2 | 12 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.8714 | 100 | 2.811 | 62.4674 | 0
3 | 2 | 13 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 3.0363 | 100 | 2.6461 | 58.8012 | 0
3 | 2 | 14 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.9578 | 100 | 2.7246 | 60.547 | 0
3 | 2 | 15 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.6318 | 100 | 3.0506 | 67.792 | 0
3 | 2 | 16 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.0897 | 100 | 3.5927 | 79.8379 | 0
3 | 2 | 17 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.363 | 100 | 4.3194 | 95.9863 | 0
3 | 2 | 18 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.35745 | 100 | 4.5 | 100 | 0.82495
3 | 2 | 19 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 2 | 20 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 2 | 21 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 2 | 22 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 2 | 23 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 2 | 24 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 3 | 1 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 3 | 2 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 3 | 3 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 3 | 4 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 3 | 5 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 3 | 6 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 3 | 7 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.003928 | 100 | 4.5 | 100 | 1.1785
3 | 3 | 8 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.32602 | 100 | 4.5 | 100 | 0.85638
3 | 3 | 9 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.1823 | 100 | 4.5 | 100 | 7.2e-05
3 | 3 | 10 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.9483 | 100 | 3.7341 | 82.9803 | 0
3 | 3 | 11 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.5218 | 100 | 3.1606 | 70.2361 | 0
3 | 3 | 12 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.9185 | 100 | 2.7639 | 61.4199 | 0
3 | 3 | 13 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 3.0678 | 100 | 2.6146 | 58.1029 | 0
3 | 3 | 14 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.9971 | 100 | 2.6853 | 59.6741 | 0
3 | 3 | 15 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.5964 | 100 | 3.086 | 68.5776 | 0
3 | 3 | 16 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.0583 | 100 | 3.6241 | 80.5362 | 0
3 | 3 | 17 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.3473 | 100 | 4.3351 | 96.3355 | 0
3 | 3 | 18 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.50671 | 100 | 4.5 | 100 | 0.67569
3 | 3 | 19 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.003928 | 100 | 4.5 | 100 | 1.1785
3 | 3 | 20 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 3 | 21 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 3 | 22 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 3 | 23 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 3 | 24 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 4 | 1 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 4 | 2 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 4 | 3 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 4 | 4 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 4 | 5 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 4 | 6 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 4 | 7 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.05892 | 100 | 4.5 | 100 | 1.1235
3 | 4 | 8 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.56956 | 100 | 4.5 | 100 | 0.61284
3 | 4 | 9 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.312 | 100 | 4.3704 | 97.1211 | 0
3 | 4 | 10 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.9954 | 100 | 3.687 | 81.9328 | 0
3 | 4 | 11 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.51 | 100 | 3.1724 | 70.498 | 0
3 | 4 | 12 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.8242 | 100 | 2.8582 | 63.5148 | 0
3 | 4 | 13 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.9224 | 100 | 2.76 | 61.3326 | 0
3 | 4 | 14 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.7771 | 100 | 2.9053 | 64.5623 | 0
3 | 4 | 15 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.4275 | 100 | 3.2549 | 72.331 | 0
3 | 4 | 16 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.8854 | 100 | 3.797 | 84.3769 | 0
3 | 4 | 17 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.2334 | 100 | 4.449 | 98.8668 | 0
3 | 4 | 18 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.5185 | 100 | 4.5 | 100 | 0.6639
3 | 4 | 19 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.03928 | 100 | 4.5 | 100 | 1.1431
3 | 4 | 20 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 4 | 21 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 4 | 22 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 4 | 23 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 4 | 24 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 5 | 1 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 5 | 2 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 5 | 3 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 5 | 4 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 5 | 5 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 5 | 6 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 5 | 7 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.14141 | 100 | 4.5 | 100 | 1.041
3 | 5 | 8 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.62848 | 100 | 4.5 | 100 | 0.55392
3 | 5 | 9 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.2805 | 100 | 4.4019 | 97.8194 | 0
3 | 5 | 10 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.8933 | 100 | 3.7891 | 84.2023 | 0
3 | 5 | 11 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.3568 | 100 | 3.3256 | 73.9022 | 0
3 | 5 | 12 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.6435 | 100 | 3.0389 | 67.5301 | 0
3 | 5 | 13 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.7221 | 100 | 2.9603 | 65.7844 | 0
3 | 5 | 14 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.5846 | 100 | 3.0978 | 68.8395 | 0
3 | 5 | 15 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.2547 | 100 | 3.4277 | 76.1717 | 0
3 | 5 | 16 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.7558 | 100 | 3.9266 | 87.2574 | 0
3 | 5 | 17 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.1391 | 100 | 4.5 | 100 | 0.04328
3 | 5 | 18 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.52635 | 100 | 4.5 | 100 | 0.65605
3 | 5 | 19 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.074632 | 100 | 4.5 | 100 | 1.1078
3 | 5 | 20 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 5 | 21 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 5 | 22 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 5 | 23 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 5 | 24 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 6 | 1 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 6 | 2 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 6 | 3 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 6 | 4 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 6 | 5 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 6 | 6 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 6 | 7 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.13748 | 100 | 4.5 | 100 | 1.0449
3 | 6 | 8 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.5185 | 100 | 4.5 | 100 | 0.6639
3 | 6 | 9 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.0645 | 100 | 4.5 | 100 | 0.11791
3 | 6 | 10 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.6262 | 100 | 4.0562 | 90.138 | 0
3 | 6 | 11 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.0701 | 100 | 3.6123 | 80.2743 | 0
3 | 6 | 12 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.3372 | 100 | 3.3452 | 74.3387 | 0
3 | 6 | 13 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.4471 | 100 | 3.2353 | 71.8946 | 0
3 | 6 | 14 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.3332 | 100 | 3.3492 | 74.426 | 0
3 | 6 | 15 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.0347 | 100 | 3.6477 | 81.0599 | 0
3 | 6 | 16 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.6105 | 100 | 4.0719 | 90.4871 | 0
3 | 6 | 17 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.0763 | 100 | 4.5 | 100 | 0.10613
3 | 6 | 18 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.53028 | 100 | 4.5 | 100 | 0.65212
3 | 6 | 19 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.10998 | 100 | 4.5 | 100 | 1.0724
3 | 6 | 20 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 6 | 21 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 6 | 22 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 6 | 23 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 6 | 24 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 7 | 1 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 7 | 2 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 7 | 3 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 7 | 4 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 7 | 5 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 7 | 6 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 7 | 7 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.074632 | 100 | 4.5 | 100 | 1.1078
3 | 7 | 8 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.38494 | 100 | 4.5 | 100 | 0.79746
3 | 7 | 9 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.83666 | 100 | 4.5 | 100 | 0.34574
3 | 7 | 10 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.3237 | 100 | 4.3587 | 96.8592 | 0
3 | 7 | 11 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.7322 | 100 | 3.9502 | 87.7812 | 0
3 | 7 | 12 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.0229 | 100 | 3.6595 | 81.3218 | 0
3 | 7 | 13 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.129 | 100 | 3.5534 | 78.965 | 0
3 | 7 | 14 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.0622 | 100 | 3.6202 | 80.4489 | 0
3 | 7 | 15 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.8265 | 100 | 3.8559 | 85.6862 | 0
3 | 7 | 16 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.4219 | 100 | 4.2605 | 94.677 | 0
3 | 7 | 17 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.9545 | 100 | 4.5 | 100 | 0.2279
3 | 7 | 18 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.48707 | 100 | 4.5 | 100 | 0.69533
3 | 7 | 19 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.11391 | 100 | 4.5 | 100 | 1.0685
3 | 7 | 20 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 7 | 21 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 7 | 22 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 7 | 23 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 7 | 24 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 8 | 1 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 8 | 2 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 8 | 3 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 8 | 4 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 8 | 5 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 8 | 6 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 8 | 7 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.043208 | 100 | 4.5 | 100 | 1.1392
3 | 8 | 8 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.39673 | 100 | 4.5 | 100 | 0.78567
3 | 8 | 9 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.9113 | 100 | 4.5 | 100 | 0.2711
3 | 8 | 10 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.4416 | 100 | 4.2408 | 94.2405 | 0
3 | 8 | 11 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.8854 | 100 | 3.797 | 84.3769 | 0
3 | 8 | 12 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.1879 | 100 | 3.4945 | 77.6556 | 0
3 | 8 | 13 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.3136 | 100 | 3.3688 | 74.8624 | 0
3 | 8 | 14 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.2036 | 100 | 3.4788 | 77.3065 | 0
3 | 8 | 15 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.9444 | 100 | 3.738 | 83.0676 | 0
3 | 8 | 16 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.5044 | 100 | 4.178 | 92.8439 | 0
3 | 8 | 17 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.982 | 100 | 4.5 | 100 | 0.2004
3 | 8 | 18 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.45172 | 100 | 4.5 | 100 | 0.73068
3 | 8 | 19 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.054992 | 100 | 4.5 | 100 | 1.1274
3 | 8 | 20 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 8 | 21 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 8 | 22 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 8 | 23 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 8 | 24 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 9 | 1 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 9 | 2 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 9 | 3 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 9 | 4 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 9 | 5 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 9 | 6 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 9 | 7 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.035352 | 100 | 4.5 | 100 | 1.147
3 | 9 | 8 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.51064 | 100 | 4.5 | 100 | 0.67176
3 | 9 | 9 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.2177 | 100 | 4.4647 | 99.216 | 0
3 | 9 | 10 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.8658 | 100 | 3.8166 | 84.8133 | 0
3 | 9 | 11 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.3568 | 100 | 3.3256 | 73.9022 | 0
3 | 9 | 12 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.6632 | 100 | 3.0192 | 67.0937 | 0
3 | 9 | 13 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.7535 | 100 | 2.9289 | 65.086 | 0
3 | 9 | 14 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.5964 | 100 | 3.086 | 68.5776 | 0
3 | 9 | 15 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.2115 | 100 | 3.4709 | 77.1319 | 0
3 | 9 | 16 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.6969 | 100 | 3.9855 | 88.5668 | 0
3 | 9 | 17 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.037 | 100 | 4.5 | 100 | 0.14541
3 | 9 | 18 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.33781 | 100 | 4.5 | 100 | 0.84459
3 | 9 | 19 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.003928 | 100 | 4.5 | 100 | 1.1785
3 | 9 | 20 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 9 | 21 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 9 | 22 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 9 | 23 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 9 | 24 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 10 | 1 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 10 | 2 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 10 | 3 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 10 | 4 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 10 | 5 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 10 | 6 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 10 | 7 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 10 | 8 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.53814 | 100 | 4.5 | 100 | 0.64426
3 | 10 | 9 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.4376 | 100 | 4.2448 | 94.3278 | 0
3 | 10 | 10 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.129 | 100 | 3.5534 | 78.965 | 0
3 | 10 | 11 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.6278 | 100 | 3.0546 | 67.8793 | 0
3 | 10 | 12 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.9146 | 100 | 2.7678 | 61.5072 | 0
3 | 10 | 13 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.9617 | 100 | 2.7207 | 60.4597 | 0
3 | 10 | 14 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.73 | 100 | 2.9524 | 65.6098 | 0
3 | 10 | 15 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.29 | 100 | 3.3924 | 75.3861 | 0
3 | 10 | 16 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.6773 | 100 | 4.0051 | 89.0032 | 0
3 | 10 | 17 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.93879 | 100 | 4.5 | 100 | 0.24361
3 | 10 | 18 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.12177 | 100 | 4.5 | 100 | 1.0606
3 | 10 | 19 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 10 | 20 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 10 | 21 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 10 | 22 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 10 | 23 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 10 | 24 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 11 | 1 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 11 | 2 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 11 | 3 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 11 | 4 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 11 | 5 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 11 | 6 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 11 | 7 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 11 | 8 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.31817 | 100 | 4.5 | 100 | 0.86423
3 | 11 | 9 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.2923 | 100 | 4.3901 | 97.5575 | 0
3 | 11 | 10 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.0229 | 100 | 3.6595 | 81.3218 | 0
3 | 11 | 11 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.5296 | 100 | 3.1528 | 70.0615 | 0
3 | 11 | 12 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.8085 | 100 | 2.8739 | 63.864 | 0
3 | 11 | 13 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.836 | 100 | 2.8464 | 63.253 | 0
3 | 11 | 14 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.6396 | 100 | 3.0428 | 67.6174 | 0
3 | 11 | 15 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.1997 | 100 | 3.4827 | 77.3938 | 0
3 | 11 | 16 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.5791 | 100 | 4.1033 | 91.1854 | 0
3 | 11 | 17 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.6874 | 100 | 4.5 | 100 | 0.495
3 | 11 | 18 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 11 | 19 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 11 | 20 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 11 | 21 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 11 | 22 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 11 | 23 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 11 | 24 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 12 | 1 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 12 | 2 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 12 | 3 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 12 | 4 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 12 | 5 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 12 | 6 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 12 | 7 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 12 | 8 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.12962 | 100 | 4.5 | 100 | 1.0528
3 | 12 | 9 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.0723 | 100 | 4.5 | 100 | 0.11006
3 | 12 | 10 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.8344 | 100 | 3.848 | 85.5116 | 0
3 | 12 | 11 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.3804 | 100 | 3.302 | 73.3785 | 0
3 | 12 | 12 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.7142 | 100 | 2.9682 | 65.9589 | 0
3 | 12 | 13 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.8046 | 100 | 2.8778 | 63.9513 | 0
3 | 12 | 14 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.6357 | 100 | 3.0467 | 67.7047 | 0
3 | 12 | 15 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.2311 | 100 | 3.4513 | 76.6955 | 0
3 | 12 | 16 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.6458 | 100 | 4.0366 | 89.7015 | 0
3 | 12 | 17 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.7581 | 100 | 4.5 | 100 | 0.4243
3 | 12 | 18 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.007856 | 100 | 4.5 | 100 | 1.1745
3 | 12 | 19 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 12 | 20 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 12 | 21 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 12 | 22 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 12 | 23 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 12 | 24 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
4 | 1 | 1 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 1 | 2 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 1 | 3 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 1 | 4 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 1 | 5 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 1 | 6 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 1 | 7 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 1 | 8 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.085712 | 100 | 5.5967 | 65.8434 | 0
4 | 1 | 9 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.93504 | 100 | 4.7474 | 55.8513 | 0
4 | 1 | 10 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.7259 | 100 | 3.9565 | 46.5467 | 0
4 | 1 | 11 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.322 | 100 | 3.3604 | 39.5339 | 0
4 | 1 | 12 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.7077 | 100 | 2.9747 | 34.9962 | 0
4 | 1 | 13 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.8519 | 100 | 2.8305 | 33.3003 | 0
4 | 1 | 14 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.7428 | 100 | 2.9396 | 34.5837 | 0
4 | 1 | 15 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.4038 | 100 | 3.2786 | 38.5714 | 0
4 | 1 | 16 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.835 | 100 | 3.8474 | 45.2633 | 0
4 | 1 | 17 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.1065 | 100 | 4.5759 | 53.8345 | 0
4 | 1 | 18 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.15584 | 100 | 5.5266 | 65.0184 | 0
4 | 1 | 19 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 1 | 20 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 1 | 21 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 1 | 22 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 1 | 23 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 1 | 24 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 2 | 1 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 2 | 2 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 2 | 3 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 2 | 4 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 2 | 5 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 2 | 6 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 2 | 7 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 2 | 8 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.14026 | 100 | 5.5421 | 65.2017 | 0
4 | 2 | 9 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.0208 | 100 | 4.6616 | 54.8429 | 0
4 | 2 | 10 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.8116 | 100 | 3.8708 | 45.5384 | 0
4 | 2 | 11 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.4311 | 100 | 3.2513 | 38.2505 | 0
4 | 2 | 12 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.848 | 100 | 2.8344 | 33.3462 | 0
4 | 2 | 13 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 3.0116 | 100 | 2.6708 | 31.4211 | 0
4 | 2 | 14 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.9337 | 100 | 2.7487 | 32.3378 | 0
4 | 2 | 15 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.6103 | 100 | 3.0721 | 36.1421 | 0
4 | 2 | 16 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.0727 | 100 | 3.6097 | 42.4674 | 0
4 | 2 | 17 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.3519 | 100 | 4.3305 | 50.9469 | 0
4 | 2 | 18 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.35454 | 100 | 5.3279 | 62.6808 | 0
4 | 2 | 19 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 2 | 20 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 2 | 21 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 2 | 22 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 2 | 23 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 2 | 24 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 3 | 1 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 3 | 2 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 3 | 3 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 3 | 4 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 3 | 5 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 3 | 6 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 3 | 7 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.003896 | 100 | 5.6785 | 66.8059 | 0
4 | 3 | 8 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.32337 | 100 | 5.359 | 63.0474 | 0
4 | 3 | 9 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.1727 | 100 | 4.5097 | 53.0553 | 0
4 | 3 | 10 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.9324 | 100 | 3.75 | 44.1175 | 0
4 | 3 | 11 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.5012 | 100 | 3.1812 | 37.4255 | 0
4 | 3 | 12 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.8947 | 100 | 2.7877 | 32.7961 | 0
4 | 3 | 13 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 3.0428 | 100 | 2.6396 | 31.0544 | 0
4 | 3 | 14 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.9726 | 100 | 2.7098 | 31.8794 | 0
4 | 3 | 15 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.5753 | 100 | 3.1071 | 36.5546 | 0
4 | 3 | 16 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.0415 | 100 | 3.6409 | 42.8341 | 0
4 | 3 | 17 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.3363 | 100 | 4.3461 | 51.1303 | 0
4 | 3 | 18 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.50258 | 100 | 5.1798 | 60.939 | 0
4 | 3 | 19 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.003896 | 100 | 5.6785 | 66.8059 | 0
4 | 3 | 20 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 3 | 21 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 3 | 22 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 3 | 23 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 3 | 24 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 4 | 1 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 4 | 2 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 4 | 3 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 4 | 4 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 4 | 5 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 4 | 6 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 4 | 7 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.05844 | 100 | 5.624 | 66.1642 | 0
4 | 4 | 8 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.56492 | 100 | 5.1175 | 60.2056 | 0
4 | 4 | 9 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.3013 | 100 | 4.3811 | 51.5428 | 0
4 | 4 | 10 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.9792 | 100 | 3.7032 | 43.5674 | 0
4 | 4 | 11 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.4895 | 100 | 3.1929 | 37.563 | 0
4 | 4 | 12 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.8012 | 100 | 2.8812 | 33.8962 | 0
4 | 4 | 13 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.8986 | 100 | 2.7838 | 32.7503 | 0
4 | 4 | 14 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.7545 | 100 | 2.9279 | 34.4462 | 0
4 | 4 | 15 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.4077 | 100 | 3.2747 | 38.5256 | 0
4 | 4 | 16 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.8701 | 100 | 3.8123 | 44.8508 | 0
4 | 4 | 17 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.2233 | 100 | 4.4591 | 52.4595 | 0
4 | 4 | 18 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.51427 | 100 | 5.1681 | 60.8015 | 0
4 | 4 | 19 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.03896 | 100 | 5.6434 | 66.3934 | 0
4 | 4 | 20 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 4 | 21 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 4 | 22 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 4 | 23 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 4 | 24 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 5 | 1 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 5 | 2 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 5 | 3 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 5 | 4 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 5 | 5 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 5 | 6 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 5 | 7 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.14026 | 100 | 5.5421 | 65.2017 | 0
4 | 5 | 8 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.62336 | 100 | 5.059 | 59.5181 | 0
4 | 5 | 9 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.2701 | 100 | 4.4123 | 51.9095 | 0
4 | 5 | 10 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.8779 | 100 | 3.8045 | 44.7592 | 0
4 | 5 | 11 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.3376 | 100 | 3.3448 | 39.3506 | 0
4 | 5 | 12 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.622 | 100 | 3.0604 | 36.0046 | 0
4 | 5 | 13 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.6999 | 100 | 2.9825 | 35.0879 | 0
4 | 5 | 14 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.5636 | 100 | 3.1188 | 36.6921 | 0
4 | 5 | 15 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.2363 | 100 | 3.4461 | 40.5423 | 0
4 | 5 | 16 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.7415 | 100 | 3.9409 | 46.3634 | 0
4 | 5 | 17 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.1298 | 100 | 4.5526 | 53.5595 | 0
4 | 5 | 18 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.52206 | 100 | 5.1603 | 60.7098 | 0
4 | 5 | 19 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.074024 | 100 | 5.6084 | 65.9809 | 0
4 | 5 | 20 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 5 | 21 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 5 | 22 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 5 | 23 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 5 | 24 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 6 | 1 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 6 | 2 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 6 | 3 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 6 | 4 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 6 | 5 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 6 | 6 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 6 | 7 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.13636 | 100 | 5.546 | 65.2475 | 0
4 | 6 | 8 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.51427 | 100 | 5.1681 | 60.8015 | 0
4 | 6 | 9 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.0558 | 100 | 4.6266 | 54.4304 | 0
4 | 6 | 10 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.6129 | 100 | 4.0695 | 47.876 | 0
4 | 6 | 11 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.0532 | 100 | 3.6292 | 42.6966 | 0
4 | 6 | 12 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.3181 | 100 | 3.3643 | 39.5798 | 0
4 | 6 | 13 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.4272 | 100 | 3.2552 | 38.2964 | 0
4 | 6 | 14 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.3142 | 100 | 3.3682 | 39.6256 | 0
4 | 6 | 15 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.0181 | 100 | 3.6643 | 43.1091 | 0
4 | 6 | 16 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.5974 | 100 | 4.085 | 48.0593 | 0
4 | 6 | 17 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.0675 | 100 | 4.6149 | 54.2929 | 0
4 | 6 | 18 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.52596 | 100 | 5.1564 | 60.664 | 0
4 | 6 | 19 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.10909 | 100 | 5.5733 | 65.5684 | 0
4 | 6 | 20 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 6 | 21 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 6 | 22 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 6 | 23 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 6 | 24 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 7 | 1 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 7 | 2 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 7 | 3 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 7 | 4 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 7 | 5 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 7 | 6 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 7 | 7 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.074024 | 100 | 5.6084 | 65.9809 | 0
4 | 7 | 8 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.38181 | 100 | 5.3006 | 62.3599 | 0
4 | 7 | 9 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.82985 | 100 | 4.8526 | 57.0888 | 0
4 | 7 | 10 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.313 | 100 | 4.3694 | 51.4053 | 0
4 | 7 | 11 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.7181 | 100 | 3.9643 | 46.6384 | 0
4 | 7 | 12 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.0064 | 100 | 3.676 | 43.2466 | 0
4 | 7 | 13 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.1116 | 100 | 3.5708 | 42.009 | 0
4 | 7 | 14 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.0454 | 100 | 3.637 | 42.7882 | 0
4 | 7 | 15 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.8116 | 100 | 3.8708 | 45.5384 | 0
4 | 7 | 16 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.4104 | 100 | 4.272 | 50.2594 | 0
4 | 7 | 17 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.94673 | 100 | 4.7357 | 55.7138 | 0
4 | 7 | 18 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.4831 | 100 | 5.1993 | 61.1682 | 0
4 | 7 | 19 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.11298 | 100 | 5.5694 | 65.5225 | 0
4 | 7 | 20 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 7 | 21 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 7 | 22 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 7 | 23 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 7 | 24 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 8 | 1 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 8 | 2 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 8 | 3 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 8 | 4 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 8 | 5 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 8 | 6 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 8 | 7 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.042856 | 100 | 5.6395 | 66.3476 | 0
4 | 8 | 8 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.3935 | 100 | 5.2889 | 62.2224 | 0
4 | 8 | 9 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.90387 | 100 | 4.7785 | 56.218 | 0
4 | 8 | 10 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.4298 | 100 | 4.2526 | 50.0302 | 0
4 | 8 | 11 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.8701 | 100 | 3.8123 | 44.8508 | 0
4 | 8 | 12 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.1701 | 100 | 3.5123 | 41.3215 | 0
4 | 8 | 13 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.2947 | 100 | 3.3877 | 39.8548 | 0
4 | 8 | 14 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.1857 | 100 | 3.4967 | 41.1382 | 0
4 | 8 | 15 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.9285 | 100 | 3.7539 | 44.1633 | 0
4 | 8 | 16 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.4922 | 100 | 4.1902 | 49.2968 | 0
4 | 8 | 17 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.974 | 100 | 4.7084 | 55.3929 | 0
4 | 8 | 18 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.44804 | 100 | 5.2344 | 61.5807 | 0
4 | 8 | 19 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.054544 | 100 | 5.6279 | 66.2101 | 0
4 | 8 | 20 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 8 | 21 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 8 | 22 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 8 | 23 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 8 | 24 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 9 | 1 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 9 | 2 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 9 | 3 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 9 | 4 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 9 | 5 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 9 | 6 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 9 | 7 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.035064 | 100 | 5.6473 | 66.4392 | 0
4 | 9 | 8 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.50648 | 100 | 5.1759 | 60.8932 | 0
4 | 9 | 9 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.2078 | 100 | 4.4746 | 52.6428 | 0
4 | 9 | 10 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.8506 | 100 | 3.8318 | 45.08 | 0
4 | 9 | 11 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.3376 | 100 | 3.3448 | 39.3506 | 0
4 | 9 | 12 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.6415 | 100 | 3.0409 | 35.7754 | 0
4 | 9 | 13 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.7311 | 100 | 2.9513 | 34.7212 | 0
4 | 9 | 14 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.5753 | 100 | 3.1071 | 36.5546 | 0
4 | 9 | 15 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.1934 | 100 | 3.489 | 41.0465 | 0
4 | 9 | 16 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.6831 | 100 | 3.9993 | 47.0509 | 0
4 | 9 | 17 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.0285 | 100 | 4.6539 | 54.7512 | 0
4 | 9 | 18 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.33506 | 100 | 5.3473 | 62.9099 | 0
4 | 9 | 19 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.003896 | 100 | 5.6785 | 66.8059 | 0
4 | 9 | 20 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 9 | 21 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 9 | 22 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 9 | 23 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 9 | 24 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 10 | 1 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 10 | 2 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 10 | 3 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 10 | 4 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 10 | 5 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 10 | 6 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 10 | 7 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 10 | 8 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.53375 | 100 | 5.1486 | 60.5723 | 0
4 | 10 | 9 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.4259 | 100 | 4.2565 | 50.076 | 0
4 | 10 | 10 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.1116 | 100 | 3.5708 | 42.009 | 0
4 | 10 | 11 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.6064 | 100 | 3.076 | 36.188 | 0
4 | 10 | 12 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.8908 | 100 | 2.7916 | 32.842 | 0
4 | 10 | 13 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.9376 | 100 | 2.7448 | 32.292 | 0
4 | 10 | 14 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.7077 | 100 | 2.9747 | 34.9962 | 0
4 | 10 | 15 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.2714 | 100 | 3.411 | 40.1298 | 0
4 | 10 | 16 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.6636 | 100 | 4.0188 | 47.2801 | 0
4 | 10 | 17 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.93114 | 100 | 4.7513 | 55.8971 | 0
4 | 10 | 18 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.12078 | 100 | 5.5616 | 65.4309 | 0
4 | 10 | 19 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 10 | 20 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 10 | 21 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 10 | 22 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 10 | 23 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 10 | 24 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 11 | 1 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 11 | 2 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 11 | 3 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 11 | 4 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 11 | 5 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 11 | 6 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 11 | 7 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 11 | 8 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.31558 | 100 | 5.3668 | 63.1391 | 0
4 | 11 | 9 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.2818 | 100 | 4.4006 | 51.772 | 0
4 | 11 | 10 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.0064 | 100 | 3.676 | 43.2466 | 0
4 | 11 | 11 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.509 | 100 | 3.1734 | 37.3338 | 0
4 | 11 | 12 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.7856 | 100 | 2.8968 | 34.0795 | 0
4 | 11 | 13 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.8129 | 100 | 2.8695 | 33.7587 | 0
4 | 11 | 14 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.6181 | 100 | 3.0643 | 36.0504 | 0
4 | 11 | 15 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.1818 | 100 | 3.5006 | 41.184 | 0
4 | 11 | 16 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.5662 | 100 | 4.1162 | 48.426 | 0
4 | 11 | 17 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.6818 | 100 | 5.0006 | 58.8306 | 0
4 | 11 | 18 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 11 | 19 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 11 | 20 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 11 | 21 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 11 | 22 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 11 | 23 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 11 | 24 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 12 | 1 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 12 | 2 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 12 | 3 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 12 | 4 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 12 | 5 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 12 | 6 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 12 | 7 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 12 | 8 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.12857 | 100 | 5.5538 | 65.3392 | 0
4 | 12 | 9 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.0636 | 100 | 4.6188 | 54.3387 | 0
4 | 12 | 10 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.8194 | 100 | 3.863 | 45.4467 | 0
4 | 12 | 11 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.361 | 100 | 3.3214 | 39.0756 | 0
4 | 12 | 12 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.6921 | 100 | 2.9903 | 35.1796 | 0
4 | 12 | 13 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.7817 | 100 | 2.9007 | 34.1254 | 0
4 | 12 | 14 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.6142 | 100 | 3.0682 | 36.0963 | 0
4 | 12 | 15 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 2.2129 | 100 | 3.4695 | 40.8173 | 0
4 | 12 | 16 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 1.6324 | 100 | 4.05 | 47.6468 | 0
4 | 12 | 17 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.75193 | 100 | 4.9305 | 58.0056 | 0
4 | 12 | 18 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0.007792 | 100 | 5.6746 | 66.7601 | 0
4 | 12 | 19 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 12 | 20 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 12 | 21 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 12 | 22 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 12 | 23 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
4 | 12 | 24 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
5 | 1 | 1 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 1 | 2 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 1 | 3 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 1 | 4 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 1 | 5 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 1 | 6 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 1 | 7 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 1 | 8 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.085008 | 100 | 7.5974 | 89.3811 | 0
5 | 1 | 9 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.92736 | 100 | 6.755 | 79.4711 | 0
5 | 1 | 10 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.7118 | 100 | 5.9706 | 70.2429 | 0
5 | 1 | 11 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.3029 | 100 | 5.3795 | 63.2877 | 0
5 | 1 | 12 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.6855 | 100 | 4.9969 | 58.7873 | 0
5 | 1 | 13 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.8284 | 100 | 4.854 | 57.1053 | 0
5 | 1 | 14 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.7203 | 100 | 4.9621 | 58.3782 | 0
5 | 1 | 15 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.3841 | 100 | 5.2983 | 62.3331 | 0
5 | 1 | 16 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.8199 | 100 | 5.8625 | 68.9701 | 0
5 | 1 | 17 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.0974 | 100 | 6.585 | 77.4709 | 0
5 | 1 | 18 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.15456 | 100 | 7.5278 | 88.5628 | 0
5 | 1 | 19 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 1 | 20 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 1 | 21 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 1 | 22 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 1 | 23 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 1 | 24 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 2 | 1 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 2 | 2 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 2 | 3 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 2 | 4 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 2 | 5 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 2 | 6 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 2 | 7 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 2 | 8 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.1391 | 100 | 7.5433 | 88.7447 | 0
5 | 2 | 9 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.0124 | 100 | 6.67 | 78.471 | 0
5 | 2 | 10 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.7968 | 100 | 5.8856 | 69.2428 | 0
5 | 2 | 11 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.4111 | 100 | 5.2713 | 62.0149 | 0
5 | 2 | 12 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.8246 | 100 | 4.8578 | 57.1508 | 0
5 | 2 | 13 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.9869 | 100 | 4.6955 | 55.2415 | 0
5 | 2 | 14 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.9096 | 100 | 4.7728 | 56.1507 | 0
5 | 2 | 15 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.5889 | 100 | 5.0935 | 59.9238 | 0
5 | 2 | 16 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.0556 | 100 | 5.6268 | 66.1971 | 0
5 | 2 | 17 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.3408 | 100 | 6.3416 | 74.607 | 0
5 | 2 | 18 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.35162 | 100 | 7.3308 | 86.2444 | 0
5 | 2 | 19 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 2 | 20 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 2 | 21 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 2 | 22 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 2 | 23 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 2 | 24 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 3 | 1 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 3 | 2 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 3 | 3 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 3 | 4 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 3 | 5 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 3 | 6 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 3 | 7 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.003864 | 100 | 7.6785 | 90.3357 | 0
5 | 3 | 8 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.32071 | 100 | 7.3617 | 86.6081 | 0
5 | 3 | 9 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.1631 | 100 | 6.5193 | 76.6981 | 0
5 | 3 | 10 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.9165 | 100 | 5.7659 | 67.8336 | 0
5 | 3 | 11 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.4807 | 100 | 5.2017 | 61.1966 | 0
5 | 3 | 12 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.871 | 100 | 4.8114 | 56.6053 | 0
5 | 3 | 13 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 3.0178 | 100 | 4.6646 | 54.8778 | 0
5 | 3 | 14 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.9482 | 100 | 4.7342 | 55.6961 | 0
5 | 3 | 15 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.5541 | 100 | 5.1283 | 60.3329 | 0
5 | 3 | 16 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.0247 | 100 | 5.6577 | 66.5608 | 0
5 | 3 | 17 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.3254 | 100 | 6.357 | 74.7888 | 0
5 | 3 | 18 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.49846 | 100 | 7.1839 | 84.517 | 0
5 | 3 | 19 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.003864 | 100 | 7.6785 | 90.3357 | 0
5 | 3 | 20 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 3 | 21 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 3 | 22 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 3 | 23 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 3 | 24 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 4 | 1 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 4 | 2 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 4 | 3 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 4 | 4 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 4 | 5 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 4 | 6 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 4 | 7 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.05796 | 100 | 7.6244 | 89.6993 | 0
5 | 4 | 8 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.56028 | 100 | 7.1221 | 83.7896 | 0
5 | 4 | 9 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.2906 | 100 | 6.3918 | 75.1979 | 0
5 | 4 | 10 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.9629 | 100 | 5.7195 | 67.2881 | 0
5 | 4 | 11 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.4691 | 100 | 5.2133 | 61.333 | 0
5 | 4 | 12 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.7782 | 100 | 4.9042 | 57.6963 | 0
5 | 4 | 13 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.8748 | 100 | 4.8076 | 56.5598 | 0
5 | 4 | 14 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.7318 | 100 | 4.9506 | 58.2418 | 0
5 | 4 | 15 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.388 | 100 | 5.2944 | 62.2876 | 0
5 | 4 | 16 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.8547 | 100 | 5.8277 | 68.5609 | 0
5 | 4 | 17 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.2133 | 100 | 6.4691 | 76.1071 | 0
5 | 4 | 18 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.51005 | 100 | 7.1724 | 84.3806 | 0
5 | 4 | 19 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.03864 | 100 | 7.6438 | 89.9266 | 0
5 | 4 | 20 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 4 | 21 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 4 | 22 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 4 | 23 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 4 | 24 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 5 | 1 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 5 | 2 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 5 | 3 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 5 | 4 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 5 | 5 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 5 | 6 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 5 | 7 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.1391 | 100 | 7.5433 | 88.7447 | 0
5 | 5 | 8 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.61824 | 100 | 7.0642 | 83.1078 | 0
5 | 5 | 9 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.2597 | 100 | 6.4227 | 75.5616 | 0
5 | 5 | 10 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.8624 | 100 | 5.82 | 68.47 | 0
5 | 5 | 11 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.3184 | 100 | 5.364 | 63.1059 | 0
5 | 5 | 12 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.6005 | 100 | 5.0819 | 59.7874 | 0
5 | 5 | 13 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.6778 | 100 | 5.0046 | 58.8782 | 0
5 | 5 | 14 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.5425 | 100 | 5.1399 | 60.4693 | 0
5 | 5 | 15 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.2179 | 100 | 5.4645 | 64.2878 | 0
5 | 5 | 16 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.7272 | 100 | 5.9552 | 70.0611 | 0
5 | 5 | 17 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.1206 | 100 | 6.5618 | 77.1981 | 0
5 | 5 | 18 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.51778 | 100 | 7.1646 | 84.2897 | 0
5 | 5 | 19 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.073416 | 100 | 7.609 | 89.5175 | 0
5 | 5 | 20 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 5 | 21 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 5 | 22 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 5 | 23 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 5 | 24 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 6 | 1 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 6 | 2 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 6 | 3 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 6 | 4 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 6 | 5 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 6 | 6 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 6 | 7 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.13524 | 100 | 7.5472 | 88.7901 | 0
5 | 6 | 8 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.51005 | 100 | 7.1724 | 84.3806 | 0
5 | 6 | 9 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.0471 | 100 | 6.6353 | 78.0618 | 0
5 | 6 | 10 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.5997 | 100 | 6.0827 | 71.5612 | 0
5 | 6 | 11 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.0363 | 100 | 5.6461 | 66.4244 | 0
5 | 6 | 12 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.2991 | 100 | 5.3833 | 63.3332 | 0
5 | 6 | 13 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.4073 | 100 | 5.2751 | 62.0603 | 0
5 | 6 | 14 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.2952 | 100 | 5.3872 | 63.3786 | 0
5 | 6 | 15 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.0016 | 100 | 5.6808 | 66.8335 | 0
5 | 6 | 16 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.5842 | 100 | 6.0982 | 71.7431 | 0
5 | 6 | 17 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.0587 | 100 | 6.6237 | 77.9255 | 0
5 | 6 | 18 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.52164 | 100 | 7.1608 | 84.2442 | 0
5 | 6 | 19 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.10819 | 100 | 7.5742 | 89.1083 | 0
5 | 6 | 20 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 6 | 21 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 6 | 22 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 6 | 23 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 6 | 24 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 7 | 1 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 7 | 2 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 7 | 3 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 7 | 4 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 7 | 5 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 7 | 6 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 7 | 7 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.073416 | 100 | 7.609 | 89.5175 | 0
5 | 7 | 8 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.37867 | 100 | 7.3037 | 85.9262 | 0
5 | 7 | 9 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.82303 | 100 | 6.8594 | 80.6984 | 0
5 | 7 | 10 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.3022 | 100 | 6.3802 | 75.0616 | 0
5 | 7 | 11 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.704 | 100 | 5.9784 | 70.3338 | 0
5 | 7 | 12 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.99 | 100 | 5.6924 | 66.9699 | 0
5 | 7 | 13 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.0943 | 100 | 5.5881 | 65.7425 | 0
5 | 7 | 14 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.0286 | 100 | 5.6538 | 66.5153 | 0
5 | 7 | 15 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.7968 | 100 | 5.8856 | 69.2428 | 0
5 | 7 | 16 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.3988 | 100 | 6.2836 | 73.9251 | 0
5 | 7 | 17 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.93895 | 100 | 6.7434 | 79.3347 | 0
5 | 7 | 18 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.47914 | 100 | 7.2033 | 84.7443 | 0
5 | 7 | 19 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.11206 | 100 | 7.5703 | 89.0629 | 0
5 | 7 | 20 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 7 | 21 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 7 | 22 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 7 | 23 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 7 | 24 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 8 | 1 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 8 | 2 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 8 | 3 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 8 | 4 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 8 | 5 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 8 | 6 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 8 | 7 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.042504 | 100 | 7.6399 | 89.8811 | 0
5 | 8 | 8 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.39026 | 100 | 7.2921 | 85.7898 | 0
5 | 8 | 9 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.89645 | 100 | 6.786 | 79.8347 | 0
5 | 8 | 10 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.4181 | 100 | 6.2643 | 73.6978 | 0
5 | 8 | 11 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.8547 | 100 | 5.8277 | 68.5609 | 0
5 | 8 | 12 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.1522 | 100 | 5.5302 | 65.0606 | 0
5 | 8 | 13 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.2759 | 100 | 5.4065 | 63.6059 | 0
5 | 8 | 14 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.1677 | 100 | 5.5147 | 64.8788 | 0
5 | 8 | 15 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.9127 | 100 | 5.7697 | 67.8791 | 0
5 | 8 | 16 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.4799 | 100 | 6.2025 | 72.9704 | 0
5 | 8 | 17 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.966 | 100 | 6.7164 | 79.0165 | 0
5 | 8 | 18 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.44436 | 100 | 7.238 | 85.1534 | 0
5 | 8 | 19 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.054096 | 100 | 7.6283 | 89.7448 | 0
5 | 8 | 20 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 8 | 21 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 8 | 22 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 8 | 23 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 8 | 24 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 9 | 1 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 9 | 2 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 9 | 3 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 9 | 4 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 9 | 5 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 9 | 6 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 9 | 7 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.034776 | 100 | 7.6476 | 89.972 | 0
5 | 9 | 8 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.50232 | 100 | 7.1801 | 84.4715 | 0
5 | 9 | 9 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.1978 | 100 | 6.4846 | 76.2889 | 0
5 | 9 | 10 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.8354 | 100 | 5.847 | 68.7882 | 0
5 | 9 | 11 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.3184 | 100 | 5.364 | 63.1059 | 0
5 | 9 | 12 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.6198 | 100 | 5.0626 | 59.5601 | 0
5 | 9 | 13 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.7087 | 100 | 4.9737 | 58.5145 | 0
5 | 9 | 14 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.5541 | 100 | 5.1283 | 60.3329 | 0
5 | 9 | 15 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.1754 | 100 | 5.507 | 64.7879 | 0
5 | 9 | 16 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.6692 | 100 | 6.0132 | 70.743 | 0
5 | 9 | 17 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.0201 | 100 | 6.6623 | 78.38 | 0
5 | 9 | 18 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.3323 | 100 | 7.3501 | 86.4717 | 0
5 | 9 | 19 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.003864 | 100 | 7.6785 | 90.3357 | 0
5 | 9 | 20 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 9 | 21 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 9 | 22 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 9 | 23 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 9 | 24 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 10 | 1 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 10 | 2 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 10 | 3 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 10 | 4 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 10 | 5 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 10 | 6 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 10 | 7 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 10 | 8 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.52937 | 100 | 7.153 | 84.1533 | 0
5 | 10 | 9 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.4142 | 100 | 6.2682 | 73.7432 | 0
5 | 10 | 10 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.0943 | 100 | 5.5881 | 65.7425 | 0
5 | 10 | 11 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.585 | 100 | 5.0974 | 59.9692 | 0
5 | 10 | 12 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.8671 | 100 | 4.8153 | 56.6507 | 0
5 | 10 | 13 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.9135 | 100 | 4.7689 | 56.1052 | 0
5 | 10 | 14 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.6855 | 100 | 4.9969 | 58.7873 | 0
5 | 10 | 15 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.2527 | 100 | 5.4297 | 63.8787 | 0
5 | 10 | 16 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.6499 | 100 | 6.0325 | 70.9703 | 0
5 | 10 | 17 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.9235 | 100 | 6.7589 | 79.5165 | 0
5 | 10 | 18 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.11978 | 100 | 7.5626 | 88.972 | 0
5 | 10 | 19 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 10 | 20 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 10 | 21 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 10 | 22 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 10 | 23 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 10 | 24 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 11 | 1 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 11 | 2 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 11 | 3 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 11 | 4 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 11 | 5 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 11 | 6 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 11 | 7 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 11 | 8 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.31298 | 100 | 7.3694 | 86.699 | 0
5 | 11 | 9 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.2713 | 100 | 6.4111 | 75.4252 | 0
5 | 11 | 10 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.99 | 100 | 5.6924 | 66.9699 | 0
5 | 11 | 11 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.4884 | 100 | 5.194 | 61.1057 | 0
5 | 11 | 12 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.7628 | 100 | 4.9196 | 57.8781 | 0
5 | 11 | 13 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.7898 | 100 | 4.8926 | 57.5599 | 0
5 | 11 | 14 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.5966 | 100 | 5.0858 | 59.8328 | 0
5 | 11 | 15 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.1638 | 100 | 5.5186 | 64.9242 | 0
5 | 11 | 16 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.5533 | 100 | 6.1291 | 72.1067 | 0
5 | 11 | 17 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.6762 | 100 | 7.0062 | 82.4259 | 0
5 | 11 | 18 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 11 | 19 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 11 | 20 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 11 | 21 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 11 | 22 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 11 | 23 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 11 | 24 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 12 | 1 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 12 | 2 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 12 | 3 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 12 | 4 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 12 | 5 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 12 | 6 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 12 | 7 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 12 | 8 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.12751 | 100 | 7.5549 | 88.881 | 0
5 | 12 | 9 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.0549 | 100 | 6.6275 | 77.9709 | 0
5 | 12 | 10 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.8045 | 100 | 5.8779 | 69.1519 | 0
5 | 12 | 11 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.3416 | 100 | 5.3408 | 62.8331 | 0
5 | 12 | 12 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.67 | 100 | 5.0124 | 58.9691 | 0
5 | 12 | 13 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.7589 | 100 | 4.9235 | 57.9236 | 0
5 | 12 | 14 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.5927 | 100 | 5.0897 | 59.8783 | 0
5 | 12 | 15 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.1948 | 100 | 5.4876 | 64.5606 | 0
5 | 12 | 16 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.619 | 100 | 6.0634 | 71.3339 | 0
5 | 12 | 17 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.74575 | 100 | 6.9366 | 81.6076 | 0
5 | 12 | 18 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.007728 | 100 | 7.6747 | 90.2903 | 0
5 | 12 | 19 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 12 | 20 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 12 | 21 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 12 | 22 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 12 | 23 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
5 | 12 | 24 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 1 | 1 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 1 | 2 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 1 | 3 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 1 | 4 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 1 | 5 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 1 | 6 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 1 | 7 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 1 | 8 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.084304 | 100 | 7.5981 | 89.3894 | 0
6 | 1 | 9 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.91968 | 100 | 6.7627 | 79.5614 | 0
6 | 1 | 10 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.6976 | 100 | 5.9848 | 70.4097 | 0
6 | 1 | 11 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.2839 | 100 | 5.3985 | 63.5121 | 0
6 | 1 | 12 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.6632 | 100 | 5.0192 | 59.0489 | 0
6 | 1 | 13 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.805 | 100 | 4.8774 | 57.3809 | 0
6 | 1 | 14 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.6977 | 100 | 4.9847 | 58.6432 | 0
6 | 1 | 15 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.3643 | 100 | 5.3181 | 62.5654 | 0
6 | 1 | 16 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.8049 | 100 | 5.8775 | 69.1474 | 0
6 | 1 | 17 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.0883 | 100 | 6.5941 | 77.5778 | 0
6 | 1 | 18 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.15328 | 100 | 7.5291 | 88.5779 | 0
6 | 1 | 19 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 1 | 20 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 1 | 21 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 1 | 22 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 1 | 23 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 1 | 24 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 2 | 1 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 2 | 2 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 2 | 3 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 2 | 4 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 2 | 5 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 2 | 6 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 2 | 7 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 2 | 8 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.13795 | 100 | 7.5444 | 88.7582 | 0
6 | 2 | 9 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.004 | 100 | 6.6784 | 78.5696 | 0
6 | 2 | 10 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.7819 | 100 | 5.9005 | 69.4179 | 0
6 | 2 | 11 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.3912 | 100 | 5.2912 | 62.2498 | 0
6 | 2 | 12 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.8012 | 100 | 4.8812 | 57.426 | 0
6 | 2 | 13 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.9621 | 100 | 4.7203 | 55.5325 | 0
6 | 2 | 14 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.8855 | 100 | 4.7969 | 56.4342 | 0
6 | 2 | 15 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.5674 | 100 | 5.115 | 60.176 | 0
6 | 2 | 16 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.0386 | 100 | 5.6438 | 66.3974 | 0
6 | 2 | 17 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.3297 | 100 | 6.3527 | 74.7376 | 0
6 | 2 | 18 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.34871 | 100 | 7.3337 | 86.2787 | 0
6 | 2 | 19 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 2 | 20 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 2 | 21 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 2 | 22 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 2 | 23 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 2 | 24 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 3 | 1 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 3 | 2 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 3 | 3 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 3 | 4 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 3 | 5 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 3 | 6 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 3 | 7 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.003832 | 100 | 7.6786 | 90.3361 | 0
6 | 3 | 8 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.31806 | 100 | 7.3643 | 86.6393 | 0
6 | 3 | 9 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.1534 | 100 | 6.529 | 76.8114 | 0
6 | 3 | 10 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.9007 | 100 | 5.7817 | 68.0203 | 0
6 | 3 | 11 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.4601 | 100 | 5.2223 | 61.4383 | 0
6 | 3 | 12 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.8472 | 100 | 4.8352 | 56.885 | 0
6 | 3 | 13 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.9928 | 100 | 4.6896 | 55.1719 | 0
6 | 3 | 14 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.9238 | 100 | 4.7586 | 55.9833 | 0
6 | 3 | 15 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.533 | 100 | 5.1494 | 60.5817 | 0
6 | 3 | 16 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.008 | 100 | 5.6744 | 66.758 | 0
6 | 3 | 17 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.3144 | 100 | 6.368 | 74.9179 | 0
6 | 3 | 18 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.49433 | 100 | 7.1881 | 84.5656 | 0
6 | 3 | 19 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.003832 | 100 | 7.6786 | 90.3361 | 0
6 | 3 | 20 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 3 | 21 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 3 | 22 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 3 | 23 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 3 | 24 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 4 | 1 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 4 | 2 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 4 | 3 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 4 | 4 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 4 | 5 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 4 | 6 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 4 | 7 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.05748 | 100 | 7.6249 | 89.7049 | 0
6 | 4 | 8 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.55564 | 100 | 7.1268 | 83.8442 | 0
6 | 4 | 9 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.2799 | 100 | 6.4025 | 75.3237 | 0
6 | 4 | 10 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.9467 | 100 | 5.7357 | 67.4793 | 0
6 | 4 | 11 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.4486 | 100 | 5.2338 | 61.5736 | 0
6 | 4 | 12 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.7552 | 100 | 4.9272 | 57.967 | 0
6 | 4 | 13 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.851 | 100 | 4.8314 | 56.8399 | 0
6 | 4 | 14 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.7092 | 100 | 4.9732 | 58.508 | 0
6 | 4 | 15 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.3682 | 100 | 5.3142 | 62.5203 | 0
6 | 4 | 16 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.8394 | 100 | 5.843 | 68.7416 | 0
6 | 4 | 17 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.2032 | 100 | 6.4792 | 76.2253 | 0
6 | 4 | 18 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.50582 | 100 | 7.1766 | 84.4303 | 0
6 | 4 | 19 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.03832 | 100 | 7.6441 | 89.9304 | 0
6 | 4 | 20 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 4 | 21 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 4 | 22 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 4 | 23 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 4 | 24 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 5 | 1 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 5 | 2 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 5 | 3 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 5 | 4 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 5 | 5 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 5 | 6 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 5 | 7 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.13795 | 100 | 7.5444 | 88.7582 | 0
6 | 5 | 8 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.61312 | 100 | 7.0693 | 83.168 | 0
6 | 5 | 9 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.2492 | 100 | 6.4332 | 75.6843 | 0
6 | 5 | 10 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.847 | 100 | 5.8354 | 68.6515 | 0
6 | 5 | 11 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.2992 | 100 | 5.3832 | 63.3318 | 0
6 | 5 | 12 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.5789 | 100 | 5.1035 | 60.0408 | 0
6 | 5 | 13 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.6556 | 100 | 5.0268 | 59.1391 | 0
6 | 5 | 14 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.5215 | 100 | 5.1609 | 60.717 | 0
6 | 5 | 15 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.1996 | 100 | 5.4828 | 64.5039 | 0
6 | 5 | 16 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.7129 | 100 | 5.9695 | 70.2294 | 0
6 | 5 | 17 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.1113 | 100 | 6.5711 | 77.3073 | 0
6 | 5 | 18 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.51349 | 100 | 7.1689 | 84.3401 | 0
6 | 5 | 19 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.072808 | 100 | 7.6096 | 89.5246 | 0
6 | 5 | 20 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 5 | 21 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 5 | 22 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 5 | 23 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 5 | 24 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 6 | 1 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 6 | 2 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 6 | 3 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 6 | 4 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 6 | 5 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 6 | 6 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 6 | 7 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.13412 | 100 | 7.5483 | 88.8033 | 0
6 | 6 | 8 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.50582 | 100 | 7.1766 | 84.4303 | 0
6 | 6 | 9 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.0385 | 100 | 6.6439 | 78.1639 | 0
6 | 6 | 10 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.5864 | 100 | 6.096 | 71.7171 | 0
6 | 6 | 11 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.0195 | 100 | 5.6629 | 66.6228 | 0
6 | 6 | 12 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.28 | 100 | 5.4024 | 63.5572 | 0
6 | 6 | 13 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.3873 | 100 | 5.2951 | 62.2949 | 0
6 | 6 | 14 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.2762 | 100 | 5.4062 | 63.6023 | 0
6 | 6 | 15 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.985 | 100 | 5.6974 | 67.0285 | 0
6 | 6 | 16 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.5711 | 100 | 6.1113 | 71.8974 | 0
6 | 6 | 17 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.05 | 100 | 6.6324 | 78.0286 | 0
6 | 6 | 18 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.51732 | 100 | 7.1651 | 84.2951 | 0
6 | 6 | 19 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.1073 | 100 | 7.5751 | 89.1189 | 0
6 | 6 | 20 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 6 | 21 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 6 | 22 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 6 | 23 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 6 | 24 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 7 | 1 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 7 | 2 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 7 | 3 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 7 | 4 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 7 | 5 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 7 | 6 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 7 | 7 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.072808 | 100 | 7.6096 | 89.5246 | 0
6 | 7 | 8 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.37554 | 100 | 7.3069 | 85.9631 | 0
6 | 7 | 9 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.81622 | 100 | 6.8662 | 80.7786 | 0
6 | 7 | 10 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.2914 | 100 | 6.391 | 75.1884 | 0
6 | 7 | 11 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.6899 | 100 | 5.9925 | 70.4999 | 0
6 | 7 | 12 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.9735 | 100 | 5.7089 | 67.1638 | 0
6 | 7 | 13 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.0769 | 100 | 5.6055 | 65.9465 | 0
6 | 7 | 14 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.0118 | 100 | 5.6706 | 66.7129 | 0
6 | 7 | 15 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.7819 | 100 | 5.9005 | 69.4179 | 0
6 | 7 | 16 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.3872 | 100 | 6.2952 | 74.0614 | 0
6 | 7 | 17 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.93118 | 100 | 6.7512 | 79.4262 | 0
6 | 7 | 18 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.47517 | 100 | 7.2072 | 84.791 | 0
6 | 7 | 19 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.11113 | 100 | 7.5713 | 89.0738 | 0
6 | 7 | 20 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 7 | 21 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 7 | 22 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 7 | 23 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 7 | 24 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 8 | 1 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 8 | 2 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 8 | 3 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 8 | 4 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 8 | 5 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 8 | 6 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 8 | 7 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.042152 | 100 | 7.6402 | 89.8853 | 0
6 | 8 | 8 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.38703 | 100 | 7.2954 | 85.8279 | 0
6 | 8 | 9 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.88902 | 100 | 6.7934 | 79.9221 | 0
6 | 8 | 10 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.4063 | 100 | 6.2761 | 73.836 | 0
6 | 8 | 11 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.8394 | 100 | 5.843 | 68.7416 | 0
6 | 8 | 12 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.1344 | 100 | 5.548 | 65.2703 | 0
6 | 8 | 13 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.257 | 100 | 5.4254 | 63.8277 | 0
6 | 8 | 14 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.1498 | 100 | 5.5326 | 65.09 | 0
6 | 8 | 15 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.8968 | 100 | 5.7856 | 68.0654 | 0
6 | 8 | 16 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.4677 | 100 | 6.2147 | 73.1146 | 0
6 | 8 | 17 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.958 | 100 | 6.7244 | 79.1106 | 0
6 | 8 | 18 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.44068 | 100 | 7.2417 | 85.1967 | 0
6 | 8 | 19 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.053648 | 100 | 7.6288 | 89.75 | 0
6 | 8 | 20 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 8 | 21 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 8 | 22 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 8 | 23 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 8 | 24 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 9 | 1 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 9 | 2 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 9 | 3 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 9 | 4 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 9 | 5 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 9 | 6 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 9 | 7 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.034488 | 100 | 7.6479 | 89.9754 | 0
6 | 9 | 8 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.49816 | 100 | 7.1842 | 84.5205 | 0
6 | 9 | 9 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.1879 | 100 | 6.4945 | 76.4056 | 0
6 | 9 | 10 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.8202 | 100 | 5.8622 | 68.9671 | 0
6 | 9 | 11 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.2992 | 100 | 5.3832 | 63.3318 | 0
6 | 9 | 12 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.5981 | 100 | 5.0843 | 59.8153 | 0
6 | 9 | 13 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.6862 | 100 | 4.9962 | 58.7784 | 0
6 | 9 | 14 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.533 | 100 | 5.1494 | 60.5817 | 0
6 | 9 | 15 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.1574 | 100 | 5.525 | 64.9998 | 0
6 | 9 | 16 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.6554 | 100 | 6.027 | 70.9056 | 0
6 | 9 | 17 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.0116 | 100 | 6.6708 | 78.4794 | 0
6 | 9 | 18 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.32955 | 100 | 7.3528 | 86.5041 | 0
6 | 9 | 19 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.003832 | 100 | 7.6786 | 90.3361 | 0
6 | 9 | 20 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 9 | 21 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 9 | 22 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 9 | 23 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 9 | 24 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 10 | 1 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 10 | 2 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 10 | 3 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 10 | 4 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 10 | 5 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 10 | 6 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 10 | 7 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 10 | 8 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.52498 | 100 | 7.1574 | 84.2049 | 0
6 | 10 | 9 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.4025 | 100 | 6.2799 | 73.881 | 0
6 | 10 | 10 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.0769 | 100 | 5.6055 | 65.9465 | 0
6 | 10 | 11 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.5636 | 100 | 5.1188 | 60.2211 | 0
6 | 10 | 12 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.8433 | 100 | 4.8391 | 56.9301 | 0
6 | 10 | 13 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.8893 | 100 | 4.7931 | 56.3891 | 0
6 | 10 | 14 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.6632 | 100 | 5.0192 | 59.0489 | 0
6 | 10 | 15 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.2341 | 100 | 5.4483 | 64.0982 | 0
6 | 10 | 16 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.6363 | 100 | 6.0461 | 71.131 | 0
6 | 10 | 17 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.91585 | 100 | 6.7666 | 79.6065 | 0
6 | 10 | 18 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.11879 | 100 | 7.5636 | 88.9836 | 0
6 | 10 | 19 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 10 | 20 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 10 | 21 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 10 | 22 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 10 | 23 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 10 | 24 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 11 | 1 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 11 | 2 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 11 | 3 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 11 | 4 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 11 | 5 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 11 | 6 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 11 | 7 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 11 | 8 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.31039 | 100 | 7.372 | 86.7295 | 0
6 | 11 | 9 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.2607 | 100 | 6.4217 | 75.5491 | 0
6 | 11 | 10 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.9735 | 100 | 5.7089 | 67.1638 | 0
6 | 11 | 11 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.4678 | 100 | 5.2146 | 61.3481 | 0
6 | 11 | 12 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.7399 | 100 | 4.9425 | 58.1473 | 0
6 | 11 | 13 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.7667 | 100 | 4.9157 | 57.8317 | 0
6 | 11 | 14 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.5751 | 100 | 5.1073 | 60.0858 | 0
6 | 11 | 15 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.1459 | 100 | 5.5365 | 65.1351 | 0
6 | 11 | 16 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.5405 | 100 | 6.1419 | 72.2581 | 0
6 | 11 | 17 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.6706 | 100 | 7.0118 | 82.4918 | 0
6 | 11 | 18 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 11 | 19 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 11 | 20 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 11 | 21 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 11 | 22 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 11 | 23 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 11 | 24 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 12 | 1 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 12 | 2 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 12 | 3 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 12 | 4 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 12 | 5 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 12 | 6 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 12 | 7 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 12 | 8 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.12646 | 100 | 7.5559 | 88.8935 | 0
6 | 12 | 9 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.0461 | 100 | 6.6363 | 78.0737 | 0
6 | 12 | 10 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.7895 | 100 | 5.8929 | 69.3277 | 0
6 | 12 | 11 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.3222 | 100 | 5.3602 | 63.0613 | 0
6 | 12 | 12 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.6479 | 100 | 5.0345 | 59.2293 | 0
6 | 12 | 13 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.736 | 100 | 4.9464 | 58.1924 | 0
6 | 12 | 14 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.5713 | 100 | 5.1111 | 60.1309 | 0
6 | 12 | 15 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 2.1766 | 100 | 5.5058 | 64.7744 | 0
6 | 12 | 16 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.6056 | 100 | 6.0768 | 71.4917 | 0
6 | 12 | 17 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.73958 | 100 | 6.9428 | 81.6803 | 0
6 | 12 | 18 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0.007664 | 100 | 7.6747 | 90.291 | 0
6 | 12 | 19 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 12 | 20 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 12 | 21 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 12 | 22 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 12 | 23 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 12 | 24 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0

## energy
year | month | Prod Energy Req, MWh | Cooling Energy Req, MWh | Cooling Energy Req after CHP adj., MWh | BESS Charging Energy Req, MWh | Total Energy Req, MWh | Solar Output in MWh | Remaining Energy Demand (after Renewables) MWh | Grid Potential Failures | Grid Failures mitigated | Grid Unavailability, hrs | Grid Peak Energy, MWh | Grid Off Peak Energy, MWh | Final Unserved Energy Req in MWh
1 | 1 | 1391.6667 | 202.895 | 202.895 | 0 | 1594.5617 | 452.5236 | 1142.0381 | 4 | 0 | 14.68 | 233.4955 | 908.5426 | 0
1 | 2 | 1410.7143 | 199.92 | 199.92 | 0 | 1610.6343 | 441.632 | 1169.0023 | 3 | 0 | 11.01 | 219.366 | 949.6363 | 0
1 | 3 | 1259.5238 | 442.68 | 442.68 | 0 | 1702.2038 | 505.6388 | 1196.565 | 4 | 0 | 14.68 | 208.4849 | 988.0801 | 0
1 | 4 | 1394.0476 | 428.4 | 428.4 | 0 | 1822.4476 | 480.2748 | 1342.1728 | 3 | 0 | 11.01 | 231.1026 | 1111.0702 | 0
1 | 5 | 1260.7143 | 442.68 | 442.68 | 0 | 1703.3943 | 471.1736 | 1232.2207 | 3 | 0 | 11.01 | 206.2251 | 1025.9956 | 0
1 | 6 | 1282.1429 | 428.4 | 428.4 | 0 | 1710.5429 | 407.7636 | 1302.7793 | 4 | 0 | 14.68 | 240.1534 | 1062.6258 | 0
1 | 7 | 1309.5238 | 442.68 | 442.68 | 0 | 1752.2038 | 362.1084 | 1390.0954 | 4 | 0 | 14.68 | 250.6729 | 1139.4225 | 0
1 | 8 | 1258.3333 | 442.68 | 442.68 | 0 | 1701.0133 | 384.4884 | 1316.5249 | 3 | 0 | 11.01 | 239.1723 | 1077.3526 | 0
1 | 9 | 1352.381 | 428.4 | 428.4 | 0 | 1780.781 | 439.6924 | 1341.0886 | 5 | 0 | 18.35 | 256.9426 | 1084.146 | 0
1 | 10 | 1366.6667 | 442.68 | 442.68 | 0 | 1809.3467 | 479.5288 | 1329.8179 | 3 | 0 | 11.01 | 246.9043 | 1082.9136 | 0
1 | 11 | 1279.7619 | 178.5 | 178.5 | 0 | 1458.2619 | 431.0388 | 1027.2231 | 3 | 0 | 11.01 | 203.4676 | 823.7555 | 0
1 | 12 | 1428.5714 | 184.45 | 184.45 | 0 | 1613.0214 | 428.8008 | 1184.2206 | 5 | 0 | 18.35 | 233.0394 | 951.1812 | 0
2 | 1 | 1391.6667 | 202.895 | 202.895 | 0 | 1594.5617 | 600.534 | 994.0277 | 2 | 0 | 7.34 | 203.234 | 790.7937 | 0
2 | 2 | 1410.7143 | 199.92 | 199.92 | 0 | 1610.6343 | 586.08 | 1024.5543 | 3 | 0 | 11.01 | 192.26 | 832.2943 | 0
2 | 3 | 1259.5238 | 442.68 | 442.68 | 0 | 1702.2038 | 671.022 | 1031.1818 | 4 | 0 | 14.68 | 179.6692 | 851.5126 | 0
2 | 4 | 1394.0476 | 428.4 | 428.4 | 0 | 1822.4476 | 637.362 | 1185.0856 | 4 | 0 | 14.68 | 204.0545 | 981.0311 | 0
2 | 5 | 1260.7143 | 442.68 | 442.68 | 0 | 1703.3943 | 625.284 | 1078.1103 | 5 | 0 | 18.35 | 180.4331 | 897.6772 | 0
2 | 6 | 1282.1429 | 428.4 | 428.4 | 0 | 1710.5429 | 541.134 | 1169.4089 | 4 | 0 | 14.68 | 215.568 | 953.8408 | 0
2 | 7 | 1309.5238 | 442.68 | 442.68 | 0 | 1752.2038 | 480.546 | 1271.6578 | 4 | 0 | 14.68 | 229.3153 | 1042.3425 | 0
2 | 8 | 1258.3333 | 442.68 | 442.68 | 0 | 1701.0133 | 510.246 | 1190.7673 | 3 | 0 | 11.01 | 216.326 | 974.4414 | 0
2 | 9 | 1352.381 | 428.4 | 428.4 | 0 | 1780.781 | 583.506 | 1197.275 | 2 | 0 | 7.34 | 229.389 | 967.886 | 0
2 | 10 | 1366.6667 | 442.68 | 442.68 | 0 | 1809.3467 | 636.372 | 1172.9747 | 4 | 0 | 14.68 | 217.7836 | 955.1911 | 0
2 | 11 | 1279.7619 | 178.5 | 178.5 | 0 | 1458.2619 | 572.022 | 886.2399 | 3 | 0 | 11.01 | 175.5423 | 710.6976 | 0
2 | 12 | 1428.5714 | 184.45 | 184.45 | 0 | 1613.0214 | 569.052 | 1043.9694 | 3 | 0 | 11.01 | 205.4398 | 838.5297 | 0
3 | 1 | 1391.6667 | 202.895 | 202.895 | 0 | 1594.5617 | 595.6812 | 998.8805 | 4 | 0 | 14.68 | 204.2262 | 794.6543 | 0
3 | 2 | 1410.7143 | 199.92 | 199.92 | 0 | 1610.6343 | 581.344 | 1029.2903 | 5 | 0 | 18.35 | 193.1487 | 836.1416 | 0
3 | 3 | 1259.5238 | 442.68 | 442.68 | 0 | 1702.2038 | 665.5996 | 1036.6042 | 3 | 0 | 11.01 | 180.6139 | 855.9903 | 0
3 | 4 | 1394.0476 | 428.4 | 428.4 | 0 | 1822.4476 | 632.2116 | 1190.236 | 3 | 0 | 11.01 | 204.9413 | 985.2947 | 0
3 | 5 | 1260.7143 | 442.68 | 442.68 | 0 | 1703.3943 | 620.2312 | 1083.1631 | 4 | 0 | 14.68 | 181.2788 | 901.8843 | 0
3 | 6 | 1282.1429 | 428.4 | 428.4 | 0 | 1710.5429 | 536.7612 | 1173.7817 | 4 | 0 | 14.68 | 216.3741 | 957.4076 | 0
3 | 7 | 1309.5238 | 442.68 | 442.68 | 0 | 1752.2038 | 476.6628 | 1275.541 | 4 | 0 | 14.68 | 230.0156 | 1045.5254 | 0
3 | 8 | 1258.3333 | 442.68 | 442.68 | 0 | 1701.0133 | 506.1228 | 1194.8905 | 4 | 0 | 14.68 | 217.075 | 977.8155 | 0
3 | 9 | 1352.381 | 428.4 | 428.4 | 0 | 1780.781 | 578.7908 | 1201.9902 | 4 | 0 | 14.68 | 230.2924 | 971.6978 | 0
3 | 10 | 1366.6667 | 442.68 | 442.68 | 0 | 1809.3467 | 631.2296 | 1178.1171 | 2 | 0 | 7.34 | 218.7383 | 959.3787 | 0
3 | 11 | 1279.7619 | 178.5 | 178.5 | 0 | 1458.2619 | 567.3996 | 890.8623 | 4 | 0 | 14.68 | 176.4579 | 714.4044 | 0
3 | 12 | 1428.5714 | 184.45 | 184.45 | 0 | 1613.0214 | 564.4536 | 1048.5678 | 2 | 0 | 7.34 | 206.3447 | 842.2232 | 0
4 | 1 | 1391.6667 | 202.895 | 202.895 | 0 | 1594.5617 | 590.8284 | 1003.7333 | 4 | 0 | 14.68 | 205.2183 | 798.5149 | 0
4 | 2 | 1410.7143 | 199.92 | 199.92 | 0 | 1610.6343 | 576.608 | 1034.0263 | 4 | 0 | 14.68 | 194.0374 | 839.9889 | 0
4 | 3 | 1259.5238 | 442.68 | 442.68 | 0 | 1702.2038 | 660.1772 | 1042.0266 | 3 | 0 | 11.01 | 181.5587 | 860.4679 | 0
4 | 4 | 1394.0476 | 428.4 | 428.4 | 0 | 1822.4476 | 627.0612 | 1195.3864 | 3 | 0 | 11.01 | 205.8281 | 989.5583 | 0
4 | 5 | 1260.7143 | 442.68 | 442.68 | 0 | 1703.3943 | 615.1784 | 1088.2159 | 3 | 0 | 11.01 | 182.1244 | 906.0915 | 0
4 | 6 | 1282.1429 | 428.4 | 428.4 | 0 | 1710.5429 | 532.3884 | 1178.1545 | 4 | 0 | 14.68 | 217.1802 | 960.9743 | 0
4 | 7 | 1309.5238 | 442.68 | 442.68 | 0 | 1752.2038 | 472.7796 | 1279.4242 | 5 | 0 | 18.35 | 230.7158 | 1048.7084 | 0
4 | 8 | 1258.3333 | 442.68 | 442.68 | 0 | 1701.0133 | 501.9996 | 1199.0137 | 4 | 0 | 14.68 | 217.8241 | 981.1896 | 0
4 | 9 | 1352.381 | 428.4 | 428.4 | 0 | 1780.781 | 574.0756 | 1206.7054 | 4 | 0 | 14.68 | 231.1958 | 975.5096 | 0
4 | 10 | 1366.6667 | 442.68 | 442.68 | 0 | 1809.3467 | 626.0872 | 1183.2595 | 5 | 0 | 18.35 | 219.6931 | 963.5663 | 0
4 | 11 | 1279.7619 | 178.5 | 178.5 | 0 | 1458.2619 | 562.7772 | 895.4847 | 3 | 0 | 11.01 | 177.3735 | 718.1112 | 0
4 | 12 | 1428.5714 | 184.45 | 184.45 | 0 | 1613.0214 | 559.8552 | 1053.1662 | 4 | 0 | 14.68 | 207.2496 | 845.9166 | 0
5 | 1 | 1948.3333 | 202.895 | 202.895 | 0 | 2151.2283 | 585.9756 | 1565.2527 | 5 | 0 | 18.35 | 320.0238 | 1245.2289 | 0
5 | 2 | 1975 | 199.92 | 199.92 | 0 | 2174.92 | 571.872 | 1603.048 | 5 | 0 | 18.35 | 300.8157 | 1302.2323 | 0
5 | 3 | 1763.3333 | 442.68 | 442.68 | 0 | 2206.0133 | 654.7548 | 1551.2585 | 4 | 0 | 14.68 | 270.2853 | 1280.9732 | 0
5 | 4 | 1951.6667 | 428.4 | 428.4 | 0 | 2380.0667 | 621.9108 | 1758.1559 | 3 | 0 | 11.01 | 302.7288 | 1455.427 | 0
5 | 5 | 1765 | 442.68 | 442.68 | 0 | 2207.68 | 610.1256 | 1597.5544 | 3 | 0 | 11.01 | 267.3676 | 1330.1868 | 0
5 | 6 | 1795 | 428.4 | 428.4 | 0 | 2223.4 | 528.0156 | 1695.3844 | 3 | 0 | 11.01 | 312.526 | 1382.8584 | 0
5 | 7 | 1833.3333 | 442.68 | 442.68 | 0 | 2276.0133 | 468.8964 | 1807.1169 | 5 | 0 | 18.35 | 325.8735 | 1481.2434 | 0
5 | 8 | 1761.6667 | 442.68 | 442.68 | 0 | 2204.3467 | 497.8764 | 1706.4703 | 3 | 0 | 11.01 | 310.0134 | 1396.4568 | 0
5 | 9 | 1893.3333 | 428.4 | 428.4 | 0 | 2321.7333 | 569.3604 | 1752.3729 | 5 | 0 | 18.35 | 335.7416 | 1416.6313 | 0
5 | 10 | 1913.3333 | 442.68 | 442.68 | 0 | 2356.0133 | 620.9448 | 1735.0685 | 3 | 0 | 11.01 | 322.1463 | 1412.9223 | 0
5 | 11 | 1791.6667 | 178.5 | 178.5 | 0 | 1970.1667 | 558.1548 | 1412.0119 | 2 | 0 | 7.34 | 279.6848 | 1132.3271 | 0
5 | 12 | 2000 | 184.45 | 184.45 | 0 | 2184.45 | 555.2568 | 1629.1932 | 3 | 0 | 11.01 | 320.6043 | 1308.5889 | 0
6 | 1 | 1948.3333 | 202.895 | 202.895 | 0 | 2151.2283 | 581.1228 | 1570.1055 | 3 | 0 | 11.01 | 321.016 | 1249.0895 | 0
6 | 2 | 1975 | 199.92 | 199.92 | 0 | 2174.92 | 567.136 | 1607.784 | 4 | 0 | 14.68 | 301.7044 | 1306.0796 | 0
6 | 3 | 1763.3333 | 442.68 | 442.68 | 0 | 2206.0133 | 649.3324 | 1556.6809 | 4 | 0 | 14.68 | 271.2301 | 1285.4508 | 0
6 | 4 | 1951.6667 | 428.4 | 428.4 | 0 | 2380.0667 | 616.7604 | 1763.3063 | 5 | 0 | 18.35 | 303.6156 | 1459.6906 | 0
6 | 5 | 1765 | 442.68 | 442.68 | 0 | 2207.68 | 605.0728 | 1602.6072 | 2 | 0 | 7.34 | 268.2132 | 1334.394 | 0
6 | 6 | 1795 | 428.4 | 428.4 | 0 | 2223.4 | 523.6428 | 1699.7572 | 5 | 0 | 18.35 | 313.3321 | 1386.4251 | 0
6 | 7 | 1833.3333 | 442.68 | 442.68 | 0 | 2276.0133 | 465.0132 | 1811.0001 | 3 | 0 | 11.01 | 326.5738 | 1484.4263 | 0
6 | 8 | 1761.6667 | 442.68 | 442.68 | 0 | 2204.3467 | 493.7532 | 1710.5935 | 5 | 0 | 18.35 | 310.7625 | 1399.831 | 0
6 | 9 | 1893.3333 | 428.4 | 428.4 | 0 | 2321.7333 | 564.6452 | 1757.0881 | 4 | 0 | 14.68 | 336.645 | 1420.4431 | 0
6 | 10 | 1913.3333 | 442.68 | 442.68 | 0 | 2356.0133 | 615.8024 | 1740.2109 | 3 | 0 | 11.01 | 323.1011 | 1417.1099 | 0
6 | 11 | 1791.6667 | 178.5 | 178.5 | 0 | 1970.1667 | 553.5324 | 1416.6343 | 5 | 0 | 18.35 | 280.6004 | 1136.0339 | 0
6 | 12 | 2000 | 184.45 | 184.45 | 0 | 2184.45 | 550.6584 | 1633.7916 | 4 | 0 | 14.68 | 321.5092 | 1312.2824 | 0

## capex
year | Solar CAPEX, M PKR | Grid CAPEX, M PKR
0 | 80 | 5
1 | 188 | 0
2 | 206 | 0
3 | 0 | 0
4 | 0 | 11
5 | 0 | 0
6 | 0 | 0

## opex
year | month | Solar Depreciation Cost, M PKR | Solar Fixed Opex, M PKR | Grid Fixed Opex, M PKR | Grid Peak Rate Energy Cost, M PKR | Grid Offpeak Rate Energy Cost, M PKR | Loss due to Interruptions, M PKR | Loss due to Outage, M PKR
1 | 1 | 1.4894 | 0.5775 | 2.277 | 13.2506 | 45.7624 | 18.56 | 3.67
1 | 2 | 1.4894 | 0.5775 | 2.277 | 12.4488 | 47.8322 | 13.92 | 2.7525
1 | 3 | 1.4894 | 0.5775 | 2.277 | 11.8313 | 49.7686 | 18.56 | 3.67
1 | 4 | 1.4894 | 0.5775 | 2.277 | 13.1148 | 55.9635 | 13.92 | 2.7525
1 | 5 | 1.4894 | 0.5775 | 2.277 | 11.7031 | 51.6784 | 13.92 | 2.7525
1 | 6 | 1.4894 | 0.5775 | 2.277 | 13.6285 | 53.5234 | 18.56 | 3.67
1 | 7 | 1.4894 | 0.5775 | 2.277 | 14.2254 | 57.3916 | 18.56 | 3.67
1 | 8 | 1.4894 | 0.5775 | 2.277 | 13.5728 | 54.2652 | 13.92 | 2.7525
1 | 9 | 1.4894 | 0.5775 | 2.277 | 14.5812 | 54.6073 | 23.2 | 4.5875
1 | 10 | 1.4894 | 0.5775 | 2.277 | 14.0116 | 54.5453 | 13.92 | 2.7525
1 | 11 | 1.4894 | 0.5775 | 2.277 | 11.5466 | 41.4917 | 13.92 | 2.7525
1 | 12 | 1.4894 | 0.5775 | 2.277 | 13.2248 | 47.91 | 23.2 | 4.5875
2 | 1 | 2.6389 | 0.847 | 2.5047 | 12.6867 | 43.8146 | 9.28 | 1.835
2 | 2 | 2.6389 | 0.847 | 2.5047 | 12.0016 | 46.114 | 13.92 | 2.7525
2 | 3 | 2.6389 | 0.847 | 2.5047 | 11.2157 | 47.1788 | 18.56 | 3.67
2 | 4 | 2.6389 | 0.847 | 2.5047 | 12.7379 | 54.3549 | 18.56 | 3.67
2 | 5 | 2.6389 | 0.847 | 2.5047 | 11.2633 | 49.7366 | 23.2 | 4.5875
2 | 6 | 2.6389 | 0.847 | 2.5047 | 13.4566 | 52.8484 | 18.56 | 3.67
2 | 7 | 2.6389 | 0.847 | 2.5047 | 14.3148 | 57.7519 | 18.56 | 3.67
2 | 8 | 2.6389 | 0.847 | 2.5047 | 13.5039 | 53.9898 | 13.92 | 2.7525
2 | 9 | 2.6389 | 0.847 | 2.5047 | 14.3194 | 53.6266 | 9.28 | 1.835
2 | 10 | 2.6389 | 0.847 | 2.5047 | 13.5949 | 52.9232 | 18.56 | 3.67
2 | 11 | 2.6389 | 0.847 | 2.5047 | 10.958 | 39.3768 | 13.92 | 2.7525
2 | 12 | 2.6389 | 0.847 | 2.5047 | 12.8244 | 46.4595 | 13.92 | 2.7525
3 | 1 | 2.6389 | 0.9317 | 2.7552 | 14.0235 | 48.4314 | 18.56 | 3.67
3 | 2 | 2.6389 | 0.9317 | 2.7552 | 13.2628 | 50.9599 | 23.2 | 4.5875
3 | 3 | 2.6389 | 0.9317 | 2.7552 | 12.4021 | 52.1696 | 13.92 | 2.7525
3 | 4 | 2.6389 | 0.9317 | 2.7552 | 14.0726 | 60.0503 | 13.92 | 2.7525
3 | 5 | 2.6389 | 0.9317 | 2.7552 | 12.4477 | 54.9667 | 18.56 | 3.67
3 | 6 | 2.6389 | 0.9317 | 2.7552 | 14.8576 | 58.3506 | 18.56 | 3.67
3 | 7 | 2.6389 | 0.9317 | 2.7552 | 15.7943 | 63.7211 | 18.56 | 3.67
3 | 8 | 2.6389 | 0.9317 | 2.7552 | 14.9057 | 59.5944 | 18.56 | 3.67
3 | 9 | 2.6389 | 0.9317 | 2.7552 | 15.8133 | 59.2216 | 18.56 | 3.67
3 | 10 | 2.6389 | 0.9317 | 2.7552 | 15.02 | 58.4708 | 9.28 | 1.835
3 | 11 | 2.6389 | 0.9317 | 2.7552 | 12.1167 | 43.5404 | 18.56 | 3.67
3 | 12 | 2.6389 | 0.9317 | 2.7552 | 14.1689 | 51.3305 | 9.28 | 1.835
4 | 1 | 2.6389 | 1.0249 | 5.7246 | 15.5007 | 53.5334 | 18.56 | 3.67
4 | 2 | 2.6389 | 1.0249 | 5.7246 | 14.6562 | 56.3138 | 18.56 | 3.67
4 | 3 | 2.6389 | 1.0249 | 5.7246 | 13.7137 | 57.6867 | 13.92 | 2.7525
4 | 4 | 2.6389 | 1.0249 | 5.7246 | 15.5468 | 66.3411 | 13.92 | 2.7525
4 | 5 | 2.6389 | 1.0249 | 5.7246 | 13.7564 | 60.7454 | 13.92 | 2.7525
4 | 6 | 2.6389 | 1.0249 | 5.7246 | 16.4043 | 64.4248 | 18.56 | 3.67
4 | 7 | 2.6389 | 1.0249 | 5.7246 | 17.4266 | 70.3066 | 23.2 | 4.5875
4 | 8 | 2.6389 | 1.0249 | 5.7246 | 16.4529 | 65.7801 | 18.56 | 3.67
4 | 9 | 2.6389 | 1.0249 | 5.7246 | 17.4629 | 65.3993 | 18.56 | 3.67
4 | 10 | 2.6389 | 1.0249 | 5.7246 | 16.5941 | 64.5986 | 23.2 | 4.5875
4 | 11 | 2.6389 | 1.0249 | 5.7246 | 13.3975 | 48.143 | 13.92 | 2.7525
4 | 12 | 2.6389 | 1.0249 | 5.7246 | 15.6542 | 56.7112 | 18.56 | 3.67
5 | 1 | 2.6389 | 1.1274 | 6.2971 | 26.5896 | 91.8297 | 23.2 | 4.5875
5 | 2 | 2.6389 | 1.1274 | 6.2971 | 24.9936 | 96.0335 | 23.2 | 4.5875
5 | 3 | 2.6389 | 1.1274 | 6.2971 | 22.457 | 94.4657 | 18.56 | 3.67
5 | 4 | 2.6389 | 1.1274 | 6.2971 | 25.1526 | 107.3308 | 13.92 | 2.7525
5 | 5 | 2.6389 | 1.1274 | 6.2971 | 22.2146 | 98.095 | 13.92 | 2.7525
5 | 6 | 2.6389 | 1.1274 | 6.2971 | 25.9666 | 101.9792 | 13.92 | 2.7525
5 | 7 | 2.6389 | 1.1274 | 6.2971 | 27.0756 | 109.2347 | 23.2 | 4.5875
5 | 8 | 2.6389 | 1.1274 | 6.2971 | 25.7578 | 102.9821 | 13.92 | 2.7525
5 | 9 | 2.6389 | 1.1274 | 6.2971 | 27.8955 | 104.4698 | 23.2 | 4.5875
5 | 10 | 2.6389 | 1.1274 | 6.2971 | 26.7659 | 104.1963 | 13.92 | 2.7525
5 | 11 | 2.6389 | 1.1274 | 6.2971 | 23.2379 | 83.5037 | 9.28 | 1.835
5 | 12 | 2.6389 | 1.1274 | 6.2971 | 26.6378 | 96.5022 | 13.92 | 2.7525
6 | 1 | 2.6389 | 1.2401 | 6.9268 | 29.3392 | 101.3259 | 13.92 | 2.7525
6 | 2 | 2.6389 | 1.2401 | 6.9268 | 27.5742 | 105.9489 | 18.56 | 3.67
6 | 3 | 2.6389 | 1.2401 | 6.9268 | 24.789 | 104.2755 | 18.56 | 3.67
6 | 4 | 2.6389 | 1.2401 | 6.9268 | 27.7489 | 118.4098 | 23.2 | 4.5875
6 | 5 | 2.6389 | 1.2401 | 6.9268 | 24.5133 | 108.2457 | 9.28 | 1.835
6 | 6 | 2.6389 | 1.2401 | 6.9268 | 28.6369 | 112.4665 | 23.2 | 4.5875
6 | 7 | 2.6389 | 1.2401 | 6.9268 | 29.8472 | 120.4163 | 13.92 | 2.7525
6 | 8 | 2.6389 | 1.2401 | 6.9268 | 28.4021 | 113.554 | 23.2 | 4.5875
6 | 9 | 2.6389 | 1.2401 | 6.9268 | 30.7676 | 115.226 | 18.56 | 3.67
6 | 10 | 2.6389 | 1.2401 | 6.9268 | 29.5298 | 114.9556 | 13.92 | 2.7525
6 | 11 | 2.6389 | 1.2401 | 6.9268 | 25.6454 | 92.1548 | 23.2 | 4.5875
6 | 12 | 2.6389 | 1.2401 | 6.9268 | 29.3843 | 106.4521 | 18.56 | 3.67

## emissions
year | month | CO2 Emissions from Grid, MT
1 | 1 | 399.7133
1 | 2 | 409.1508
1 | 3 | 418.7978
1 | 4 | 469.7605
1 | 5 | 431.2772
1 | 6 | 455.9727
1 | 7 | 486.5334
1 | 8 | 460.7837
1 | 9 | 469.381
1 | 10 | 465.4363
1 | 11 | 359.5281
1 | 12 | 414.4772
2 | 1 | 347.9097
2 | 2 | 358.594
2 | 3 | 360.9136
2 | 4 | 414.78
2 | 5 | 377.3386
2 | 6 | 409.2931
2 | 7 | 445.0802
2 | 8 | 416.7686
2 | 9 | 419.0462
2 | 10 | 410.5411
2 | 11 | 310.184
2 | 12 | 365.3893
3 | 1 | 349.6082
3 | 2 | 360.2516
3 | 3 | 362.8115
3 | 4 | 416.5826
3 | 5 | 379.1071
3 | 6 | 410.8236
3 | 7 | 446.4394
3 | 8 | 418.2117
3 | 9 | 420.6966
3 | 10 | 412.341
3 | 11 | 311.8018
3 | 12 | 366.9987
4 | 1 | 351.3066
4 | 2 | 361.9092
4 | 3 | 364.7093
4 | 4 | 418.3852
4 | 5 | 380.8756
4 | 6 | 412.3541
4 | 7 | 447.7985
4 | 8 | 419.6548
4 | 9 | 422.3469
4 | 10 | 414.1408
4 | 11 | 313.4196
4 | 12 | 368.6082
5 | 1 | 547.8385
5 | 2 | 561.0668
5 | 3 | 542.9405
5 | 4 | 615.3546
5 | 5 | 559.144
5 | 6 | 593.3845
5 | 7 | 632.4909
5 | 8 | 597.2646
5 | 9 | 613.3305
5 | 10 | 607.274
5 | 11 | 494.2042
5 | 12 | 570.2176
6 | 1 | 549.5369
6 | 2 | 562.7244
6 | 3 | 544.8383
6 | 4 | 617.1572
6 | 5 | 560.9125
6 | 6 | 594.915
6 | 7 | 633.85
6 | 8 | 598.7077
6 | 9 | 614.9808
6 | 10 | 609.0738
6 | 11 | 495.822
6 | 12 | 571.8271

## summary
year | Power Fulfilment Factor, % | Energy Fulfillment Factor, % | Energy Production, MWh | OPEX, M PKR | CO2 Emissions, MT | Equivalent Tariff, PKR/kWh
1 | 27.7778 | 100 | 20258.4126 | 1068.5365 | 5240.812 | 52.7453
2 | 32.2917 | 100 | 20258.4126 | 1050.7976 | 4635.8384 | 51.8697
3 | 31.9444 | 100 | 20258.4126 | 1144.5748 | 4655.6736 | 56.4987
4 | 100 | 100 | 20258.4126 | 1284.8566 | 4675.5088 | 63.4234
5 | 100 | 100 | 26656.0317 | 1860.658 | 6934.5107 | 69.8025
6 | 100 | 100 | 26656.0317 | 2040.4816 | 6954.3459 | 76.5486

## power_summary
year | month | hour | Prod Demand in MW | Cooling demand in TR | Free Cooling available in TR | Total power demand incl. Cooling & BESS in MW | Solar Output in MW | Solar Loading in % | Grid Output in MW | Grid Loading in % | Final Unserved Load
1 | 11 | 7 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
2 | 1 | 3 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
3 | 11 | 22 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 1.1824
4 | 1 | 2 | 5 | 900 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 5.6824 | 66.8518 | 0
5 | 6 | 22 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 0 | 0 | 7.6824 | 90.3812 | 0
6 | 8 | 10 | 7 | 900 | 0 | 7.6824 | 1.4063 | 100 | 6.2761 | 73.836 | 0

## energy_summary
year | Prod Energy Req, MWh | Cooling Energy Req, MWh | Cooling Energy Req after CHP adj., MWh | BESS Charging Energy Req, MWh | Total Energy Req, MWh | Solar Output in MWh | Remaining Energy Demand (after Renewables) MWh | Grid Potential Failures | Grid Failures mitigated | Grid Unavailability, hrs | Grid Peak Energy, MWh | Grid Off Peak Energy, MWh | Final Unserved Energy Req in MWh
1 | 15994.0476 | 4264.365 | 4264.365 | 0 | 20258.4126 | 5284.664 | 14973.7486 | 44 | 0 | 161.48 | 2769.0266 | 12204.722 | 0
2 | 15994.0476 | 4264.365 | 4264.365 | 0 | 20258.4126 | 7013.16 | 13245.2526 | 41 | 0 | 150.47 | 2449.0147 | 10796.2379 | 0
3 | 15994.0476 | 4264.365 | 4264.365 | 0 | 20258.4126 | 6956.488 | 13301.9246 | 43 | 0 | 157.81 | 2459.5069 | 10842.4177 | 0
4 | 15994.0476 | 4264.365 | 4264.365 | 0 | 20258.4126 | 6899.816 | 13358.5966 | 46 | 0 | 168.82 | 2469.9991 | 10888.5975 | 0
5 | 22391.6667 | 4264.365 | 4264.365 | 0 | 26656.0317 | 6843.144 | 19812.8877 | 44 | 0 | 161.48 | 3667.8112 | 16145.0765 | 0
6 | 22391.6667 | 4264.365 | 4264.365 | 0 | 26656.0317 | 6786.472 | 19869.5597 | 47 | 0 | 172.49 | 3678.3033 | 16191.2563 | 0

## energy_summary_concise
year | Total Energy Req, MWh | Solar Output in MWh | Grid Peak Energy, MWh | Grid Off Peak Energy, MWh | Final Unserved Energy Req in MWh
1 | 20258.4126 | 5284.664 | 2769.0266 | 12204.722 | 0
2 | 20258.4126 | 7013.16 | 2449.0147 | 10796.2379 | 0
3 | 20258.4126 | 6956.488 | 2459.5069 | 10842.4177 | 0
4 | 20258.4126 | 6899.816 | 2469.9991 | 10888.5975 | 0
5 | 26656.0317 | 6843.144 | 3667.8112 | 16145.0765 | 0
6 | 26656.0317 | 6786.472 | 3678.3033 | 16191.2563 | 0

## emissions_summary
year | CO2 Emissions from Grid, MT
1 | 5240.812
2 | 4635.8384
3 | 4655.6736
4 | 4675.5088
5 | 6934.5107
6 | 6954.3459

## opex_summary
year | Solar Depreciation Cost, M PKR | Solar Fixed Opex, M PKR | Grid Fixed Opex, M PKR | Grid Peak Rate Energy Cost, M PKR | Grid Offpeak Rate Energy Cost, M PKR | Loss due to Interruptions, M PKR | Loss due to Outage, M PKR
1 | 17.8733 | 6.93 | 27.324 | 157.1395 | 614.7396 | 204.16 | 40.37
2 | 31.6673 | 10.164 | 30.0564 | 152.877 | 598.1753 | 190.24 | 37.6175
3 | 31.6673 | 11.1804 | 33.062 | 168.8852 | 660.8073 | 199.52 | 39.4525
4 | 31.6673 | 12.2984 | 68.6956 | 186.5662 | 729.984 | 213.44 | 42.205
5 | 31.6673 | 13.5283 | 75.5651 | 304.7445 | 1190.6228 | 204.16 | 40.37
6 | 31.6673 | 14.8811 | 83.1216 | 336.1779 | 1313.4311 | 218.08 | 43.1225

## opex_summary_concise
year | Loss due to Interruptions, M PKR | Loss due to Outage, M PKR | Source Depreciation, M PKR | Renewable OPEX, M PKR | Power Plant OPEX, M PKR | Diesel OPEX, M PKR | Grid OPEX, M PKR
1 | 204.16 | 40.37 | 17.8733 | 6.93 | 0 | 0 | 799.2031
2 | 190.24 | 37.6175 | 31.6673 | 10.164 | 0 | 0 | 781.1087
3 | 199.52 | 39.4525 | 31.6673 | 11.1804 | 0 | 0 | 862.7546
4 | 213.44 | 42.205 | 31.6673 | 12.2984 | 0 | 0 | 985.2458
5 | 204.16 | 40.37 | 31.6673 | 13.5283 | 0 | 0 | 1570.9324
6 | 218.08 | 43.1225 | 31.6673 | 14.8811 | 0 | 0 | 1732.7307